Протокол №1425 РЗ/П-12-2 (№R005718-2) рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
«№1425 РЗ/П-12 «Поставка модульных установок пожаротушения тонкораспыленной водой КПОА и РДЭС для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС»» 
	г. Москва
	Дата: 04.12.2012 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения запроса предложений: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер запроса предложений на указанном сайте: R005718.
Номер протокола: 1425 РЗ/П-12-2 (R005718-2).
Дата протокола: 04.12.2012 г. 
2. Заказчик: ОАО «НИАЭП» (603006 г. Н. Новгород пл. Свободы д. 3). 
3. Наименование запроса предложений: №1425 РЗ/П-12 «Поставка модульных установок пожаротушения тонкораспыленной водой КПОА и РДЭС для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС». 
4. Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 14.11.2012 
5. Рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений осуществляет:«Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС » (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:
· Иванов Юрий Алексеевич
· Белоусова Ольга Александровна
· Старцев Олег Николаевич
· Кряжев Михаил Васильевич
· Барова Татьяна Манвеловна
· Шкитилев Дмитрий Владимирович
· Кулаковский Сергей Васильевич
· Тюкаев Дмитрий Алексеевич
· Трофименко Виктория Альбертовна
· Карасев Александр Тимофеевич
Из 17 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 9. Кворум имеется.
6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе предложений 27.11.2012 г., 09:00 поступило 2 заявки на участие в запросе предложений через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 
	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в запросе предложений
	Предлагаемая цена

	1
	ООО "НТО Пламя"
ИНН 5012035448
	143969, Россия, Московская область, г. Реутов, пр-кт Юбилейный, 54
	23 ноября 2012 г. 14:17:28
	6 796 475.00 (шесть миллионов семьсот девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек) с НДС

	2
	ООО "АтомЭнергоСервис"
ИНН 5260310081
	603093, Нижегородская, Нижний Новгород, Родионова, 23а
	27 ноября 2012 г. 00:06:41
	6 456 016.00 (шесть миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч шестнадцать рублей 00 копеек) с НДС


7. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации, и приняла решение:
— допустить к участию в запросе предложений следующих участников процедуры закупки:
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в запросе предложений, поданной участником процедуры закупки

	ООО "НТО Пламя"
	Участник №1


8. Отклонены заявки на участие в запросе предложений следующих участников процедуры закупки:
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО "АтомЭнергоСервис"
	на основании п. 19.8.1, пп. а), д) п. 14.9.4 ЕОСЗ, пп. а), д) п. 4.14.2.4 документации по запросу предложений, а именно: 
- В заявке ООО «АтомЭнергоСервис» на участие в запросе предложений не указаны условия оплаты за поставляемое оборудование. 
- отсутствует подтверждение параметров оборудования огневыми испытаниями, проведенными по «Программе и методике огневых испытаний по проверке эффективности автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой в помещениях с технологическим оборудованием РДЭС атомных станций», которое требуется предоставить согласно примечанию к таблице 1 ИТТ; 
- ТУ, представленное участником на конкурс, не распространяется на проектирование и изготовление модульных установок пожаротушения тонкораспыленной водой для защиты РДЭС и не согласованы с ДНД МЧС России. Данное требование было указано в п. 11 ИТТ; 
- В ТУ не указана интенсивность орошения защищаемой поверхности при тушении пожара.


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» запрос предложений признается несостоявшимся. 
10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, предусмотренным документацией, и приняла решение:
— заявка на участие в запросе предложений от ООО "НТО Пламя" соответствует требованиям, предусмотренным документацией. 
11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе заключить договор с ООО "НТО Пламя" на условиях, предусмотренных документацией о запросе предложений, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки в результате проведения преддоговорных переговоров, и не превышающей цены, предложенной участником при подаче заявки. 
12. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 
13. Подписи:
	Председатель Единой комиссии:

	Иванов Юрий Алексеевич
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Белоусова Ольга Александровна
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	Старцев Олег Николаевич
	__________________

	Кряжев Михаил Васильевич
	__________________

	Барова Татьяна Манвеловна
	__________________

	Шкитилев Дмитрий Владимирович
	__________________

	Кулаковский Сергей Васильевич
	__________________

	Тюкаев Дмитрий Алексеевич
	Опросный лист прилагается

	Трофименко Виктория Альбертовна
	Опросный лист прилагается

	Карасев Александр Тимофеевич
	__________________




