ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку аккумуляторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка аккумуляторов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Аккумулятор BB Battery HR5,5-12


	Герметизированные свинцово-кислотные, необслуживаемые

Срок службы для всех аккумуляторных батарей – не менее 5 лет

Напряжение, В
  12

Емкость, Ач
  Не менее 5,5

Длина, мм
  От 90 до 95
Ширина, мм
  От 70 до 75
Высота, мм
  От 102 до 107
Высота с клеммой, мм
  От 106 до 111
Вес, кг, не более 
  1,8

Срок службы, лет
  5

Гарантия, мес.
  12

Тип клеммы
  FASTON (зажим) 4.75мм

Технические характеристики  

Номинальное напряжение

12В

Число элементов

6

Номинальная емкость, не менее
5.5Ач

Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (20°С)

27мОм

Рабочий диапазон температур:

Заряд

0~40°С

Разряд

-20~50°С

Хранение

-20~40°С

Максимальный зарядный ток

1,5А

В буферном режиме:

Диапазон зарядного напряжения

2,25-2,30В

Температурная компенсация

-3мВ/°С

В циклическом режиме:

Диапазон зарядного напряжения

2,4-2,5В

Температурная компенсация

-4В/°С


	не менее 1 года
	1000
	шт.

	2
	Аккумуляторная батарея HR 1234 W F 2 2
	Герметизированные, выполненные по AGM-технологии, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи

Количество элементов в блоке 

6

Максимальный ток разряда 

130 (5 сек )

Примерное внутреннее сопротивление 

20 мОм

Диапазон рабочих температур 

разряд: -20°С ~50°С ; заряд : 0°С ~40°С 
хранение : -20°С ~40°С

Оптимальная рабочая температура 

25°С

Напряжение подзаряда 

13,5 до 13,8 В при 25°С

Максимальный ток заряда 

3.4 А

Напряжение заряда при циклическом режиме 

14,4 до 15,0 В при 25°С

Материал корпуса 

ABS (акрило-бутадиен-стирол)

Напряжение, В

  12

Емкость, Ач не менее 

  8.5

Длина, мм

  От 151 до 156
Ширина, мм

  От 65 до 70
Высота, мм

  От 94 до 99
Высота с клеммой, мм

  От 100 до 105
Вес, кг, не менее

  2,6

Срок службы, лет

  5

Гарантия, мес.

  12

Тип клеммы

  зажим 5мм/7мм


	не менее 1 года
	2000
	шт.

	3
	Аккумулятор CSB GP 12120


	Напряжение, В
  12

Емкость, Ач
  Не менее 12

Длина, мм
  От 151 до 156
Ширина, мм
  От 98 103
Высота, мм
  От 94 99
Высота с клеммой, мм
  От 100 105
Вес, кг  не более
  4,1

Срок службы, лет не менее 
  5

Гарантия, мес.
  12

Тип клеммы
  Зажим 5мм/7мм

 Кол-во элементов в блоке 

6

Максимальный ток разряда 

150A/180A (5 сек )

Внутреннее сопротивление 

~ 20 мОм

Диапазон рабочих температур 

разряд: -20°С ~50°С 
заряд : 0°С ~40°С 
хранение : -20°С ~40°С

Оптимальная рабочая температура 

25°С

Напряжение подзаряда 

13,5 до 13,8 В при 25°С

Максимальный ток заряда 

3,60А

Напряжение заряда при циклическом режиме 

14,4 до 15,0 В при 25°С

Материал корпуса 

ABS (акрило-бутадиен-стирол)

Разрядные характеристики    (при 25°С) при постоянном значении тока (Ампер):

Конечное напряжение Вольт/элемент

5 мин

10 мин

15 мин

30 мин

1 час

2 часа

3 часа

4 часа

5 часов

8 часов

10 часов

20 часов

1,60V

48,17

31,42

24,08

14,83

8,83

5,12

3,66

2,89

2,33

1,53

1,23

0,63

1,67V

44,67

30,02

23,38

14,66

8,72

5,06

3,65

2,88

2,32

1,52

1,22

0,61

1,70V

43,17

29,42

23,08

14,58

8,67

5,03

3,64

2,88

2,31

1,52

1,21

0,60

1,75V

40,09

28,05

22,25

14,33

8,50

4,93

3,62

2,86

2,30

1,51

1,20

0,59

1,80V

37,00

26,67

21,42

14,08

8,33

4,83

3,60

2,84

2,28

1,50

1,18

0,57

1,85V

33,92

25,30

20,59

13,83

8,16

4,73

3,58

2,82

2,27

1,49

1,17

0,56

Разрядные характеристики     (при 25°С) при постоянном значении мощности (Ватт):

Конечное напряжение Вольт/элемент

5 мин

10 мин

15 мин

30 мин

1 час

2 часа

3 часа

4 часа

5 часов

8 часов

10 часов

20 часов

1,60V

578,00

377,00

289,00

178,00

106,00

61,70

43,90

34,10

27,90

18,10

14,70

7,50

1,67V

536,00

360,20

280,60

175,90

104,60

61,56

43,76

34,03

27,76

18,03

14,56

7,30

1,70V

518,00

353,00

277,00

175,00

104,00

61,50

43,70

34,00

27,70

18,00

14,50

7,21

1,75V

481,00

336,50

267,00

172,00

102,00

61,20

43,45

33,80

27,50

17,80

14,30

7,02

1,80V

444,00

320,00

257,00

169,00

100,00

60,90

43,20

33,60

27,30

17,60

14,10

6,83

1,85V

407,00

303,50

247,00

166,00

98,00

60,60

42,95

33,40

27,10

17,40

13,90

6,64


	не менее 1 года
	1000
	шт.

	4
	 Аккумулятор CSB GP 12170

	Напряжение, В
  17
Емкость, Ач
  Не менее 12

Длина, мм
  От 17 до 22
Ширина, мм
  От 181 до 186
Высота, мм
  От 76 до 81
Высота с клеммой, мм
  От 167 до 172
Вес, кг
  Не более 167

Срок службы, лет
  6,1

Тип клеммы
  12

  Ушко под болт и гайку М5.

Технические характеристики  (при 25°С):

Кол-во элементов в блоке 

6

Максимальный ток разряда 

230А (5 сек)

Внутреннее сопротивление 

~ 15 мОм

Диапазон рабочих температур 

разряд: -20°С ~50°С 
заряд : 0°С ~40°С
хранение : -20°С ~40°С

Напряжение подзаряда 

13,5 до 13,8 В при 25°С

Максимальный ток заряда , не менее

5.1A

Напряжение заряда при циклическом режиме 

14,4 до 15,0 В при 25°С

Материал корпуса 

ABS (акрило-бутадиен-стирол)

Разрядные характеристики  (при 25°С) при постоянном значении тока(Ампер):

Конечное напряжение Вольт/элемент

5 мин

10 мин

15 мин

30 мин

1 час

2 часа

3 часа

4 часа

5 часов

8 часов

10 часов

20 часов

1,60V

80,17

50,92

38,50

23,42

13,83

8,03

5,72

4,44

3,63

2,37

1,93

1,00

1,67V

71,25

47,48

36,75

23,07

13,77

8,03

5,71

4,43

3,62

2,36

1,90

0,96

1,70V

67,42

46,00

36,00

22,92

13,75

8,03

5,70

4,43

3,61

2,35

1,89

0,94

1,75V

60,96

43,09

34,34

22,34

13,54

7,96

5,66

4,41

3,60

2,33

1,86

0,91

1,80V

54,50

40,17

32,67

21,75

13,33

7,88

5,61

4,38

3,58

2,30

1,83

0,88

1,85V

48,04

37,26

31,01

21,17

13,12

7,81

5,57

4,36

3,57

2,28

1,80

0,85

Разрядные характеристики   (при 25°С) при постоянном значении мощности (Ватт):

Конечное напряжение Вольт/элемент

5 мин

10 мин

15 мин

30 мин

1 час

2 часа

3 часа

4 часа

5 часов

8 часов

10 часов

20 часов

1,60V

890,22

582,81

448,53

281,00

166,00

96,40

68,60

53,30

43,60

28,40

23,10

12,00

1,67V

790,32

543,88

428,72

276,80

165,30

96,33

68,46

53,23

43,39

28,26

22,82

11,51

1,70V

748,14

526,70

419,40

275,00

165,00

96,30

68,40

53,20

43,30

28,20

22,70

11,30

1,75V

677,10

493,50

399,60

268,00

162,50

95,45

67,85

52,90

43,15

27,90

22,35

10,90

1,80V

604,95

460,29

380,96

261,00

160,00

94,60

67,30

52,60

43,00

27,60

22,00

10,50

1,85V

532,80

427,09

361,15

254,00

157,50

93,75

66,75

52,30

42,85

27,30

21,65

10,10


	не менее 1 года
	500
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 3 дней со дня заключения договора, не менее 50 % каждого наименования (позиции 1, 2, 3, 4), остальное в течение 15 календарных дней со дня заключения договора.
        9. Дополнительные условия:

Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                                       Г.Б.Ручкина
