- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | - Страна - gроизводи- тель | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | ## Электропривод ## Типа AUMA SA 14.2 или эквивалент | ### Технические характеристики: Мощность макс, - 250 Нм Скорость, об/мин - 45 Тип электрического присоединения - S0-105 (1-M20, 1-M25, 1-M32) Климатическое исполнение - Стандартное (-40+80) Присоединительный фланец - F14 Напряжение питания двигателя - 380В-3-50 Степень герметичности оболочки - IP 68 Защита от коррозии - KS Режим работы мотора - S2-15min Тип выходного вала - Втулка В1 Стандартные концевые выключатели Стандартные моментные выключатели Механический указатель положения Понижающий редуктор (91 об.) Защитный кожух для штока арматуры до 500 мм Блинкер – Blinker Кабельные вводы - (1хМ20,1хМ25,1хМ32) В комплекте нагревательный прибор 110в-250в ### Индекс схемы подключения: TPA00R1AA-101-000, (аналогична схеме подключения KMS TP110/001). | Германия | шт | 1 |
|  | ## Электропривод ## Типа AUMA SA 07.6 или эквивалент | ### Технические характеристики: Мощность макс, - 60 Нм Скорость, об/мин – 125 Тип электрического присоединения - S0-105 (1-M20, 1-M25, 1-M32) Климатическое исполнение - Стандартное (-40+80) Присоединительный фланец - F10 Напряжение питания двигателя - 380В-3-50 Степень герметичности оболочки - IP 68 Защита от коррозии - KS Режим работы мотора - S2-15min Тип выходного вала - Втулка В3 Стандартные концевые выключатели Стандартные моментные выключатели Механический указатель положения Защитный кожух для штока арматуры до 500 мм Блинкер – Blinker Кабельные вводы - (1хМ20,1хМ25,1хМ32) В комплекте нагревательный прибор 110в-250в Индекс схемы подключения: TPA00R1AA-101-000, (аналогична схеме подключения KMS TP110/001) | Германия | шт | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий, руководство по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2014  года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).