[image: image9.jpg]Skt o 5opi90 QE@.%@& o pesep bl e.;S.Sw&m\eQ..
PRSI TE _.mw\uhuQ.\Rt\M co\co QEmw\:\Q AL
.%Sinkw&n\g,mcxkf % i i 4

\\ \m \ﬁ,mmnn. (A BHDE Ql\mlhhh \Qéh&h.&’k

\R&.vno% TEH AT XE ﬂe\m.wkk
mo.vm Rbuw\b o GUPELIGILCHINT s




 
Техническое задание
на выполнение   работ:  
,,Капитальный ремонт резервуара мазута РВС-1000 №2.”  

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт резервуара мазута РВС-1000 №2


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	-Резервуар вертикальный, стальной, цилиндрический, емкостью 1000 куб.м;
-Способ установки- наземный;
Класс резервуара-3 по ПБ 03-605-03;
-Резервуар предназначен для хранения нефтепродуктов, в частности-мазута марки М-100;
-Диаметр резервуара D-12300мм, высота H-8850мм, корпус состоит из 6-ти поясов.

-Размер основных сборочных элементов 5990 х 1490 мм. обечайки изготовлены из углеродистой стали ВМст3сп по гост 380.

-При монтаже применялась ручная электродуговая сварка электродами ОЗС-4, МР-3 ГОСТ 9467. 

-По проекту толщина стенки 1-го нижнего пояса-5мм,остальных поясов-4мм. 

-Толщина листов днища по проекту составляет-4мм, листов кровли-2,5мм.
    -Тип кровли –конусообразная из стали 3 по ГОСТ 380.
    -Днище плоское из стали 3 по ГОСТ 380. 

    -Изготовлен по   проекту № 704-1-54.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	До выполнения работ  разработать,  согласовать и утвердить  проект производства работ(ППР) по ремонту резервуара мазута РВС-1000 №2.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Восстановление ресурса и работоспособности резервуара, замена изнашиваемых     узлов  у   РВС-1000 №2. 
 

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	1.Замена днища и нижней обечайки первого пояса резервуара с входными патрубками трубопроводов.

2.Ремонт основания и  отмостки резервуара.

3.Замена изоляционного покрытия и металлической обшивки цилиндрической части и кровли резервуара РВС-1000.

4. Замена подогревателя F-3,86 кв.м.

5. Замена подогревателя F-5,5кв.м.

6. Замена чугунной арматуры в камере управления резервуара на стальную: 

                   Dу -125мм-              3  шт. 
                   Dу -100мм-               2  шт. 
   7.Нанесение антикоррозионного покрытия на резервуар перед монтажом изоляционного покрытия. 




РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

 -
- 
 -
-  




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Свердловская обл., г. Лесной, ФГУП ,,Комбинат ,,Электрохимприбор” цех 006 пром.площадка №8.    
 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	 с момента заключения договора по 30 декабря 2015г.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик гарантирует проведение   работ  по ремонту резервуара мазута РВС-1000 №2 с качеством, регламентированным нормативными документами, в полном объеме и в сроки, установленные договором. 

   


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работы   должны проводится согласно ППР с оформлением наряда-допуска на огневые работы.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца.  
В случае выхода оборудования из строя в гарантийный период, по вине Подрядчика, ремонт осуществляется Подрядчик за свой счет в полном объеме.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	При выполнении ремонтных работ   согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны соблюдаться требования, в том числе:
           - Руководство по безопастности для нефтебаз и складов нефтепродуктов;- Приказ №777  от26.12.2012г. 

           -Общие правила врывобезопастности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;-Приказ №96 от11.03.2013г.
-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; 
- ППР-2012  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
 - СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
 - СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.ПОТ Р М-012-2000; 
    


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	 По окончании ремонтных работ предоставить:
· Акт гидравлического испытания резервуара;
· Акты освидетельствования скрытых работ на:
· нивелирование окрайки днища с таблицей данных нивелирования;
·  подготовку основания РВС;
·   армирование бетонного основания РВС;

· нивелирование фундамента резервуара;
· приемку основания и фундамента РВС;
· монтаж днища;монтаж нижнего пояса;
· монтаж уторного шва;
· Акт завершения монтажа конструкций;
· Акты испытания сварных стыков методом просветки;

· Акты испытания нахлесточных швов  днища и нижнего пояса резервуара;
· Заключение о качестве сварных соединений по результатам радиографического контроля;
·  Акт приемки резервуара в эксплуатацию после ремонта.

 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт сдачи-приемки работ по форме КС-2

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  


[image: image2.jpg]PA3JIEJI 14. TPEBOBAHHUA K TEXHUUYECKOMY OBYUYEHHIO ITEPCOHAJIA

3AKA3YUKA

He tpebyercs

PA3JIEJI 15. ITEPEYEHD ITPUHATHIX COKPAILIEHUMA

Ne o/m Coxkpamenue Pacimigposka cokparnenus
OtcyrcTBYyeT
PA3JIEJI 16. IIEPEYEHD [TPUJIOXEHUNA
Ne /o HawmenoBarune npuioxeHus Homep
CTpaHHUIIh!

1. Kposins pesepByapa.

2. Jlaume pesepByapa.

3. Kopmyc pesepByapa.

Tex. saganue cocTaBun;

3am.HaganmbHEKA nexa 006 C%/ E.B. Mupomxkun ,7&” o7 2015r.

Havameank nexa 006

FLM. Mepetsxos 437 @1 2015r.




  
                                                                                                                         Приложение 1. [image: image3.jpg]OI'YII “Kombunar “nexroxummpubop”

r. JlecHoIt
bak XPpaHCHUS Maszyrta Jlur. Macca Macmra®
Jluer Ne noxym. [}g,:{mfm, Jlara V _ 1 O O O - 3
 Paspa6. | obko E.C. y /g?/%/ No 6
Tposep. | Yiwakosa O.B. M HCX 9
'Z,/? 7 Kp ORI Jlucr | Jlucros
IIpeanpusrtue

Nel

“YpanOPI'POC”





                                                                                                                                 Приложение 2.
[image: image4.jpg]PI'POC»

CCBUY

B.

T0AMUCH)

il

OI'VII “Kom6bunar “Onexroxumnpubop”
r. JlecHoit
l}/ 7 Bak XPaHEHHs Ma3yTa Jlur. Macca | Macura6
Juct Ne roxym. ooiiics | Mara —
ab. | NoboEC. Y/ AL VHC;OJ(‘J)'? 243
Bep. | Ywakosa 0B.” [/% =
LZ /7 Aunime Jucr l JIucros
Nol IIpennpustue
; “VpanOPI'PAC”





                                                                                                                                                                                          Приложение 3.                                        
[image: image5.jpg],. — —)
N

«JEdIdoreds,, N [T I B I
onisudurad]| AN (S, S S—
_ I7LIN BuHorsa0diI BLOSK - i
sowonyr | Louyf okudoy] MHUIIIOL KUHOAOWEN BLOOK - X
- A g dadod "EAHORBHEOQO SIIHAOLD
9 3N X3l |80 esowemg | "CoHod] 9 A
) ‘ogowgoy | ‘gedeed
EN000T =A vie]! | wouafory |  whworasy | vomyr fwey
SeimoRN | wooeN | amr BLACEN KMHOHRAX Yeq
HOHOJ[[ U
dOQHALINHXOINSLC,, LEBHUQWOY],, [1A. 1D
OIX Oy % S Px ¥ i
BOLDYS | b ovy VR E0LD : A,
LLX mx Zx
vi ox mx
zex 61X oL Ebx
o omw LLX pLX
vZx 12X Bix gix
pEX Lex 8T x gex
gex zex 62x g
9EX £EX 08 x 12 -
: I£% , : &
8ex
6EX
orx
boX
ZyX
Evx
phx
SpX
— . S .- - _— — o
ovese ]

gaN dsuAndogp

ZL SN W O SN N N S S S, W o W i ‘ ‘ :





                                                                                                                                 Приложение 4.


[image: image6]                                                        

                                                                                                                    Приложение 5


[image: image7]
[image: image1.jpg]VYTBepxkaaro:

— 1 —— H.B. JlapaoHOB

« 2015r.

2

TexanuecKkoe 3a1ande

I[Ipeamer 3aKynKH:
Kan. peMonT  pesepyapa Masyra PBC-1000 Ne2(3aMeHa OCHOBaHHA H OTMOCTKH

pesepByapa; [HHINA H  HIDKHETO MOsiCa pe3epByapa C BXOJHBIMH naTpyOkamMu Ui
Tpy6ONpOBOOB; 3aMEeHa H30JIMIMOHHOIO IOKDHITHA M METAUIHIECKOM  OOIIABKH
IMIMHAPHIECKOH 4aCTH U KPOBJIH pe3epByapa)

COI'JIACOBAHO:

s

['nmaBHELA 5HEprE




[image: image8.jpg]Yo oo »GNQ&.\ CUCH |

s ~FALE I
R NV B L7 A
¢ ’ 1

7

O B R IOEY,

P @
WIPMIIYOT 3 \\wwwwmwﬁhu& ®

T e R

%/ P hihiea® TN i L Ny \n«
7 W R \b\\ ot
B DS O E s gt 55 0 )
B e0E 50 ey, e o |

2200/;
NS GE o Rl |
e 7

THRf I L85 |8

Brie A @72/ |
U Ercs X @m&.\_

W02

T el Al AN SRS

BHOI | P | g7 |10-6293}




