Техническое задание

на поставку установки очистки турбинного масла ОТМ-3000

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Установка очистки турбинного масла ОТМ-3000.

1.2.  Данное оборудование приобретается для турбинного цеха ТЭЦ ОАО «ППГХО»

1.3.  Оборудование должно быть выполнено в соответствии с  ТУ 3616-001-47992552-2010 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.) или «эквивалент» (с обязательным согласованием в преддоговорной период с инициатором закупки).

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Установка очистки турбинного масла ОТМ-3000 предназначена для дегазации, вакуумной сушки, нагрева, очистки от механических примесей, конденсации маслонаполненного оборудования, а так же для герметичного хранения, транспортировки и заливки масла под давлением в различное оборудование

Комплект поставки

Таблица №1 –Комплектация приобретаемого оборудования

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Основной комплект поставки |  |  |
| Входной кран |  | 1 |
| Фильтр грубой очистки 30мкм |  | 1 |
| Входной маслонасос |  | 1 |
| Блок термовакуумной сушки и дегазации |  | 1 |
| Нагреватель масла проточный |  | 1 |
| Пульт управления |  | 1 |
| Передвижная рама |  | 1 |
| Прозрачный масломер |  | 1 |
| Электронный терморегулятор |  | 1 |
| Форсунка |  | 1 |
| Ловушка для паров масла |  | 1 |
| Вакуумный насос |  | 1 |
| Фильтр тонкой очистки 5 мкм |  | 1 |
| Выходной маслонасос |  | 1 |
| Вакуумный бак |  | 1 |
| Вентиль переключения режимов |  | 1 |
| Документация эксплуатационная |  |  |
|  | Паспорт | 1 |
|  | Инструкция по эксплуатации | 1 |

Основные технические характеристики

Таблица №2- Технические характеристики

| Наименование характеристики | Единица измерения | ОТМ-3000 |
| --- | --- | --- |
| Производительность за один проход через установку | л/ч | 3000 |
| Параметры обработанного масла |  |  |
| Массовое влагосодержание | г/т | 10 |
| Степень очистки от мех. примесей | кл | 8-10 |
| Тонкость фильтрации (1-я ступень) | мкм | 30 |
| Тонкость фильтрации (2-я ступень) | мкм | 5 |
| Вес установки (без масла) | кг | 500 |
| Габариты (Д*Ш*В) | мм | 1850*870*1600 |
| Вес | кг | 880 |

3. Требования к гарантийным обязательствам Поставщика по исполнению поставки оборудования

3.1. Установка должна соответствовать требованиям: ТУ 3616-001-47992552-2010

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 1.1 и в точном соответствии с таблицей №1 настоящего технического задания.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке, с упаковочным листом.

5.2. Поставку оборудования произвести с комплектом документации на все поставляемое оборудование, на русском языке в герметичной водонепроницаемой упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

7. Требования к месту поставки товара

7.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству поставляемого товара

8.1. Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 г. выпуска, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов, а также поставка выставочных образцов.

8.2. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.3. Оборудование должно быть изготовлено согласно ТУ 3616-001-47992552-2010
8.4. Поставщик гарантирует на момент поставки оборудования предоставить: заверенную копию действующего сертификата качества, разрешение на применение на территории РФ, документацию на русском языке(паспорт изделия, инструкцию по эксплуатации, свидетельство о проведении заводских испытаний)

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее чем 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (включения в работу).

10. Требования к потенциальному участнику:

10.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

10.2. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представителе от завода-изготовителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода более 3 (трех) лет (с предоставлен6ием справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

Главный инженер ТЭЦ

ОАО «ППГХО»						                А.Г. Федоров

Начальник турбинного цеха ТЭЦ

ОАО «ППГХО» 						                А.М. Вереитенов

Начальник ТЭЦ

ОАО «ППГХО» 						                С.В. Гришин

Согласовано:

Главный энергетик ОАО «ППГХО»                                                    С.К. Кутузов