	Приложение № 4

к Договору купли продажи 

№ _________от  «___» ________2011г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку дизельной электростанции

I. Общие требования

Год выпуска оборудования: 2011г. Установка новая не бывшая в употреблении.
Обязательная документация с поставляемой продукцией:

1. Сертификаты контроля качества и экологичности производства. 

2. Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA TIER III. 

3. OND2006 (Outdoor noise derective) - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.) 

4. Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р;

5. Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах;

6. Инструкция по эксплуатации на электростанцию и на двигатель на русском языке. 

7. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.
8. Гарантийное письмо от завода-изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования;
9. ПСМ.
В комплект поставки:

- Сервисные - наборы на период эксплуатации в течение первых  50 моточасов и  следующих 6 ТО. 
- Станцию поставить с заряженными аккумуляторами, заправленным маслом и хладагентом, полностью готовым к эксплуатации
II. Требования к функциональным (потребительским свойствам), качественным и техническим  характеристикам товара. 

Модель QAS 60 PD (или эквивалент)
	Мощность в основном режиме (PRP), кВт: 
	48 

	Мощность в резервном режиме (LTP), кВт: 
	52.8 

	Номинальный ток в основном режиме, А: 
	87 

	Двигатель: 
	Perkins 

	Модель: 
	1103А-33TG2 

	Число цилиндров: 
	3 

	Рабочий объем двигателя, л: 
	3.3 

	Объем масляной системы, л: 
	8 

	Емкость системы охлаждения, л: 
	12.6 

	Расход на 100% нагрузке, л/ч: 
	12.6 

	Расход на 50% нагрузке, л/ч: 
	н. д. 

	Расход на 0% нагрузке, л/ч: 
	1.7 

	Удельный расход топлива (при 100% нагрузке), кг/ кВт ч: 
	0.23 

	Емкость стандартного топливного бака, л: 
	134 

	Автономность при 100% нагрузке, ч: 
	11 

	Альтернатор (генератор): 
	Newage 

	Класс защиты, IP: 
	23 

	Максимальный уровень звуковой мощности (LWA) по стандарту 2000/14/EC ODN при 50 Гц, дБ(А): 
	90 

	Габаритные размеры в станд. компл., мм. (ДхШхВ): 
	2450х1100х1483 

	Рабочий вес в стандартной комплектации, кг: 
	1566 


Дополнительные требования:
1. Подогрев ОЖ.
2. Выходное напряжение 230В/400В.

3. Панель управления 4002

4. Автономный подогреватель охлаждающей жидкости

5. Выключатель массы

6. Розетка 3-х фазная
7. Розетка 1-но фазная
8. Искрогаситель

9. Быстроразъемное электрическое соединение

10. Установка на шасси, оборудованном прицепным устройством, тормозами и светотехникой для буксирования автомобилем по автодорогам.
