PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования электроснабжения 05 UBG.

Извещение № 120928/0528/416 опубликовано «28» сентября 2012 г.
Вопрос: 
При подготовке конкурсной документации на право заключения договора на «Разработку, изготовление и поставку оборудования электроснабжения 05 UBG» (номер закупки 120928/0528/416) возникли вопросы, вызванные имеющимися разночтениями в ИТТ и Спецификации поставки оборудования: 

1. В электронных таблицах «03 Приложение № 1 к ТЗ 156-00-2012 Оборудование электроснабжения 05UBG_Документация о закупке_Том2_Техническая часть.xls» и «Приложение 1 к Договору 156.xls» в поз. 12.1.21 указаны Выпрямители (00BTL11 00BTL22 по KKS) с номинальным выходным током 630А, но в соответствии с ИТТ (NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.031.MD.0013, стр. 9, Таблица 3.1) требуются Выпрямители с номинальным выходным током 200А и 250А. 

Кроме того, в ИТТ не указаны электрические параметры для Выпрямителей 630А. 

2. В электронных таблицах «03 Приложение № 1 к ТЗ 156-00-2012 Оборудование электроснабжения 05UBG_Документация о закупке_Том2_Техническая часть.xls» и «Приложение 1 к Договору 156.xls» в поз. 12.1.22 указаны 1-фазные Инверторы (00BRT55 00BRT65 по KKS) мощностью 40кВА с номинальным выходным напряжением 220В с параллельной резервированной конфигурацией, но в соответствии с ИТТ (NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.031.MD.0014, стр. 8, Таблица 3.1) требуются 3-фазные Инверторы мощностью 20кВА и 10кВА с номинальным выходным напряжением 400В одиночной конфигурации. 

Кроме того, в ИТТ не указаны электрические параметры для 1-фазных Инверторов мощностью 40кВА с номинальным выходным напряжением 220В с параллельной резервированной конфигурацией. 

3. В электронных таблицах «03 Приложение № 1 к ТЗ 156-00-2012 Оборудование электроснабжения 05UBG_Документация о закупке_Том2_Техническая часть.xls» и «Приложение 1 к Договору 156.xls» в поз. 12.1.23 указан 3-фазный Инвертор (00BRT56 по KKS) мощностью 30кВА с параллельной резервированной конфигурацией, но в соответствии с ИТТ (NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.031.MD.0014, стр. 8, Таблица 3.1) требуются 3-фазные Инверторы мощностью 20кВА и 10кВА одиночной конфигурации. 

Кроме того, в ИТТ не указаны электрические параметры для 3-фазного Инвертора мощностью 30кВА с параллельной резервированной конфигурацией. 

Просим разъяснить вышеуказанные вопросы. 

Ответ:
При наличии расхождений требований к оборудованию, указанных в Техническом задании и спецификации (Приложение 1 к Техническому заданию) и требований, указанных в ИТТ и ТУ, приоритет имеют требования указанные в Техническом задании и спецификации:

1) По позиции 12.1.21 - требуются  выпрямители с  номинальным выходным током 630 А.
2) По позиции 12.1.22 – требуются инверторы мощностью 40кВА с номинальным выходным напряжением 220 В.
3) По позиции 12.1.23 – требуются инверторы мощностью 30кВА с параллельной резервируемой конфигурацией.

Точные технические характеристики по оборудованию появятся на стадии согласования ТЗ на разработку и изготовление оборудования электроснабжения 05 UBG  с проектным блоком ОАО «Атомэнергопроект».
