Техническое задание 

на поставку труб ст.20, ТУ 14-3Р-55-2001
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Подраздел 3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 3.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 3.5. Требования к маркировке

Подраздел 3.6. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Трубы ст.20, ТУ 14-3Р-55-2001

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшая в употреблении, не восстановленная, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободной от  прав третьих лиц.

 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	2715000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Трубы предназначены для изготовления трубопроводов АЭС.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Размер, мм.
Марка стали

ГОСТ, ОСТ, ТУ

кол-во

Ед. изм.



	Труба 426х17х10600 н.к.
ст.20
ТУ 14-3Р-55-2001
28
Тн.


	Подраздел 3.2. Требования по надежности

	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля.

	Подраздел 3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно: ТУ 14-3Р-55-2001

	Подраздел 3.4. Требования к материалам 

	Марка стали 20 замены не допускаются

	Подраздел 3.5 Требования к маркировке 

	Согласно: ТУ 14-3Р-55-2001

	Подраздел 3.6 Требования к упаковке

	Согласно: ТУ 14-3Р-55-2001


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	В случае поставки труб импортного производства необходимо предоставить технические требования согласованные с Ростехнадзором, Концерном Росэнергоатом, головной материаловедческой организацией, в таком случае трубы поставляются с оригиналами планов качества с приемкой ФГУП ВО "Безопасность" или ОАО ВПО "ЗАЭС".

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Обязательное предоставление оригиналов заводских документов о качестве, одновременно с поставкой товара.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- доставка до склада Покупателя в г.Оренбург;
- требования к устойчивости к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии согласно подраздела №3.6. ТЗ;

- требования по ответственности Поставщика за достаточность и надежность упаковки согласно подраздела №3.6. ТЗ .


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Гарантийный срок хранения – 24 месяца с момента поставки с возможностью продления до 36 месяцев, при проведении переконсервации.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	- ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).



РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	1. Замены и аналоги не допускаются.
2. Трубы должны быть изготовлены из кованой заготовки.
3. Толеранс поставки: – 0% / +10 %.

4. Трубная продукция предназначена для гибки и поставки на АЭС;

5. Обязательно предоставление оригиналов заводских сертификатов качества одновременно с поставкой товара;
6. Обязательна очистка от окалины наружной и внутренней поверхности;

7. Обязательная термообработка;
8. Поставка труб, нормализованных с прокатного нагрева, не допускается.

9. УЗК 100% с глубиной риски - 5%;

Допуск по толщине стенки -0/+20%.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Количество указано в п. 3.1 ТЗ.

Поставка в течение 5 календарных дней с даты подписания договора.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	1.Согласно закупочной документации к запросу цен. 




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Согласно закупочной документации к запросу цен.


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	
	нет
         
	


