Приложение № 2

Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

низковольтного оборудования

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия

«Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

Расположенного по адресу 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., промзона

Спецификация

| № п/п | Наименование ТМЦ, услуг | Требования к качеству (ГОСТ, ТУ, чертеж, задание) | Ед. изм | Объем, кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок микропроцессорный релейной защиты Типа БМРЗ-ВВ-09 или эквивалент | 1. Характеристики входов и выходов. 1.1 Входы аналоговые: Количество входов измерения силы тока – 3 (Ia,Ib,Ic); Номинальное значение силы тока в фазах Ia,Ib,Ic, (А) - 5А; Рабочий диапазон значений силы тока в фазах, (А) - 1.5-100.0 А; Пределы допускаемой основной погрешности измерения силы тока, (%) - не более +4%; Количество входов измерения напряжения – 3 (Uab,Ubc,3Uo); Рабочий диапазон значений напряжения цепей линейных напряжений (Uab,Ubc) и напряжения нулевой последовательности (3Uo), (В) - 1-120 В; Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряжения, (%) - не более +5; Частота переменного тока, (Гц) – 50,0 +5,0 Гц; Скорость изменения частоты, (Гц/сек), - не более 20 Гц/сек; Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения частоты, (Гц) - не более +0,1; 1.2 Входы дискретные сигнальные постоянного тока: Количество входов - 22; Номинальное напряжение, (В) – 220В; Входной ток (мА), - не более 4мА; Минимальная длительность сигнала, (мс) -40 +10 мс; Значение напряжения устойчивого срабатывания, (В) – 170 В; Диапазон значений устойчивого несрабатывания, (В) - 0-140 В; Предельное значение напряжения, (В) - 264 В; 1.3. Входы дискретные счетные: Количество входов - 1; Входной сигнал счетной ячейки: -Значение амплитуды импульса тока устойчивого срабатывания, (мА) – 10мА; -Диапазон значений амплитуды импульса устойчивого несрабатывания, (мА) – 0-3 мА; -Длительность импульса, (мс) – не менее 15 мс; -Частота импульсов, (Гц), - не более 25 Гц; Род тока и номинальное напряжение источника питания входного сигнала счетной ячейки, (В) – постоянный , 12,6 В; 1.4. Входы дискретные сигналов управления и сигнализации: Количество выходных сигналов - 21; Диапазон значений коммутируемого напряжения переменного или постоянного тока, (В) - 24-264 В; Коммутируемый ток замыкания, (А) не более – 2,5 А; Коммутируемый ток размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R 20 мс, (А), - не более 0,15 А; 1.5. Бесконтактные выходы: Количество бесконтактных выходных сигналов - 2; Ток нагрузки, (мА), - не более 120 мА; Род тока коммутации - постоянный, переменный; Коммутируемое напряжение постоянного тока, (В), не более – 400 В; Коммутируемое напряжение переменного тока (действующее значение ) (В), - не более 280 В; Тип коммутируемой нагрузки - активная; Максимальная частота коммутации, (Гц) – 10Гц; 2. Характеристики функций БМРЗ 2.1. Характеристики максимальной токовой защиты (МТЗ) Характеристики ступеней с независимой время-токовой характеристикой: Диапазон уставок по силе тока : Для первой и второй ступеней ¦I>>>, I>> - 2,50-99,99 А; Для третьей ступени I> - 1,50-50,00 А; Диапазон уставок по времени Т>>>,Т>>,Tн> - 0,00-99,99 с; Дискретность уставок: По силе тока - 0,01 A; По времени - 0,01 c; Пределы допускаемой относительной и абсолютной основной погрешности срабатывания, не более: По силе тока от уставки - +4%; По времени : Выдержка более 1с, от уставки - +2%; Выдержка 1с и менее - +25мс; Коэффициент возврата по силе тока - 0,95-0,98; Время возврата, не более - 50 мс; Время срабатывания при кратности тока к уставке более 2,5 и нулевой выдержке времени, не более - 50мс; 2.2. Характеристики третьей ступени МТЗ с зависимой время-токовой характеристикой: Диапазон уставок по силе тока Iз > - 1,50-50 А; Дискретность уставок по силе тока - 0,01 А; Диапазон уставок по времени Т3 - 0,10-10,0 с; Дискретность уставок по времени – 0,01 с; Пределы допускаемой относительной основной погрешности срабатывания по пусковому значению силы тока (1,1 силы тока уставки), не более - +4%; 2.3 Характеристики пуска МТЗ по напряжению: Диапазон уставок по напряжению U< - 20-80 В; Диапазон уставок по напряжению обратной последовательности U2> - 5-30 В; Дискретность уставок по напряжению - 1 В Коэффициент возврата по напряжению U< - 1,03-1,07; Коэффициент возврата по напряжению U2> - 0,95-0,98; Пределы допускаемой относительной основной погрешности срабатывания по напряжению от уставки, не более - +5%; 2.4 Характеристики ускорения МТЗ (УМТЗ): Диапазон уставок по времени Туск1 – 0,05-0,99 с; Дискретность уставок по времени - 0,01с; Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности срабатывания по времени, не более - +25мс; 2.5 Характеристики защиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ): Диапазон уставок по напряжению 3Uо – 5 – 99 В; Дискретность уставок по напряжению – 1 В; Диапазон уставок по времени Тозз - 0,00-20,00 с; Пределы допускаемой относительной и абсолютной основной погрешности срабатывания, не более: По напряжению от уставки - +5%; По времени: Выдержка более 1с, от уставки - +2%; Выдержка 1с и менее - +25 мс; Коэффициент возврата по напряжению - 0,95-0,98; 2.6 Характеристики защиты от обрыва фазы (ЗОФ): Диапазон уставок по силе тока обратной последовательности I2> - 0,2-10,0 А; Дискретность уставок по силе тока - 0,1 А; Диапазон уставок по времени Тзоф - 1-50 с; Дискретность уставок по времени – 1 с; Пределы допускаемой относительной и абсолютной основной погрешности срабатывания, не более: По силе тока, от уставки - +5%; По времени: Выдержка более 1 с, от уставки - +2%; Выдержка 1 с и менее - +25 мс; Коэффициент возврата: Для уставок в диапазоне от 0,2 до 0,6 А - 0,80-0,98; Для уставок свыше 0,6А - 0,95-0,98; 2.7 Характеристики резервирования отказов выключателя (УРОВ): Диапазон уставок по времени Туров - 0,10-2,0 с; Дискретность уставок по времени - 0,01с; Пределы допускаемой относительной и абсолютной основной погрешности срабатывания по времени , не более: Выдержка более 1с, от уставки - +2%; Выдержка 1с и менее - +25 мс; 2.8 Установка характеристик первичных трансформаторов тока: Номинальное значение силы тока вторичных обмоток трансформаторов фазных токов - 5А; Диапазон номинальных значений силы токов первичных обмоток трансформа-торов фазных токов 5-5000А; Дискретность установки номинального значения силы тока первичной обмотки трансформаторов тока - 1А. | шт. | 1 |
| 2 | Блок микропроцес-сорный релейной защиты Типа БМРЗ-ВВ-10 или эквивалент | 1. Характеристики входов и выходов. 1.1 Входы аналоговые: Количество входов измерения силы тока – 4 (Ia, Ib, Ic, 3Iо); Номинальное значение силы тока в фазах Ia, Ib, Ic,(А) - 5А; Рабочий диапазон значений силы тока в фазах,(А) – 1,5-100,0 А; Рабочий диапазон значений силы тока нулевой последовательности 3Iо,(А) – 0,05-2,5 А; Пределы допускаемой основной погрешности измерения силы тока, (%) - не более - +4%; Количество входов измерения напряжения – 3 (Uab,Ubc,3Uo); Рабочий диапазон значений напряжения цепей линейных напряжений (Uab,Ubc) и напряжения нулевой последовательности (3Uo), (В) - 1-120В; Номинальное значение напряжений Uab, Ubc и 3Uо (В) – 100 В; Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряжения, (%) - не более - +5%; Частота переменного тока, (Гц) – 50,0 +5,0Гц; Скорость изменения частоты, (Гц/сек), - не более 20 Гц/сек; Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения частоты, (Гц) - не более +0,1 Гц; 1.2 Входы дискретные сигнальные постоянного тока: Количество входов – 22; Номинальное напряжение, (В) – 220В; Входной ток (мА), - не более 4мА; Минимальная длительность сигнала, (мс) - 40 +10 мс; Значение напряжения устойчивого срабатывания, (В) – 170 В; Диапазон значений устойчивого несрабатывания, (В) - 0-140 В; Предельное значение напряжения, (В) -264 В 1.3. Входы дискретные счетные: Количество входов - 1; Входной сигнал счетной ячейки: -Значение амплитуды импульса тока устойчивого срабатывания, (мА) – 10мА; -Диапазон значений амплитуды импульса устойчивого несрабатывания, (мА) – 0-3мА; -Длительность импульса, (мс ) – не менее 15мс; -Частота импульсов, (Гц), не более - 25Гц; Род тока и номинальное напряжение источника питания входного сигнала счетной ячейки, (В) – постоянный, 12,6В; 1.4. Входы дискретные сигналов управления и сигнализации: Количество выходных сигналов – 19; Диапазон значений коммутируемого напряжения переменного или постоянного тока, (В) - 24-264В; Коммутируемый ток замыкания, (А), не более – 2,5 А; - Коммутируемый ток размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R 20 мс, (А), - не более 0,15А; 1.5. Бесконтактные выходы: Количество бесконтактных выходных сигналов - 4; Ток нагрузки, (мА), - не более 120ма; Род тока коммутации - постоянный, переменный; Коммутируемое напряжение постоянного тока, (В), не более – 400В; Коммутируемое напряжение переменного тока (действующее значение ) (В), - не более 280В; Тип коммутируемой нагрузки – активная; Максимальная частота коммутации, (Гц) – 10 Гц 2. Характеристики функций БМРЗ. 2.1. Характеристики максимальной токовой защиты (МТЗ): Характеристики ступеней с независимой время-токовой характеристикой: Диапазон уставок по силе тока : Для первой и второй ступеней I>>>, I>> - 2,50-99,99 А; Для третьей ступени I> - 1,50-50,00 А; Диапазон уставок по времени Т>>>, Т>>, Tн> - 0,00-99,99 с; Дискретность уставок: По силе тока - 0,01A; По времени - 0,01 c; Пределы допускаемой относительной и абсолютной основной погрешности срабатывания, не более: По силе тока от уставки - +4%; По времени : Выдержка более 1с, от уставки - +2%; Выдержка 1с и менее - +25мс; Коэффициент возврата по силе тока - 0,95-0,98; Время возврата, не более - 50 мс; Время срабатывания при кратности тока к уставке более 2,5 и нулевой выдержке времени, не более - 50мс; 2.2. Характеристики третьей ступени МТЗ с зависимой время-токовой характеристикой: Диапазон уставок по силе тока Iз > - 1,50-50 А; Дискретность уставок по силе тока - 0,01 А; Диапазон уставок по времени Т3 - 0,10-10,0 с; Дискретность уставок по времени – 0,01 с; Пределы допускаемой относительной основной погрешности срабатывания по пусковому значению силы тока (1,1 силы тока уставки), не более - +4%; 2.3 Характеристики пуска МТЗ по напряжению: Диапазон уставок по напряжению U< - 20-80 В; Диапазон уставок по напряжению обратной последовательности U2> - 5-30 В; Дискретность уставок по напряжению - 1В; Коэффициент возврата по напряжению U< - 1,03-1,07; Коэффициент возврата по напряжению U2> - 0,95-0,98; Пределы допускаемой относительной основной погрешности срабатывания по напряжению от уставки, не более - +5%; 2.4 Характеристики ускорения МТЗ (УМТЗ): Диапазон уставок по времени Туск1 – 0,05-0,99 с; Дискретность уставок по времени - 0,01с; Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности срабатывания по времени, не более - +25мс; 2.5 Характеристики защиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ): Диапазон уставок по силе тока 3Iо > – 0,5 – 2,5 А; Дискретность уставок по силе тока – 0,01 А; Диапазон уставок по напряжению 3Uо > - 5 – 99 В; Дискретность уставок по напряжению 3Uо > - 1 В; Диапазон уставок по времени Тозз - 0,00-20,00 с; Пределы допускаемой относительной и абсолютной основной погрешности срабатывания, не более: По силе тока, от уставки - +4%; По напряжению от уставки - +5%; По времени: Выдержка более 1с, от уставки - +2%; Выдержка 1с и менее - +25 мс; Коэффициент возврата по силе тока и напряжению - 0,95-0,98; 2.6 Характеристики защиты от обрыва фазы (ЗОФ): Диапазон уставок по силе тока обратной последовательности I2> - 0,2-10,0 А; Дискретность уставок по силе тока - 0,1 А; Диапазон уставок по времени - Тзоф - 1-50с; Дискретность уставок по времени - 1с; Пределы допускаемой относительной и абсолютной основной погрешности срабатывания, не более: По силе тока, от уставки - +5%; По времени: Выдержка более 1с, от уставки - +2%; Выдержка 1с и менее - +25мс; Коэффициент возврата: Для уставок в диапазоне от 0,2 до 0,6 А -0,80-0,98; Для уставок свыше 0,6А - 0,95-0,98; 2.7 Характеристики резервирования отказов выключателя (УРОВ): Диапазон уставок по времени Туров - 0,10-2,0с; Дискретность уставок по времени - 0,01с; Пределы допускаемой относительной и абсолютной основной погрешности срабатывания по времени, не более: выдержка более 1с, от уставки - +2%; выдержка 1с и менее - +25 мс; 2.8 Установка характеристик первичных трансформаторов тока: Номинальное значение силы тока вторичных обмоток трансформаторов фазных токов - 5А; Диапазон номинальных значений силы токов первичных обмоток трансформа-торов фазных токов 5-5000А Дискретность установки номинального значения силы тока первичной обмотки трансформаторов тока - 1А; Диапазон коэффициентов трансформации трансформатора 3Iо – 1 - 99; Дискретность установки коэффициента трансформации трансформатора 3Iо - 1 | шт. | 1 |