Техническое задание

Предмет закупки

Разработка проектной документации

на реконструкцию узла учета газа ГРП

котельной КБ-50.

г.Саров

2015г.

Техническое задание

на разработку проектной документации

на реконструкцию узла учета газа ГРП котельной КБ-50.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

РАБОТ

Подраздел 3.1  Нормативная база

Подраздел 3.2  Особые условия строительства

Подраздел 3.3  Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4  Строительный паспорт земельного участка

Подраздел 3.5  Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.6  Требования к архитектурно-строительным, объемно-

планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.7  Выделение очередей и пусковых комплексов,

требования по перспективному расширению

здания / сооружения

Подраздел 3.8  Требования к организации строительства

Подраздел 3.9  Требования и условия к разработке природоохранных

мер и мероприятий

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических

мероприятий гражданской обороны и мероприятий по

предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к

обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капитального строительства

Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к

обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капитального строительства

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1  Требования к объему работ

Подраздел 4.2  Перечень согласований, выполняемых поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ

РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА/ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ

РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Узел учета расхода газа ГРП котельной КБ-50

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Проектная документация на реконструкцию существующего коммерческого узла учета расхода газа разрабатывается в целях приведения измерительно-вычислительного комплекса узла учета в соответствие требованиям ГОСТ Р 8.740-2011, введенного с 01.01.2013г.

Котельная КБ-50 с двумя паровыми и двумя водогрейными котлами расположена на территории больничного городка г.Саров (III класс опасности для ОПО, категория по пожарной опасности – Г1). Газо-распределительный пункт (ГРП) пристроен к котельной и имеет отдельный вход с улицы (взрывоопасная зона класса В-1а по ПУЭ).

В узел учета расхода газа входят два измерительных комплекта: на линии высокого давления (категория II) и на линии низкого давления. Первичные измерительные преобразователи (расхода, температуры и давления) установлены в помещении ГРП, блоки питания и вычислитель (корректор СПГ-761) – в помещении котельной.

Корректор СПГ-761 интегрирован в АСУ котельной  верхнего уровня.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ

ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Нормативная база

Решения, принятые в проектной документации, должны удовлетворять требованиям:

1. ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2. ГОСТ Р 8.740-2011. «Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков».

Подраздел 3.2 Особые условия строительства

---

Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

1. Линия высокого давления:

1.1. Давление газа на вводе ГРП – 0,6МПа;

1.2. Максимальный эксплуатационный расход газа – 1195 м3/час;

1.3. Минимальный эксплуатационный расход газа – 185 м3/час.

2. Линия низкого давления:

2.1. Давление газа – 400 мм.вод.ст.;

2.2. Максимальный эксплуатационный расход газа – 181 м3/час;

2.3. Минимальный эксплуатационный расход газа – 57  м3/час.

Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

---

Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания / сооружения

1 3.5.Технологическая часть                                                                                                             1. В качестве средства измерения объема и расхода газа применить турбинные или вихревые расходомеры.

2. Отчет за потребленный газ проводится в отопительный период по линии высокого давления, в летний период – по линии низкого давления.

3.5.2 Отопление и вентиляция                                                                                                         ● ---

3.5.3 Водопровод и канализация                                                                                                      ● ---

3.5.4 Электротехническая часть                                                                                                       ● ---

3.5.5 Управление и автоматизация                                                                                                  ● В целях интеграции вновь проектируемого измерительно-вычислительного комплекса в АСУ верхнего уровня котельной рекомендуется применение средств учета газа ЗАО НПФ «ЛОГИКА» (СПб) или эквивалент.

3.5.6 Решения по обеспечению пожарной безопасности                                                              ● ---

3.5.7 Механизация ремонтных работ                                                                                               ● ---

3.5.8 Антикоррозионная защита и тепловая изоляция                                                                   ● ---

Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-

планировочным и конструктивным решениям

---

Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по

перспективному расширению здания/сооружения

---

Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

---

Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и

мероприятий

---

Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиена труда

---

Подраздел 3.11 Требования к ассимиляции производства

---

Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических

мероприятий гражданской обороны и мероприятий по

предупреждению чрезвычайных ситуаций

---

Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению

безопасной эксплуатации объектов капитального

строительства

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального Закона от 28.11.2011 №337-ФЗ

Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

Документация должна включать пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объемов работ и ресурсную ведомость. Сметная документация представляется Заказчику в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей

Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

---

Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

Перечень материалов, передаваемых Заказчиком для выполнения работ:

1. Проект. Техническое перевооружение ГРП котельной КБ-50. Замена узлов учета расхода газа. 2008г., в составе:

1.1. Общая пояснительная записка.

1.2. Технологические решения.

1.3. Автоматизация.

2. Справка работы газоиспользующего оборудования котельной КБ-50 в 2014г.

3. Справка о параметрах природного газа в 2014г.

4. Справка о барометрическом давлении в г.Саров.

Материалы дополнительные, необходимые для выполнения работ, собираются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком

Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

---

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ

РАБОТ

Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

Проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ 21602-2003 и ГОСТ Р 21.1101-2009.

В частности, документация должна содержать следующие разделы проекта:

-технологическая часть;                                                                                                                 - электротехническая часть;                                                                                                          - документация по КИПиА;                                                                                                                - сметная документация;                                                                                                                   - сводная заказная спецификация.

Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Экспертиза промышленной безопасности. Экспертиза метрологическая в органах Государственной метрологической службы.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ)

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начало работ – дата подписания договора.

Окончание работ – 30 октября 2015г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ

РАБОТ

Работа выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами, действующими на момент заключения Договора и иными нормативно-техническими требованиями и методическими указаниями в строительстве.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые технологические и конструктивные решения должны обеспечивать функционирование комплекса во всех требуемых режимах (нормальной эксплуатации, при  нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА/ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К

РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Исполнитель передает Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

---

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена узлов учета газа. Общая пояснительная записка. 9290-08-1016-ПЗ. | 7 |
| 2 | Замена узлов учета газа. Технологические решения. 9290-08-1016-ТХ. | 17 |
| 3 | Замена узлов учета газа. Автоматизация. 9290-08-1016-АТ. | 9 |
| 4 | Справка работы газоиспользующего оборудования котельной КБ-50 в 2014г. | 2 |
| 5 | Справка о параметрах природного газа в 2014г. | 1 |
| 6 | Справка об изменении барометрического давления в г.Саров в 2012…2013гг. | 2 |
| 7 | Техническое задание на разработку проекта замены существующего узла учета газа. 2008г. | 2 |