Приложение №2 к спецификации

Техническое задание

на поставку выключателя автоматического рудничного типа ВАРП-500 или эквивалента

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка выключателя рудничного типа ВАРП-500Р-УХЛ5 (здесь и далее читать со словами «или эквивлент») ТУ 3148-003-43545773-2004 или эквивалент.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Выключатели рудничные автоматические типа ВАРП-500 предназначены для применения в сетях постоянного тока для защиты от токов к.з. и перегрузки, а также для оперативных включений и отключений участков сети в условиях угольных шахт, рудников и разрезов не опасных по взрыву газа и пыли.

Исполнение –РН-1; степень защиты IP54.

Техническая характеристика.

ВАРП-500

Номинальный ток, In, А----------------------------------------------------------500

Номинальное напряжение,Un, В -----------------------------------------------440

Диапазон установок рабочего тока I, А -------------------------------------250-500.

Диапазон установок тока макс. расцепителя Im, А --------------------- 800÷1500.

Износостойкость циклы В-О,   мех.------------------------------------------ 30000.

элек.-------------------------------------------3000.

Тип автомата ВН630 3-х полюсный.

Функциональные возможности.

-ручное управление,

-дистанционное отключение и включение,

-проверка МТЗ,

-деблокировка срабатывания защит от к.з. и перегрузки (кнопка «сброс»).

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3148-003-43545773-2004 или эквивалент  выключатели рудничные типа ВАРП-500- Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно  Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

.5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки,  согласно гарантийным обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

8. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

9. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.