Приложение №3 к спецификации

Техническое задание

на поставку пускателя рудничного типа ПР-125М-1 серии «Компакт»-2 или эквивалента

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка пускателя рудничного типа ПР-160М-1 УХЛ5 (здесь и далее читать со словами «или эквивалент»  ТУ 3148-001-43545773-2004 или эквивалент.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Пускатели  рудничные,  серии «Компакт» типа ПР-10М÷ПР-630М  предназначены  для управления и комплексной защиты электродвигателей стационарных и передвижных механизмов в сетях,  с изолированной или заземленной нейтралью,  трансформатора напряжением 660/380,1140/660 В.

Исполнение –РН-1; степень защиты –IP54.

Техническая характеристика.

ПР-125М-1

Номинальный ток, In,А-------------------------------------------------------125

Номинальное напряжение,Un,В --------------------------------------------380.

Диапазон установок рабочего тока I,А -----------------------------------63-125

Диапазон установок тока макс. расцепителя Im,А ------------------- 200÷2400.

Мощность двигателя, кВт -------------------------------------------------- ---55

Функциональные возможности.

-местное и дистанционное управление по 2-х проводной схеме с уровнем напряжения до 24В,

-защита цепей дистанционного управления от потери управляемости при обрыве или замыкании жил,

-защита от увеличения сопротивления заземляющей жилы свыше 100 Ом,

-защита от включения при повреждении изоляции отходящего присоединения менее 30 кОм (БКИ),

-токовая отсечка, защита от токов к.з., перегрузки и неполнофазного режима,

-защита от самовключения пускателя при Uс>1,5Uн,

-нулевая защита,

-индикация состояния пускателя, цепи дистанционного управления и срабатывания защит (6 параметров),

-тестирование защит.

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет ( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3148-001-43545773-2004 или эквивалент  пускатели рудничные типа ПР-125- М-1 «Компакт-2» - Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования , заявленным Заказчиком

Оборудование должно быть новым.

Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно  Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

.5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара:

Устранять недостатки,  согласно гарантийным обязательствам, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

8. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

9. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.