# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 3 « АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ »

# 2803/ЭИ-КОТ-АР

# ТОМ 3

# ООО «Электростандарт»

# Реконструкция системы теплоснабжения производственной базы  ОАО «СПб «ИЗОТОП»

# Ленинградская обл., Всеволожский район,

# г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово

# Котельная автоматизированная

# мощностью 6,4МВт

# ПРОЕКТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 3 « АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ »

# 2803/ЭИ-КОТ-АР

# ТОМ 3

| # Генеральный Директор |  | # Г.МАТВЕЕВ |
| --- | --- | --- |
| # Главный инженер проекта |  | # Г.ГАЛУСТЯН |

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная и электро- безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил.

# Право на проектирование предоставлено:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО -П-145-04032010 от 08.04.2011 г.

# Главный инженер проекта                                                                           Г  ГАЛУСТЯН

# СОДЕРЖАНИЕ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2803/ЭИ-КОТ-АР.С | # Содержание | # 2-3 |
| 2803/ЭИ-КОТ-АР .СП | # Состав проекта | # 4-6 |
| 2803/ЭИ-КОТ–АР.ПЗ | # Пояснительная записка | # 7-18 |
| # 1 | # Общая часть | # 7 |
| # 1.1 | # Краткие сведения о проектируемой котельной | # 7 |
| # 1.2 | # Цель строительства котельной | # 7 |
| # 1.3 | # Основания для разработки проекта | # 7 |
| # 1.4 | # Климатические данные и микроклимат помещений | # 8 |
| # 2 | # Нормативные документы | # 8 |
| # 3 | # Объемно-планировочные решения | # 9 |
| # 4 | # Технико-экономические показатели | # 9 |
| # 5 | # Решения по наружной отделке здания и внутренней отделке помещений | # 10 |
| # 6 | Решения по бытовому обслуживанию | # 10 |
|  | # ЧЕРТЕЖИ: | # 11-19 |
| # 2803/ЭИ-КОТ –АР # лист 1 | План на отм. 0.000. Узел 1. Узел 2. | # 11 |
| # 2803/ЭИ-КОТ –АР # лист 2 | План на отм. +3.800. Узел 3. | # 12 |
| # 2803/ЭИ-КОТ –АР # лист 3 | План кровли. | # 13 |
| # 2803/ЭИ-КОТ –АР # лист 4 | Разрезы 1-1. Разрез 2-2. | # 14 |
| # 2803/ЭИ-КОТ –АР # лист 5 | Фасад в осях А-В. Фасад в осях В-А. Фасад в осях 1-4. Фасад в осях 4-1. | # 15 |
| # 2803/ЭИ-КОТ –АР # лист 6 | Сзема раскладка панелей. | # 16 |
| # 2803/ЭИ-КОТ –АР # лист 7 | Сечение а-а, б-б. Узел 4. Узел 5. | # 17 |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
| # 2803/ЭИ-КОТ –АР # лист 8 | Ведомость оконных и дверных блоков. Спецификация оконного идверного заполнения. Экспликация полов. | # 18 |
| # 2803/ЭИ-КОТ –АР # лист 9 | Спецификация панелей. Ведомость нащельников. | # 19 |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | 2803/ЭИ-КОТ -ОПЗ | Общая пояснительная записка. |  |
| Том 2 | 2803/ЭИ-КОТ -ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка. |  |
| Том 3 | 2803/ЭИ-КОТ -АР | Архитектурные решения. |  |
| Том 4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КЖ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции железобетонные (котельная) |  |
| Том 4.3 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Конструкции металлические (котельная) |  |
| Том 4.4 | 2803/ЭИ-КОТ -КР-КМ1 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Дымовая труба. |  |
| Том 5.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепломеханические решения котельной. |  |
| Том 5.2.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭМ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Электрооборудование) |  |
| Том 5.2.2 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ЭС-ЭCН | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система электроснабжения. (Внешнее электроснабжение) |  |
| Том 5.3 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Водоснабжение и водоотведение. |  |
| Том 5.3.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ВК1 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Наружные системы водоснабжения и водоотведения. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 5.4 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ОВ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |  |
| Том 5.4.1 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Тепловые сети. |  |
| Том 5.6 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-ТХ | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Система топливоснабжения |  |
| Том 5.7 | 2803/ЭИ-КОТ -ИОС-АК | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Автоматизация комплексная. |  |
| Том 5.8 | 2803/ЭИ-КОТ –ИОС-СС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. |  |
| Том 5.8.1 | 2803/ЭИ-КОТ-ИОС-ПС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень |  |
|  |  | инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |
|  |  | Сети связи. Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации. |  |
| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| Том 6 | 2803/ЭИ-КОТ -ПОС | Проект организации строительства. |  |
| Том 7 | 2803/ЭИ-КОТ -ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды. |  |
| Том 7.1 | 2803/ЭИ-КОТ –ООС.ПС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды на период строительства. |  |
| Том 8 | 2803/ЭИ-КОТ -ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Том 9 | 2803/ЭИ-КОТ -ГОЧС | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. |  |
| Том 10 | 2803/ЭИ-КОТ -ЭЭФ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности |  |
|  |  | и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых |  |
|  |  | энергетических ресурсов. |  |
| Том 11 | 2803/ЭИ-КОТ -СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1  Краткие сведения о проектируемой котельной.

Разрабатываемые в настоящем проекте основные технические решения автоматизированной котельной мощностью 6,4MВт. В соответствии с требованием СНиП по надежности тепло- и электроснабжения отнесены ко II категории. Для размещения оборудования котельной  предполагается использование вновь проектируемого здания.  Помещение котельной согласно СНиП в категории производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории «Г», по степени огнестойкости здания к III категории.

Площадь котельного  зала составляет – 180,0м²; объем котельного зала –1378,9 м³; размеры в плане – 15,0х12,0 м; высота  – 6,5м ( средн. );  площадь остекления –43,36м², при необходимой площади остекления 41,37м2; пол - усиленный; из помещения котельного зала  предусмотрено два  рассредоточенных  эвакуационных выхода непосредственно на улицу.

  - Цель строительства котельной.

Целью строительства  котельной является обеспечение тепловой энергией (отопление, вентиляция, ГВС) существующего производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП», расположенного по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

По результатам предпроектной проработки и в соответствии с техническим заданием Заказчика определена  суммарная нагрузка (теплопроизводительность) котельной в размере 6400 кВт.

  - Основания для разработки проекта

Настоящий проект выполняется на основании договора на проектирование  с ОАО «СПб «ИЗОТОП» и в соответствии с Техническим заданием на проектирование по теме: «Реконструкция системы теплоснабжения производственного терминала ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово».

Юридическим обоснованием разработки проекта является Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО –П-145-04032010  от 08 апреля 2011г.

  - Климатические данные и микроклимат помещений

В соответствии с заданием и нормами СНиП 23-01-99 и II-35-76* для проектируемой системы приняты следующие расчетные параметры:

наружная температура воздуха - минус 26˚С;

температура воздуха в котельном зале – плюс 12˚С;

число часов работы систем в сутки - 24часа/сут;

продолжительность отопительного периода - 220 дней;

продолжительность работы системы ГВС     - 365 дней;

температурный режим теплоносителя котлового контура  95-70˚С;

температурный режим теплоносителя контура теплосети 95-70˚С;

нормативный скоростной напор ветра для II географического района по СНиП 2.01.07-85*-

Wо=0,3 кПа;

нормативная снеговая нагрузка для III географического района по СНиП 2.01.-85*-

Sо=1,0 кПа;

глубина промерзания  - 1.4 м;

грунты естественного основания приняты по данным ГУП “Трест ГРИИ”;

за относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола проектируемого котельного зала.

В помещениях котельной предусматривается подготовка воздуха и его кондиционирование в соответствии с их назначением и требованиями СНиП.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Проект разработан в соответствии с основными нормативными документами:

– СНиП 21-01-97   « Пожарная безопасность зданий и сооружений »;

- СП 1.13130-2009   « Эвакуационные пути и выходы »;

- СП 4.13130.2009  « Ограничения распространения пожара на обьектах защиты. Требования к   обьемно-планировочным и конструктивным решениям »

– СНиП 31-03-2001  « Производственные здания »;

– СН 245-71  « Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий »;

– СНиП 23-02-2003  « Тепловая защита зданий »;

- СНиП II-35-76*  « Котельные установки. Нормы проектирования ».

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание котельной представляет собой отдельностоящее прямоугольное одноэтажное здание.

Размер в осях 15,0х12,0 м. В котельном зале расположены металлические площадки на высоте

+2.200, 2.400 и 3.800.

Набор помещений, их количество и площадь даны в соответствии со СНиП 31-03-2001 «Производственные здания » и СНиП II-35-76 « Котельные установки ».

Цоколь -  ( Н=1200 мм ) трех слойный, облицован шлифованным бетоном, с внутренней стороны окрашивается воднодисперсионной краской.

Наружные стены –  сэндвич-панели ( h=120 мм ) с полной заводской готовностью, цвет по проекту. Наружные стены здания толщиной -120мм, что соответствуют требованиям теплотехнического расчета проведенного в  соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» (с изменением №3 и №4) и СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Колонны несущего остова металлические, оштукатуренные по мет. сетке ( t 30 мм ) и окрашенные ПВА.

Пол – керамогранит на ветоните по цементно-песчаной стяжке.

Кровля – плоская малоуклонная из изопласта по утеплителю с неорганизованным водостоком. Профлист покрытия заводской готовности.

Состав кровли :   - изопласт 2 слоя, верхний бронированный

- ЦСП                                                               - 20 мм

- ППЖ 160                                                       – 50 мм

- ППЖ 80                 .                                       – 100 мм

- пароизоляция армированная п/э пленка

- профлист Н 75                                               - 75 мм

Окна – одинарные, рамы металлополимерные. Площадь оконного заполнения выбрана расчетным путем исходя из объема котельного зала для гашения энергии взрыва, площадь остекления –43,36м²,

Ворота – металлические, распашные, утепленные, с калиткой. Дверь оборудована доводчиком.

Из помещения котельного зала предусмотрено два рассредоточенных выхода непосредственно на улицу. Параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации в здании запроектированы в соответствии с требованиями, изложенными в  СП 1.13130.2009. Принятые проектом выходы расположены рассредоточено и предусматривают безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях. На путях эвакуации не запроектированы раздвижные, подъемно-опускные, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, не устраиваются пороги, имеются указатели направления движения людей в случае возникновения пожара и указатели выходов. Двери (и внутренние, и наружные) на путях эвакуации предусмотрены высотой в свету не менее 1,9 метров и шириной не менее предусмотренной п. 9.1 СП 1.13130.2009 (0,8 м при числе людей до 50 человек ).

Все открытые металлоконструкции окрашиваются в синий цвет огнезащитной краской.

В котельной не предусмотрена работа и посещение МГН по типу производственной деятельности и задания Заказчика.

Проектом предусмотрен доступ сотрудников пожарной охраны со всех сторон к

зданию модульной котельной.

4. ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь застройки 						-191,00м2

Общая площадь						-180,00м2

Строительный объем				           -1378,9м3

5. РЕШЕНИЯ ПО НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЯ И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

В отделке помещений и путей эвакуации в здании используются либо негорючие отделочные материалы, либо трудногорючие материалы в соответствие с указанными классами, имеющие сертификаты пожарной безопасности или протоколы лабораторий (испытательных центров) о проведенных испытаниях на горючесть, воспламеняемость, распространение пламени, токсичность и дымообразующую способность.

Наружная отделка :

Цоколь ( Н=1200 мм ) - шлифованный бетон, цвет RAL 7005.

Дверь и ворота - цвет RAL 7005.

Стены из сэндвич-панелей с полной заводской готовностью ( Н=120 мм ), в качестве листов обшивки применяется рулонная оцинкованная сталь с защитно-декоративным полимерным покрытием, цвет RAL 7004. Фасонные элементы                    ( нащельники ) изготовлены из стальных листов с цветовым полимерным покрытием, цвет RAL 7004.

Внутренняя отделка :

Пол – керамогранит на ветоните по цементно-песчаной стяжке.

Цоколь -  ( Н=1200 мм ) с внутренней стороны окрашивается воднодисперсионной краской серого цвета.

Наружные стены –  сэндвич-панели ( h=120 мм ) с полной заводской готовностью, цвет  с внутренней стороны светло-серый.

Колонны несущего остова металлические, оштукатуренные по мет. сетке ( t 30 мм ) и окрашены в серый цвет.

Профлист покрытия Н 75 имеет полную заводскую готовность и окрашен в светло-серый цвет.

Все открытые металлоконструкции окрашиваются огнезащитной краской синего цвета.

6. РЕШЕНИЯ ПО БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Помещений с постоянным пребыванием людей в здании котельной нет. Котельная по производственному процессу автоматизированная. Для проверки, регулировки и ремонта оборудования будет заключено соглашение со специализированной организацией. Сигналы о неисправности и корректировке оборудования будут подаваться в диспетчерскую на пост охраны.

Проектом предусмотрен доступ сотрудников пожарной охраны со всех сторон к

зданию модульной котельной.

# У входов в здания предусмотрены металлические решетки и другие устройства для очистки обуви.