## Спецификация
Приложение №1 к Договору №_____________________от "___" _____________2015 года
Спецификация Оборудования Поставка клапанов DN до 50 mm для сооружения энергоблоков 1,2 АЭС КуданКулам
Item No. | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/group/ category of seismic resistance | Safety assu- rance cate- gory | Material | Unit of measu-rement | Quan-tity unit 1 | Quan-tity unit 2 | Mass, kg | Mass, kg | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery dates | Guarantee period (months) |  |  | Примечание
[5 empty] | Class and group of valves as per OTT-87 | [5 empty] | Unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/Категория сейсмостойкости | Кате-гория обеспе-чения качества | Мате- риал | Еди-ница изме-рения | Коли-чество на 1 блок | Коли-чество на 2 блок | Масса, кг | Масса, кг | Климати-ческое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Сроки поставки | Гарантийный период с даты поставки (в месяцах) | Цена за ед. рублей без НДС | Цена общая рублей без НДС
[5 empty] | Класс и группа арматуры по ОТТ-87 | [5 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19
110.7.3548 | 2 KPF40AA131 2 KPF40AA132 | Manually-operated stop bellows valve with a lock Клапан запорный сильфонный с ручным приводом с замком | по типу У26161-010М1-21 NB 10 mm Pd 2,5 MPa Td 250 oC Medium is demin. water Dу 10 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 оС Среда - обессоленная вода | по типу ТУ 26-07-573-98 | 3СIIIв/IIb 3СIIIв/IIб | QA3 | ss нж | pcs шт | 0 | 2 | 3.7 | 7.4 | Т III | 9(ОЖ1) III | 2 UKC outside of containment вне оболочки | 2016-08-15 | 24 |  |  | - класс герметичности - в соответствии с п.3.10 ОТТ-87 с изм.1 от 09.11.91 «Арматура для оборудования и трубопроводов АС Общие технические требования», ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; - коэффициент гидравлического сопротивления - в соответствии с п.3.5 ОТТ-87 изм.1 от 09.11.91 «Арматура для оборудования и трубопроводов АС Общие технические требования»; - тип присоединения к трубопроводу-под приварку тип разделки 1-23; - расположение патрубков-смещенные, h 24 мм - габаритные размеры: Н-204 мм , L-130мм - срок службы не менее 40 лет
110.7.3549 | 1 KPF40AA126 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | По типу У26161-050М1-20 NB 50 mm Рd 2,5 МPa Тd 250 °С Medium - distillate Dу 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С Среда- дистиллат | по типу ТУ 26-07-573-98 | 4N/-/IIb 3СIIIв/IIb 4Н/-/IIб 3СIIIв/IIб | QNC | ss нж | pcs шт | 1 | 0 | 35 | 35 | Т III | 9(ОЖ1) III | 1 UKС outside of containment вне оболочки | 2016-08-15 | 24 |  |  | класс герметичности - в соответствии с п.3.10 ОТТ-87 с изм.1 от 09.11.91 «Арматура для оборудования и трубопроводов АС Общие технические требования», ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; - коэффициент гидравлического сопротивления - в соответствии с п.3.5 ОТТ-87 «Арматура для оборудования и трубопроводов АС Общие технические требования»; - тип присоединения к трубопроводу-под приварку тип разделки 1-23; - расположение патрубков- смещенные h -70 мм - габаритные размеры- L-230 мм, Н-317 мм - срок службы не менее 40 лет
110.7.3549 | 2 KPF40AA126 | Manually operated bellows stop valve Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | По типу У26161-050М1-20 NB 50 mm Рd 2,5 МPa Тd 250 °С Medium - distillate Dу 50 мм Рр 2,5 МПа Тр 250 °С Среда- дистиллат | по типу ТУ 26-07-573-98 | 4N/-/IIb 3СIIIв/IIb 4Н/-/IIб 3СIIIв/IIб | QNC | ss нж | pcs шт | 0 | 1 | 35 | 35 | Т III | 9(ОЖ1) III | 2 UKС outside of containment вне оболочки | 2016-08-15 | 24 |  |  | класс герметичности - в соответствии с п.3.10 ОТТ-87 с изм.1 от 09.11.91 «Арматура для оборудования и трубопроводов АС Общие технические требования», ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; - коэффициент гидравлического сопротивления - в соответствии с п.3.5 ОТТ-87 «Арматура для оборудования и трубопроводов АС Общие технические требования»; - тип присоединения к трубопроводу-под приварку тип разделки 1-23; - расположение патрубков- смещенные h -70 мм - габаритные размеры- L-230 мм, Н-317 мм - срок службы не менее 40 лет
110.7.833.114 | 1 QUK50AA901 | Safety valve in connection of radiation monitoring transmitter Клапан предохранительный в обвязке датчика радконтроля | По типу ЦКБ Р53085-015М-01 NB 15/25 mm Popen 0.575 МPa Pclose 0.45 МPa Backpressure 0 МPa G 1.9 m3/h Тd 50 °С Medium is demin. water Dy 15/25 мм Pоткр 0.575 МПа Pзакр 0.45 МПа Pпротиводавления 0 МПа G 1.9 м3/ч Тр 50 °С Среда - обессоленная вода | по типу ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4N/-/III 4Н/-/III | QNC | Body - stainless steel wend conneded - stainless steel Корпус - нерж. сталь c концами под приварку - нерж. сталь | pcs шт | 1 | 0 | 18.5 | 18.5 | Т III | 9(ОЖ1) III | 1 UKС outside con-tainment вне оболочки | 2016-08-15 | 24 |  |  | класс герметичности - в соответствии с п.3.10 ОТТ-87 с изм.1 от 09.11.91 «Арматура для оборудования и трубопроводов АС Общие технические требования», ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - тип присоединения к трубопроводу -фланцевый с ответными фланцами под приварку DNвход/DNвыход-15/25 мм, тип разделки 1-23/1-23 -направление подачи среды – в нижний патрубок, под диск. - тип корпуса -угловой - габаритные размеры - Н - 465 мм L-88 мм - срок службы не менее 40 лет
110.7.833.114 | 2 QUK50AA901 | Safety valve in connection of radiation monitoring transmitter Клапан предохранительный в обвязке датчика радконтроля | По типу ЦКБ Р53085-015М-01 NB 15/25 mm Popen 0.575 МPa Pclose 0.45 МPa Backpressure 0 МPa G 1.9 m3/h Тd 50 °С Medium is demin. water Dy 15/25 мм Pоткр 0.575 МПа Pзакр 0.45 МПа Pпротиводавления 0 МПа G 1.9 м3/ч Тр 50 °С Среда - обессоленная вода | по типу ТУ 3742-060-34390194-2004 | 4N/-/III 4Н/-/III | QNC | Body - stainless steel wend conneded - stainless steel Корпус - нерж. сталь c концами под приварку - нерж. сталь | pcs шт | 0 | 1 | 18.5 | 18.5 | Т III | 9(ОЖ1) III | 2 UKС outside con-tainment вне оболочки | 2016-08-15 | 24 |  |  | класс герметичности - в соответствии с п.3.10 ОТТ-87 с изм.1 от 09.11.91 «Арматура для оборудования и трубопроводов АС Общие технические требования», ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». - тип присоединения к трубопроводу -фланцевый с ответными фланцами под приварку DNвход/DNвыход-15/25 мм, тип разделки 1-23/1-23 -направление подачи среды – в нижний патрубок, под диск. - тип корпуса -угловой - габаритные размеры- Н - 465 мм L-88 мм - срок службы не менее 40 лет
Всего
НДС (18%)
Итого:
|  |  | Заказчик | [10 empty] | Поставщик