от 01.02.2013 г. № 14 н-13-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №14 н-13 На право заключения договора купли-продажи комплексных трансформаторных подстанций 2БМКТП для целей лизинга для нужд ОАО «НИАЭП»:
Содержание запроса:

1. Напряжение на стороне ВН-15 кВ, 10 кВ или 15 и 10 кВ одновременно и как должно производиться переключение с одной обмотки на другую.
2. Напряжение на стороне НН-0,23 кВ, 0,4 кВ или также нужно две обмотки.

3. Схема включений силовых трансформаторов в электрическую цепь трансформаторной подстанции.
Разъяснение положений конкурсной документации:

1. Касательно вопроса 1: Наличие силовых трансформаторов и их тип – ТМГ-630/10(15) – У1 (двухобмоточный с положительным ответвлением на напряжение 15 кВ в обмотках ВН) (пункт 4.5 технического задания). Для выполнения требований задания к номинальному напряжению 15(10) кВ – в конструкции трансформаторной подстанции должен быть размещения переключатель, переводящий силовой трансформатор с 15 кВ на 10 кВ. Размещение, подключение, тип, марка и т.д. выключателя согласно конструкторской документации участника закупочной процедуры. 
2. Касательно вопросов 2 и 3: Согласно решению конструкторской документации участника закупочной процедуры
