ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»




Утверждаю

Заместитель директора по общим вопросам
ОАО «ГНЦ НИИАР»

_____________ С. П. Колотьев

                                                                          по доверенности № 124 от 05.04.2011 г. 
ИЗВЕЩЕНИЕ №  102012/505
на право заключения договора на поставку 

электрогенераторных установок контейнерного исполнения «Энерго КД 600/400» (или эквивалент)
для ОАО «ГНЦ НИИАР»
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
и ЭТП http://www.a-k-d.ru/
Димитровград

2011г

Процедура проводится в соответствии с ЕОСЗ Госкорпорации «РОСАТОМ» (в ред. От  24.08.2011 №1/709-П)
Организатор размещения заказа: ОАО  «ГНЦ НИИАР»  

Место нахождения и почтовый адрес Организатора размещения заказа: Россия, 433510, Ульяновская обл. г. Димитровград-10

Адрес электронной почты Организатора размещения заказа: naa@niiar.ru
Номер контактного телефона/факса Организатора размещения заказа: (84235) 6-58-93
Контактное лицо: Набокова Анна Александровна 
Адрес электронной торговой площадки: www.a-k-d.ru
1. Форма процедуры закупки: понижающий редукцион в электронной форме
2. Предмет договора: поставка электрогенераторных установок контейнерного исполнения «Энерго КД 600/400» (или эквивалент)
3. Наименование, технические характеристики и объем поставляемых товаров:

	№ п\п
	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И

КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
	Количество единиц в одном изделии
	ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Электрогенераторная установка контейнерного типа

ЭНЕРГО-КД600/400 (или эквивалент)в составе:
	1 к-т.
	

	1.1.
	Утепленный контейнер «ЭНЕРГО-К6»  (или эквивалент) из сэндвич-панелей включая следующие системы и устройства:
	1 шт.


	(ГЛУБИНА Х ШИРИНА Х ВЫСОТА) 6000х2330х2610 мм

Наружный и внутренний контуры контейнера выполнены из сэндвич-панелей с негорючим утеплителем,  герметично установленных в прочный каркас из стальной прямоугольной трубы. Толщина стен и потолка составляет 80 мм. Покрытие пола - алюминиевый рифленый лист. 
Окраска снаружи и изнутри выполнена светло-серой эмалью

По контуру контейнера вварены сквозные шпильки для подключения защитного заземления 

Предназначен для использования в районах с диапазоном рабочих температур наружного воздуха (от -40 °С до + 50 °С).

	1.1.1
	Система освещения:

· рабочее 

· аварийное 
	1 к-т.
	Обеспечивает рабочее и аварийное освещение в помещении контейнера.



	1.1.2
	Система отопления: 
	1 к-т.
	Обеспечивает поддержание необходимого теплового режима в помещении контейнера.

На базе  электрических воздухонагревателей  2,0 кВт с термостатом (2 шт.)

	1.1.3
	Система автоматической вентиляции:

· клапаны воздушные с электроприводом

· термостаты 0-30С

· вытяжной вентилятор с обратным клапаном 


	1 к-т.


	  Предназначена для поддержания заданного температурного режима внутри контейнера в период работы электроагрегата (ЭА) и в течение всего времени нахождения ЭА в горячем резерве. Вентиляция контейнера в период нахождения ЭА в работе осуществляется вентилятором первичного двигателя ЭА.

	1.1.4
	Шкаф собственных нужд и вспомогательной автоматики (ШВА):

· шкаф

· автоматические выключатели потребителей собственных нужд 

· блок промежуточных реле для сопряжения системы управления электроагрегатом и вентиляцией с системой автоматического пожаротушения.
	1 к-т.


	Обеспечивает питание потребителей собственных нужд:

· воздушные клапаны притока и выброса воздуха

· освещение 

· электроподогрев первичного двигателя

· отопление

· приборы охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения

	1.1.5
	Вводное кабельное устройство:

· вводная  мембрана 

· шкаф  с клеммниками для подключения силового кабеля нагрузки и силового кабеля сети, клеммниками для подключения кабелей мониторинга и сигнализации 

· шина заземляющих проводников.
	1 к-т
	Обеспечивает подключение силовых и контрольных кабелей, вводимых в контейнер.

	1.1.6
	Система охранно-пожарной сигнализации и устройство автоматического порошкового пожаротушения.


	1 к-т.
	Обеспечивают контроль за несанкционированным проникновением в охраняемый объем электрогенераторной установки и температурой внутри контейнера. Осуществляют автоматическое тушение пожара путем герметизации объема и распыления порошкообразного огнегасящего вещества.

	1.1.7
	Система газовыхлопа
	1 к-т.
	Компенсатор вибраций, глушитель, трубопроводы, теплоизоляция

	1.2.
	Электрогенераторная установка 
ED760/400 M номинальной мощностью 608 кВт (760 кВА) 400 В, фирмы GENELEC (Франция) с двигателем MITSUBISHI (Япония) (или эквмвалент), со встроенным топливным баком 300 л
с дополнительно установленной на ней:

· электрический подогрев охлаждающей жидкости 

· топливный фильтр-водоотделитель с датчиком предельного количества воды в отстойнике
· система автоматической закачки топлива в строенный бак электрогенераторной установки

· зарядное устройство АКБ
	1 шт.


	Заправлена антифризом и маслом, укомплектована аккумуляторной батарей.

Автоматическое устройство подогрева 220 В со встроенным термостатом
Обеспечивает подачу сигнала на аварийную остановку электроагрегата при накоплении предельного количества воды в отстойнике.

	1.3.
	Шкаф автоматического 

включения резерва  ШАВР   

с панелью управления


	1 к-т.


	· Устанавливается в помещении Заказчика 
· Обеспечивает управление и защиту электроагрегата, осуществляет контроль параметров электрогенераторной установки и промышленной сети, а также индикацию электрических величин  и режимов работы. 

· Обеспечивает автоматический пуск\остановку ДГУ и перевод нагрузки с сети на электроагрегат и обратно, как при пропадании напряжения, так и при ухудшении контролируемых параметров промышленной сети. 

· Обеспечивает содержание аккумуляторной батареи при нахождении электроагрегата в режиме ожидания

· Имеет возможность реализации функций дистанционного управления и контроля с помощью компьютера, как по линиям связи, так и по GSM каналу.

· Цифровой индикатор электрических величин и временных

 параметров; 

Конструктивное исполнение

· Напольное. 

Основные элементы: 

· Металлический корпус, степень защиты IP55

· Программированный контроллер. 

· Встроенный автоматический выбор резерва  (АВР) Iн-1250 А.



	1.4
	Техническая документация
	1 к-т
	Формуляр, Инструкция по эксплуатации, Сертификат соответствия.


1.2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕТРОАГРЕГАТА 
	Основная мощность* 
	кВА/кВт
	760/609

	Резервная мощность**
	кВА/кВт
	836/669

	Напряжение
	В
	400

	Частота тока
	Гц
	50

	Объем топливного бака
	л
	300

	Расход топлива (при 75% нагрузке)
	л/час
	118

	Габариты (ДхШхВ)
	мм
	4100×1780×2125

	Масса
	кг
	5935

	ДВИГАТЕЛЬ
	
	Mitsubishi (аналог)

	Модель
	-
	S6R2- PTAA

	Мощность
	кВт.
	645

	Частота вращения коленвала
	об/мин
	1500

	Количество цилиндров
	-
	6

	Регулятор оборотов
	-
	электронный

	Производительность вентилятора сист охл.
	м3/мин
	720

	Максимальная температура выхлопных газов
	ºC
	520

	Система охлаждения
	 
	водо-воздушная

	Подогреватель охлаждающей жидкости
	-
	электрический

	Объём масла в двигателе
	л
	84

	Расход масла на угар 
	г/кВт.ч
	0,8

	Система электрозапуска
	 
	

	Напряжение
	В
	24

	Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая)
	Ач
	2×190

	ГЕНЕРАТОР
	 
	

	Марка/модель
	 
	Stamford HCI 634G (аналог)

	Степень защиты
	 
	IP 23

	Регулятор напряжения
	 
	электронный


4. Срок и условия поставки товара: Оборудование должно быть передано Покупателю в срок до 20.12.2011г. Поставщик по согласованию с Покупателем может передать оборудование досрочно.
Поставка Товара осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу: город Димитровград-10, Ульяновская область, Россия.
Одновременно с передаваемым оборудованием Поставщик предоставляет Покупателю накладную формы ТОРГ-12 и счёт-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ и  постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 с последующими изменениями и дополнениями.

5. Начальная (максимальная) цена договора в том числе НДС 18%:  12 800 000,00 (Двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров: Аванс 50% от суммы договора- в течение 10 банковский с момента заключения договора.. Окончательную оплату 50% - в течение 20 (двадцати) банковских дней от даты передачи оборудования Покупателю на складе Покупателя в г. Димитровград
7. Порядок формирования цены договора: Цена на продукцию включает в себя стоимость материалов, упаковки, маркировки, технической документации, выполненной на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации), стоимость доставки продукции до склада Покупателя в  г. Димитровград-10 Ульяновской области.

8. Срок, место и порядок предоставления документации: в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса от оператора электронной площадки Заказчику (Организатору) размещения заказа. Документация предоставляется по адресу: Димитровград-10, здание 202, 3 этаж, ОПРЗ
	Срок, время, место подачи заявок на участие в редукционе: 


	с 10.10.2011 по 21.10.2011 до 12:00 на ЭТП: 
www.a-k-d.ru


	День и время  начала рассмотрения 1-х частей заявок:

Дата окончания рассмотрения 1-х частей заявок:


	«21» октября 2011 г. 14:00 (время московское)
«27» октября 2011 г. 16:00 (время московское)

	Дата и время  проведения редукциона
	«31» октября 2011 г. 14:00 (время московское) 

	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («Шаг редукциона»)
	От 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора.


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО





«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР-


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ»





ОАО «ГНЦ НИИАР»








