Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем
Предмет закупки: Капитальный ремонт электродвигателей 0,4 кВ со сменой обмоток
Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: электродвигатели 0,4 кВ
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт электродвигателей 0,4 кВ со сменой обмоток


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте

	Электродвигатели единой серии А, АО, АОЛ, АИР, 5АМ общепромышленного назначения с всыпными обмотками (состоящими из мягких катушек, намотанных круглым проводом) напряжением 0,4 кВ,  мощностью от 0,3 до 110 кВт, числом оборотов от 750 до 3000 об/мин. вышедшие из строя в результате короткого замыкания в обмотке.
При необходимости может выполняться ремонт и других типов э/двигателей 0,4 кВ  со всыпной обмоткой, мощностью от 0,3 до 110 кВт, числом оборотов от 750 до 3000 об/мин.
 

№ п/п

Тип э/двигателя

Количество двигателей подлежащих ремонту, шт.
Электродвигатели единой серии А, АО, АОЛ, АИР, 5АМ  и др. общепромышленного назначения с всыпными обмотками (состоящими из мягких катушек, намотанных круглым проводом) напряжением 0,4 кВ 
1

0,75 кВт, 3000 об/мин

5

2

1,1 кВт, 1500 об/мин

6

3

2,2 кВт, 3000 об/мин

4

4

4 кВт, 3000 об/мин

5

5

4 кВт, 1500 об/мин

6

6

7,5 кВт, 1500 об/мин

5

7

11 кВт, 1000 об/мин

5

8

15 кВт, 3000 об/мин

2

9

40 кВт, 1500 об/мин

1




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Восстановление работоспособного состояния электродвигателя.


	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	При ремонте электродвигателей выполняются следующие работы:

- разборка электродвигателя,

- дефектация электродвигателя,

-замена  обмотки статора (демонтаж поврежденной обмотки, зачистка пазов статора, изготовление новой обмотки, укладка, раскрепление обмотки в статоре, изготовление, изолировка выводных концов, пропитка электроизоляционным лаком, сушка),
- электрические испытания в соответствие с РД34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»,
- сборка электродвигателя,

 -балансировка (при необходимости),
- опробование на холостом ходу со снятием характеристик холостого хода,  

           -оформление результатов испытаний и опробований.
Доставка электродвигателей на ремонт производится Заказчиком по мере необходимости (при выходе  из строя), в заранее согласованные сроки.  


РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Производственная база специализированного предприятия по ремонту электрооборудования, находящаяся в расстоянии не белее 200 км от г.Саров.



РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало ремонта: 20 февраля 2015 г. 

Окончание ремонта: 31 декабря 2015 г.
Работы проводятся по мере возникновения необходимости ремонта (при выходе электродвигателей Заказчика из строя) в течение 2015 года. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда, в том числе согласно разделу №32 РД34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» 

Используемые материалы должны быть новыми, не восстановленными.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком материалов во избежание фальсификации продукции.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 12  месяцев с даты ввода в эксплуатацию электродвигателя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Приёмка отремонтированного электродвигателя проводится Заказчиком по уведомлению о готовности на производственной базе Исполнителя, в соответствии с требованиями  РД 34.45-51.300-97.

Сдача-приемка выполненных работ оформляется  двухсторонним актом после окончания работ в полном объёме и предоставления полного комплекта ремонтной документации.


Разработал:

Зам. начальника электрического цеха



М.В.Никитин 

	УТВЕРЖДЕНО
	 
	СОГЛАСОВАНО

	Заказчик процедуры закупки
И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам


	
	Инициатор процедуры закупки

Руководитель Департамента организации закупок

	____________________/М.А.Чистова/
	
	______________/ Гердюков И.Н /

	«____ »___________________2014 года
	
	«____ »_____________2014 года

	

	
	
	

	Заявка на проведение процедуры закупки 

	Позиция в годовой программе закупок на 2015 год:
	
	Номер проекта ЗП:
	

	Регистрационный номер:
	
	Дата:
	

	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1. Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки:

	1.1. Наименование заказчика:  ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

	1.1.1. Наименование инициатора:  ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

	1.2. Место нахождения заказчика:  Нижегородская область, г. Саров, дорога Варламовская 31

	1.2.1. Место нахождения инициатора: Нижегородская область, г. Саров, дорога Варламовская 31

	1.3. Почтовый адрес заказчика: 607188 Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, 6

	1.3.1. Почтовый адрес инициатора: 607188 Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, 6

	1.4. Должностное лицо, утверждающее документацию процедуры закупки: Гердюков И.Н, Руководитель Департамента организации закупок

	1.5. Кандидатуры лиц для включения в состав комиссии: 

1.

Председатель комиссии

Гердюков И.Н

Руководитель Департамента организации закупок

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

2.

Член комиссии

Кортюкова Т.В.

Советник генерального директора по юридическим вопросам

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

3.

Член комиссии

Беляев А.Ф.

Заместитель генерального директора по вопросам развития энергокомплекса

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

4.

Член комиссии

Краснов С.А.

Заместитель руководителя департамента торговли

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

5.

Член комиссии

Аношин Ю.Н. 

Начальник Службы безопасности 

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

6.

Член комиссии

Селюндяев В.Н. 

Начальник Отдела МТС 

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

7.

Член комиссии

Сафонов С.А.

Исполнительный директор  ЗАО «СГК»

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"

Секретарь комиссии 

Бахтина В.А. 

Специалист по размещению заказа 

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"



	1.6. Кандидатуры представителей в состав экспертной комиссии: 

Андропов Сергей Павлович, гл. инженер, т. 30959


	1.7. ФИО и должность ответственного должностного лица: 

	1.7.1. Рабочий телефон:  

	1.7.2. Мобильный телефон: 

	1.7.3. Факс: 

	1.7.4. E-mail: 

	2. Основание проведения закупки:

	2.1. Предмет закупки:

Право заключения договора на капитальный ремонт электродвигателей 0,4 кВ со сменой обмоток

	2.2. Способ закупки: 

	2.3. Форма: 

	2.4. Вид закупки: 

	2.5. Перечень участников, приглашаемых к процедуре: 

	2.6. Наличие предварительного квалификационного отбора: нет

	2.7. Количество этапов: 1 

	3. Существенные условия закупки

	3.1. Начальная (максимальная) цена договора (лота) в текущих ценах: 188 800 (сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот) российских рублей 00 коп. 

	3.2. Источник финансирования: собственные средства

	3.3. Порядок формирования цены: В соответствии с методикой расчета начальной (максимальной) цены договора (приказ ГК «Росатом» от 13.12.2012. №1/1204-П)

	3.4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров/работ/услуг: 
Оплата каждого из отремонтированных двигателей выполняется в течение 10 банковских дней после окончания ремонта, оформления акта выполненных работ и выставления счета на основании расценок, указанных в договоре.

	3.5. Сроки и график выполнения поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг, а также обоснование на случай заключения договора сроком более одного финансового года: 

дата начала поставки: 15 января 2015 г., дата окончания: 31 декабря 2015 г.

	3.6. Требования к обеспечению заявки участника: Не требуется.

	3.7. Требование к обеспечению исполнения договора: Не требуется.

	3.8. Требования к обеспечению возврата аванса: Не требуется.

	3.9. Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования): 

Не требуется.

	3.10. Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…): 

В составе заявки в числе прочих должны быть предоставлены в соответствии с «Типовой методикой рассмотрения и оценки заявок на участие в процедурах закупки …» следующие документы и сведения:

1. Справка о перечне и объёмах выполнения договоров за последние 3 года со сроками выполнения, наименованием заказчика, суммы договора, сведениями о рекламациях, с приложениями отзывов заказчиков.

2. Справка об аналогичном и сопоставимом по стоимости настоящей процедуры закупки опыте выполненных работ за последние 10 лет.
3. Справка о кадровых ресурсах  с указанием их ФИО, образования, специальности, должности, стажа работы в данной или аналогичной должности с приложением копий дипломов, удостоверений, свидетельств.

4. Копия штатного расписания.

5. Справка о материально-технических ресурсах с указанием  наименования, основных технических характеристик, прав собственности или иного права (в случае аренды), предназначения МТР с точки зрения выполнения заключаемого договора, с копиями договоров аренды в случае арендуемых МТР.

6. Расценки (калькуляции) на ремонт различных типов электродвигателей


	3.11. Обоснованные дополнительные требования к участникам (наличие производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов…): 

Не требуется.

	3.12. Обоснованные требования к продукции, работам, услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…): П.6, 8 ТЗ

	3.13. Наличие преференций: не предоставляются 

	3.14. Возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков): нет 

	3.15. Критерии оценки заявок:

	Общее количество баллов
	0

	

	4. Перечень прилагаемых документов, количество листов и экземпляров

	№
	Документ
	Кол-во листов
	Кол-во экз.

	1
	Техническое задание (исходные технические требования, чертежи, схемы, спецификации)
	4
	1 

	2
	Заключение ПДТК
	
	

	3
	Разрешение на информационный обмен
	
	 

	4
	Проект договора с приложениями (расчет цены, график работ, порядок определения стоимости)
	
	

	5
	Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота) (расчет)
	
	

	6
	Локальные сметы, выкопировки из локальных смет, сметы, расчеты
	
	

	

	5. Подписи лиц 

	Ответственное должностное лицо (должность):
Нач. группы подготовки ремонтов ЗАО «СГК»                                                                  В.В. Маров


Заместитель генерального директора по вопросам 

развития энергокомплекса-главный инженер 

ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»






А.Ф. Беляев

Дата:

