
	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен
ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	    Электроосвещение зд...

Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей, коррозия корпусов ЩО, износ контактов, механической части автоматических выключателей.

Произвести капитальный ремонт электроосвещения.

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старых щитков освещения, кабелей, светильников наружного и внутреннего освещения, выключателей, розеток
	
	Светильник СПО-70/100
Светильник ДБО15-220-02
Щиток ОЩВ-12

Выключатель одноклавишный для открытой проводки 

Розетки «Евро» с заземляющим контактом

Коробка ответвительная У195М

Выключатель пакетный ПВ  3х16

Светильник с кронштейном 0,5 м LL ДКУ-01-090-001-65Д

Кабель ВВГ нг – 3х1,5

Кабель ВВГ нг – 2х1,5

Трубка гофрированная пластиковая ø 16

Швеллер перфорированный 
Дюбель с шурупом  ø 6  

Клемма WAGO
Саморезы со сверлом по металлу

4.2 х14
	шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт 

шт

м

м

м

м

шт

шт

шт
	105

500

15

80

70

120

4

4

1500

100

30

10

1800

1827
300
	
	Высота подвеса светильников 

 2,5 - 3,5 м

Условия труда: стесненные, рабочая неделя-

36 часов; дополнительный отпуск  -1,5 дня; ЛПП- в дни работы, 

полное

переодевание в санпропускниках.






































Ведомость дефектов  № 07-518 от 12 .07. 2011 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания…(сан.пропускник)                                                                                                                                                        


                                                                                                               (наименование оборудования)                                                             








Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок) 



































