Техническое задание
Технические требования к полимерным изоляторам класса напряжения на 110 кВ
1.  Номинальное рабочее напряжение - 110/(3 кВ.

2. Номинальные значения климатических факторов - по ГОСТ 15543 и ГОСТ 15150. Климатическое исполнение - У1.

Изолятор предназначен для работы при температуре от - 45°С до +40°С и высоте над уровнем моря до 1000 м.

3.  Условиям работы внешней изоляции - 2-3 степени загрязненности по ГОСТ 9920-89. Длина пути утечки не менее 2300 мм (2,25-2,5 см/кВ).

4.  Нормы испытательных напряжений изоляторов должны соответствовать ГОСТ 1516.3 и п. 5.12 ГОСТ Р 52082-2003.

Интенсивность частичных разрядов при напряжении 1, Шн.р.ф (наибольшее рабочее фазное) не должна превышать 10 пКл.

5. Изолятор должен выдерживать механическую нагрузку не менее 1000Н (100кгс) от ветра скоростью 40м/с и от тяжения проводов (в горизонтальном направлении в плоскости верхнего фланца).

6. Рабочее давление (абсолютное) элегаза внутри изолятора - 0,42 МПа. В процессе эксплуатации допустима утечка элегаза не более 0,5% от массы элегаза в год.

7. Остальные технические требования в соответствии с п.5.13, 5.16 ГОСТ Р 52082-2003.

8. Изолятор должен выдерживать внутреннее давление (абсолютное) газа внутри изолятора  0,8 МПа.

9.
Изолятор должен соответствовать требованиям п. п. 5.21, 5.22, 5,24. 5.25, 5.26 ГОСТ Р 52082-2003.

10. Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованием п. 5.37.1 ГОСТ Р 52082-2003.

11. Срок службы - не менее 30 лет.

12. Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев.

13. Комплектность:

· изолятор (партия изоляторов);

· паспорт на каждый изолятор. В паспорте на каждый изолятор должен быть указан уровень частичных разрядов;

· протокол испытаний на прочность внутренним давлением и герметичность;

· протоколы   высоковольтных,  механических   и   климатических  испытаний   и   испытаний   на взрывобезопасность.

14. Требования по безопасности - в соответствии с разделом 6 ГОСТ Р 52082-2003.
15. Габаритные и присоединительные размеры

[image: image1.jpg]IIpunoxenune B
I'abapuTHbIie, yCTAHOBOYHbBIE H PUCOSAHMHHUTE/IbHbIE Pa3Mepbl NOJHMEPHOIH NOKPbIIIKH

FO=F 30T

NIT QR T FET AT THTLT

MO MET TEGHATREGTER THIGT

GAANTN o TARTUNT LTS BT ORI

I
I
No joxym. Jlara

| ] fewoeysn] Mo wmm




Контактное лицо для консультации по техническим вопросам: Акаченок Елена Ивановна; тел: 499-171-14-19
Начальник отдела 

по обеспечению производства                                                                                                     Гарипов И.М.

АО "ПО "МЗ "Молния"                                                                                                                             

