от 27.08.2015 г. № 7284/435 К2-1-15-Р-4
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/435 К2-1-15 «Поставка КРУ 10 кВ в модульном здании для ПС 330/10 кВ для сооружения энергоблока №1 Курской АЭС-2 (подготовительный период)»:

Вопрос:

1) Входят ли в комплект поставки резервные ячейки (или же необходимо предусмотреть место для их установки),

2) Прошу предоставить технические характеристики модульного здания, а именно:

- необходимость охранно-пожарной сигнализации.

- тип освещения.

- толщина сэндвич-панелей и т.д.

3) Прошу указать место установки трансформаторов собственных нужд 10/0,4.

4) Прошу указать тип микропроцессорной защиты.

5) Прошу указать тип счётчиков.

Ответ:

1) Под резервные ячейки предусмотрено только место.
2) Технические характеристики модульного здания в соответствии с 0057.0‑053-ЭП (файл «59523с_о.zip»).

3) ТСН установлен в ОПУ в отдельной камере.
4) Требования к микропроцессорным защитам представлены в книге 6: «Исходные технические требования на разработку нетиповых шкафов релейной защиты и автоматики» (файл «57948с_о_изм.2.pdf»).

5) Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике. 
Многофункциональный микропроцессорный счетчик трансформаторного включения предназначен для учета активной и реактивной энергии и мощности в трехфазных сетях переменного тока в режиме многотарифности, хранения измеренных данных в своей памяти, а также передачи их по цифровым и импульсным каналам связи на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электроэнергии.

Счетчик предназначен для установки на перетоки, генерацию, высоковольтные подстанции, в распределительные сети и на промышленные предприятия.

Устанавливаемые на подстанции счетчики электрической энергии выполняют следующие функции:

· настройку параметров на конкретные условия эксплуатации;

· измерение электроэнергии с нарастающим итогом и вычисление усреднённой мощности за 3-х минутные и получасовые интервалы времени;

· синхронизация времени;

· ведения встроенного календаря и часов;

· ведение «Журнала событий» (результаты самодиагностики, фиксация перерывов питания, попыток несанкционированного доступа, количества и дат связей со счетчиком, приведших к каким-либо изменениям параметров, факты превышения установленных пределов и т.п.);

· предоставление измеренных данных и журналов событий счетчика;

· защиту от несанкционированного изменения параметров, измеренных данных и журналов событий;

· защиту от несанкционированного предоставления информации;

· сохранение информации при отсутствии питания;

· автоматическую самодиагностику при включении питания, по расписанию и по внешнему запросу;

· подсветку экрана счетчика.

Все типы применяемых на подстанции счетчиков являются многофункциональными статическими трехфазными трехэлементными счетчиками электрической энергии.

Счетчик может быть оборудован одновременно несколькими независимыми цифровыми интерфейсами (RS-485, RS-232) для поддержки различных задач в информационном обмене.

Счетчики внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Государственный реестр средств измерений), Технические параметры и метрологические характеристики устанавливаемых счетчиков отвечают требованиям ГОСТ Р 52323-2005.

Основные технические характеристики и параметры устанавливаемых электросчетчиков должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

	Счётчик электроэнергии

	Наименование параметра
	Значение

	Класс точности (в соответствии с ГОСТ Р 52323-05)
	0,2S; 0,5S

	Номинальные напряжения, В
	3 х 57/100;

3 х 220/380

	Рабочий диапазон напряжений, В
	(0,8 - 1,2)·Uном

	Номинальная частота сети (рабочий диапазон частот), Гц
	47,5 - 52,5

	Номинальные (максимальные) токи, А
	1 (10),  5 (10)

	Дополнительные погрешности, вызываемые изменением влияющих величин
	Не превосходят пределов, установленных в ГОСТ Р 52323- 2005

	Стартовый ток (чувствительность) для класса точности 0,2S и 0,5S
	0,001·Iном

	Погрешность хода внутренних часов, с/сутки
	± 0,5

	Рабочий диапазон температур, °С
	От -40 до +65

	Относительная влажность (неконденсирующаяся), %
	0 – 98

	Наличие цифровых интерфейсов
	2- RS-485;

1- Оптический порт

	Скорость обмена информацией при связи со счетчиком по цифровым интерфейсам, бод 
	300 – 19200

	Глубина хранения в независимой памяти профиля нагрузки с получасовым интервалом, сутки
	Не менее 35

	Глубина хранения данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом, а так же запрограммированных параметров
	За прошедший месяц

	Сохранность информации в «Журнале событий», суток
	Не менее 35

	Параметры фиксирующиеся в «Журнале событий»
	- попытки несанкционированного доступа;

- связи, со счетчиком, приведшие изменениям данных;

- изменения текущих значений времени и даты при синхронизации времени;

- отклонения тока и напряжения в измерительных цепях от заданных пределов

	Возможность измерения режимных параметров сети с нормируемой погрешностью
	Есть

	Защита от несанкционированного доступа:

  - пароль счетчика

  - аппаратная блокировка

  - контроль снятия крышки зажимов
	 

Есть

Есть

Есть

	Наличие ЖКИ экрана
	Есть

	Напряжение встроенного дополнительного резервного источника питания, В 
	220

	Сохранение данных в памяти, лет
	30

	Самодиагностика счетчика
	Есть

	Степень защиты корпуса
	IP54

	Средняя наработка до отказа, ч, не менее
	120000

	Межповерочный интервал, лет
	12

	Срок службы, лет, не менее
	30


