
                                                                                                                   Приложение №3

к Извещению о запросе  ценовых котировок

Технические задание на поставку высокотемпературных аэрозольных фильтров  ФАС-В-3500-М04 для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

	N
	Наименование
	Тип, марка, модель, количество
	Характеристики
	ГОСТ,

ТУ
	Класс безопасности
	Категория сейсмостойкости 
по НП-001-97
	Марка материала
	Гарантийный срок (мес)

	1
	Фильтр аэрозольный высокоэффективный в металлическом корпусе 
	ФАС-В-3500-М04 – 

48 штук
	Двухступенчатый фильтр высокой эффективности 

Номинальная производительность – 3500 м³/час;

Конечное аэродинамическое сопротивление фильтров – не более 1500 Па (150 мм вод. ст.);

Начальное аэродинамическое сопротивления ‑ не более 343 Па ;

Пылеемкость по частицам цементной пыли с размерами от 5 до 20 мкм – не менее 6 кг;

Размер наиболее проникающих частиц ‑ 0,28÷034 мкм;
Эффективность при номинальной производительности для наиболее проникающих частиц –  99,95%;

Наибольшая рабочая температура ‑ 120 °С;

Габаритные размеры – 636х603х572 мм;
Масса– не более 35 кг.
	ТУ ОЦ 4.02.00.00.00.000 ТУ
	3Н
	I
	Корпус изготовлен из низкоуглеродистой стали 
Материал.
I ступени – стекловолокнистый материал класса G4;

II ступени – стеклобумага класса Н13 («HEPA-фильтр»)

.Материал сепараторов – лавсан.
	Не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию

	             1. Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставлено полностью в рабочем состоянии      
	

	2. На товар требуется сертификат соответствия в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (ОИТ) в соответствии с Федеральным Законом от  21.11.1995 г. N 170-ФЗ  «Об использовании атомной энергии».

3.Обязателен протокол испытаний контрольной партии фильтров на соответствие основным характеристикам на аттестованном стенде «СИАФ-1»

4. Замена вышеуказанного оборудования на эквивалент не допускается.

5.Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в г. Обнинске, пл.Бондаренко, д.1.

6. Транспортировка оборудования на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика.


7. Контактное лицо: Якушин Ю.С.  (48439) 9-48-83.
PAGE  
2

