# ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# Техническое задание

на  выполнение работ по замене фильтров ЛОС поверхностных стоков производственного терминала с последующей утилизацией осадков.

- Состав работ:

# Замена механо-адсорбционных кассетных фильтров и фильтрующей загрузки, удаление грубодисперсных взвешенных веществ и эмульгированных нефтепродуктов в колодцах-отстойниках.

- Задачи:

# 2.1.	Замена 3 (трёх) фильтрующих кассет локальных очистных сооружений.

  - Замена существующих фильтрующих компонентов в механо-адсорбционных кассетных фильтрах локальных очистных сооружений на фильтрующие компоненты, способные обеспечить очистку поверхностных сточных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, органических примесей (снижение показателей ХПК и БПК), железа общего и др. до нормируемых допустимых концентраций данных загрязняющих веществ на выпуске в водный объект.

  - Извлечение и вывоз отходов: осадка взвешенных веществ, плёнки нефтепродуктов, отработанных компонентов загрузки фильтров (вспененный полистирол ПСВ, алюмосиликатный адсорбент).

- Сведения об объекте:

3.1. Производственный терминал ОАО "СПб "ИЗОТОП", Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

3.2. Локальные очистные сооружения (ЛОС) типа МАФ-12, производительность 12,4 л/сек, состоящие из бетонных колодцев:

- колодец - отстойник (1 шт.),

- колодцы с фильтрами доочистки (3 шт.),

- колодец - гидрозатвор (1 шт.).

Сброс производится в существующую мелиоративную канаву.

Дата установки ЛОС на объекте – 2003 год.

- Данные по ЛОС:

  - Размеры кассетных фильтров: d=1.36 м, h=0,7 м.

  - Общий объем загрузки 3-х кассетных фильтров – 3,049 м3, в том числе:

- объем вспененного полистирола ПСВ – 2,15 м3;

- адсорбента – 0,90 м3.

  - Годовая масса отходов, образующихся при замене загрузки фильтров:

- Взвешенные вещества влажностью 80% - 0,546 т/год;

- Нефтепродукты обводненностью 70% - 0,049 т/год;

- Полистирол ПСВ – 0,129 т/год;

- Адсорбент – 0,09 т/год.

  - Размещение ЛОС – прямоугольный участок размерами в плане 6,5 х 8 м, размещен за пределами производственного терминала, свободная территория, проезд автотранспорта свободный.

  - Периодичность очистки колодцев и замены наполнителей фильтрующих элементов – 1 раз в 2 года. Последняя очистка и замена выполнена в июле 2010 года.

- Сведения о составе, качестве и объёме поверхностных сточных вод

| Наименование загрязняющего вещества (ЗВ) | Максимальная концентрация ЗВ, поступающих на ЛОС, мг/дм3 | Среднегодовая концентрация ЗВ, поступающих на ЛОС, мг/дм3 | Допустимая концентрация ЗВ на выпуске в водный объект, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 89,00 | 32,24 | 10,75 |
| Нефтепродукты | 0,85 | 0,63 | 0,30 |
| Железо общее | 13,70 | 6,08 | 0,30 |
| БПК полное | 28,00 | 19,73 | 6,00 |
| ХПК | 70,00 | 49,13 | 30,00 |
| Азот аммонийный | 2,60 | 1,27 | 1,5 |
| Сульфаты | 43,00 | 18,47 | 27,00 |
| Сухой остаток | 299,00 | 188,73 | 361,00 |
| Хлориды | 58,00 | 20,53 | 30,00 |

Расход поверхностных сточных вод определяется расчётным методом в соответствии с методическими рекомендациями по расчёту объёма поверхностного стока для водопользователей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в соответствии с «Временными рекомендациями по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий и расчёту условий выпуска его в водные объекты», ВНИИ ВОДГЕО, ВНИИВО, М., 1983 г.) и ежемесячными данными о количестве атмосферных осадков, выпавших за истекший месяц. По расчётным данным объём поверхностного стока в 2011 году составил 17,58 тыс. м³. Утверждённый расход поверхностных сточных вод составляет 18,796 тыс. м³.

- Документация:

- Рабочий проект ЛОС;

- Инструкция по монтажу и эксплуатации.

- Дополнительные требования:

# 7.1. Работы необходимо выполнить до 15 октября 2012 года.

# 7.2. Собранные отходы: осадок взвешенных веществ, плёнка нефтепродуктов, отработанные компоненты загрузки фильтров (вспененный полистирол ПСВ, адсорбент) передать в специализированное лицензированное предприятие по утилизации и захоронению отходов, с предоставлением Заказчику подтверждающих документов.

7.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ из материалов, имеющих соответствующие сертификаты и иные документы, удостоверяющие их качество.

# Подрядчик обязуется передать Заказчику сертификаты и иные документы, удостоверяющие качество применяемых материалов, до начала выполнения работ.

7.4. С Проектом ЛОС можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, станция Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП», контактное лицо – ведущий инженер эксплуатационно-технического отдела Чернов Дмитрий Борисович, тел. 8 (812) 960-14-58, в рабочие дни с 9-00 до 16-00 мск.

Приложения:

1. Разбивочный план ЛОС (1лист).

2. Профиль ЛОС (1лист).

3. Технологическая схема ЛОС (1лист).

4. Колодец с кассетным фильтром. Загрузка фильтра М:1:20 (1лист).