Приложение № 2

к документации по проведению открытого

запроса предложений в электронной форме

№  НТГ-17/09/2015-07эзп

Согласовано

Главный инженер ООО «Нижегородтеплогаз»

__________________________А.А. Жулин

Техническое задание к  извещению о закупке

ООО «Нижегородтеплогаз» следующего оборудования:

___________________________________________________________________________________

Система мониторинга загрязнения теплообменных аппаратов СМЗТ-05.

Модификация: СМЗТ-05

1 Функциональное назначение и технические характеристики:

В соответствии с документом «Система мониторинга загрязнения теплообменных аппаратов СМЗТ-05. Техническое описание и руководство по эксплуатации. РПНК 421457.008 - М -001 РЭ».

2 Общие параметры прибора:

СМЗТ-05 сохраняет свои технические характеристики в пределах норм, при питании от сети переменного тока частотой (50 +/- 5%) Гц  и напряжением (220 -+3322)В.

Мощность, потребляемая от сети питания при номинальном напряжении, не более 5 ВА.

Изоляция между цепями питания, интерфейса и подключения датчиков выдерживает испытательное напряжение 1500 В частотой 50 Гц.

Сопротивление изоляции между разделенными цепями и корпусом  в нормальных условиях не менее 20 Мом.

- в условиях повышенной рабочей температуры не менее 5 Мом.

- в условиях повышенной влажности не менее 1 МОм.

СМЗТ-05 сохраняет свои характеристики при воздействии магнитных полей с напряженностью 400 А/м.

СМЗТ-05 в рабочем режиме выдерживает следующие климатические воздействия:

- повышенная рабочая температура окружающей среды	+50 С

- пониженная температура окружающей среды	                0 С

- повышенная влажность воздуха 95 % при температуре окружающей среды+35 С.

СМЗТ-05 выдерживает синусоидальную вибрацию частотой 5-35 Гц со смещением 0,35 мм.

Средняя наработка на отказ  не менее	50000 ч.

Средний срок службы СМЗТ-05 не менее 10 лет.

Гамма процентный срок сохраняемости СМЗТ-05 не менее 5 лет для отапливаемых хранилищ   при  = 80%.

Среднее время восстановления работоспособности СМЗТ-05 не более 4 ч.

Габариты прибора: 200х160х70 мм., навесное исполнение.

Вес на более 1 кг.:

3 Состав изделия

| Наименование, тип | Обозначение | Кол-во, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Микропроцессорный автоматизированный модуль | СМЗТ-05 | 1 |  |
| 2. Выносной блок питания ~220В/+24В, 0,5А либо ~220В/+24В, 1,25А | ES18E24 DRAN30-24 | 1 |  |
| 3. Разъем на кабель, для подключения датчиков температуры, давления и расхода. Корпус к разъему. | DB-37F DP-37C-G | 1 1 |  |
| 4. Руководство по эксплуатации | РПНК 421457.008 - М -001 РЭ | 1 |  |

Заместитель  главного инженера  ООО «Нижегородтеплогаз»                                       Жаднов  О.В.