Приложение №1 к спецификации № ___ от __________

Техническое задание

на поставку трансформатора ТД-10000кВА 35/6кВ

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

# 1.	Наименование поставляемого товара

1.1.	Трансформатор ТД-10000кВА 35/6кВ

1.2.	Оборудование для предприятия электрических и тепловых сетей ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение.

# 2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Трансформатор ТД-10000кВА 35/6 кВ

Трансформаторы ТД-10000кВА 35/6 кВ силовые, трехфазные, двухобмоточные, с регулированием напряжения при отключенной нагрузке (ПБВ), с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, предназначены для длительной работы при стационарной установке на открытом воздухе в качестве преобразователя напряжения переменного тока частотой 50 Гц, в электрических сетях общего назначения.

2.2.	Основной комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор ТД-10000кВА 35/6 кВ | шт. | 1 |

2.3.	Основные технические характеристики трансформатора ТД-10000кВА:

| Наименование параметра |  |  |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора |  |  |  | ТД-10000/35 У1 |
| Номинальная мощность трансформатора, кВ·А |  |  |  | 10000 |
| Число фаз |  |  |  | 3 |
| Частота, Гц |  |  |  | 50 |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ |  | ВН |  | 36,75 |
|  |  | НН |  | 6,3 |
| Схема и группа соединений обмоток трансформатора |  |  |  | Yо/Δ0-11 |
| Регулирование напряжения | Тип ПБВ |  |  | PBV-01-3-200-41,5-06050МЕ |
|  | Сторона регулирования ПБВ |  |  | ВН |
|  | Диапазон регулирования ПБВ, % |  |  | ±2×2,5% |
| Материал обмоток |  |  |  | медь |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | У1 |
| Встроенные трансформаторы тока на линейных вводах ВН |  |  |  | 600/5(600-400-300-200)10Р- -2 шт. на фазу |
| Напряжение короткого замыкания ВН-НН, % |  |  |  | 8,0 |
| Потери холостого хода, кВт |  |  |  | 7,5 |
| Потери короткого замыкания, кВт |  |  |  | 60 |
| Ток холостого хода, % |  |  |  | 0,4 |
| Тип системы охлаждения |  |  |  | Д |
| Напряжение питания цепей управления системы охлаждения, В |  |  |  | 220 |
| Напряжение питания системы охлаждения и привода РПН, трехфазное, В |  |  |  | ~380 |
| Передвижение трансформатора |  |  |  | Катки с ребордой |
| Ширина продольной / поперечной колеи, мм |  |  |  | 1524 / 1524 |
| Высота установки над уровнем моря, м |  |  |  | Не более 1000 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  | А длина |  | 3850 |
|  |  | В ширина |  | 3130 |
|  |  | С высота |  | 4130 |
| Масса, кг: полная / транспортная, не более |  |  |  | 21300 / 19200 |
| Масса масла, кг, не более |  |  |  | 4950 |
| Отправка |  |  |  | С маслом |
| Тип прибора температурного мониторинга |  |  |  | ТМ-1 |
| Тип газового реле |  |  |  | Реле BF-80/Q с двумя парами контактов |
| Шкаф автоматического управления дутьем |  |  |  | да |
| Масло для доливки |  |  |  | Входит в комплект поставки |
| ЗИП |  |  |  | да |
| Дополнительные параметры: |  |  |  |  |
| Вводы |  |  | Маслоподпорные фирмы «Comem» |  |
| Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее |  |  | 2,5 |  |
| Во всем неоговоренном трансформатор должен соответствовать ГОСТ Р 52719-2007 |  |  |  |  |

2.4.	Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ГОСТ Р 52719-2007. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

2.5.	Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы или представить документ о законном представительстве завода-изготовителя. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.6.	Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не ранее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

# 3.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1.	Согласно приложению № 1 к договору (спецификация).

4.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

4.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 5.	Требования к обслуживанию товара

5.1.	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 6.	Требования к месту поставки товара

6.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 7.	Требования к качеству поставляемого товара

8.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.2.	Выполнением условий по качеству поставляемого товара должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

8.3.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 36 месяцев.

__________________________ подписи сторон ___________________________