АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания  
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Источник бесперебойного питания Eaton 9355-15-NHS-15-64x9Ah Или  эквивалент
2. Выходнойтрансформатор Eaton Outputtranformerfor 20-30 kVA (non-matchingcabinet) Или  эквивалент

3.  Внешний аккумуляторный модуль  9X55-BAT5-64х7Ач или эквивалент
4.  Адаптер X-slot relay (AS/400) card или эквивалент
5. Модуль параллельной работы Eaton 9355-TC-15kVA-3 или эквивалент
       6.    ИБП Eaton 9130 3000RM или эквивалент
                         

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	427691


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Центр обработки данных;

· Коммерческие обрабатывающие системы;

· Сети с использованием информационной технологии;

· Медицина;

· Нефть и газ;

· Производственный  сектор и т.д.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1.  ИБП Eaton 9355- 15-NHS-15-64x9Ah Или  эквивалент
Номинальная выходная мощность ИБП – не менее 15кВА и не менее 13,5 кВт.

Топология ИБП – двойное преобразование.

ИБП должен быть выполнен по бестрансформаторной технологии.

Должна быть реализована возможность подключения ИБП по технологии HotSync® Или  эквивалент, которая позволяет двум или более ИБП работать в параллель, обеспечивая равномерное распределение нагрузки.

В случае параллельного подключения ИБП между собой, между ИБП должны отсутствовать управляющие кабели связи. 

ИБП должен поддерживать технологию HotSync® Или  эквивалент.

ИБП должен быть совместим и иметь возможность подключения к программному обеспечению IntelligentPower® Manager Или  эквивалент.

В ИБП должна быть реализована технология трехступенчатого заряда ABM® или аналогичная технология, с помощью которой ИБП постоянно отслеживает состояние батарей, оптимизирует время заряда и продлевает срок их службы до 50%.

Должен быть графический ЖК-дисплей с многоязычным меню (включая

русский язык).

КПД в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке) – не менее 92%.

КПД в режиме двойного преобразования (при нагрузке 50%)- не менее 90%.

КПД в режиме высокой эффективности – не менее 98%.

Параллельное подключение по технологии HotSync Или  эквивалент – не менее 4 ИБП в параллель.

Должна быть возможность обновления на месте.

Топология инвертора / выпрямителя – должна быть ШИМ на IGBT- транзисторах.

Уровень шума не более 50 дБ.

Вход - 3 фазы + N + PE


Номинальное входное напряжение 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц.

Диапазон входного напряжения:

Не менее ±20% от номинала при 100% нагрузке, 

Не менее -50%, +20%от номинала при нагрузке 50%.

Диапазон частоты 45 - 65 Гц

Входной коэффициент мощности не менее 0,99

КНИ потребляемого тока не более 4,5%

Должна быть функция плавногонаброса нагрузки

Должна быть функция защиты от обратного напряжения

Выход - 3 фазы + N + PE


Номинальное выходное напряжение 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц.

Искажение выходного напряжения:

Не более 3% (100% линейная нагрузка)

Не более 5% (стандартная нелинейная нагрузка)

Выходной коэффициент мощности не менее 0,9

Выпрямитель должен быть построен на IGBT транзисторах

Допустимая перегрузка не менее:

10 мин. — 100 -110%; 

1 мин. — 110 -125%;

5 сек. — 125-150%; 

300 мс> 150%

Допустимая перегрузка при работе на байпасе не менее:

60 мин. — 100 -110%; 

10 мин. — 110 -125%;

1 мин. — 125 -150%

Метод зарядки аккумуляторов - технология ABM или Float Или  эквивалент
Должны быть внутренние аккумуляторы.

Внутренние аккумуляторы должны иметь срок службы не менее 5 лет.

Напряжение каждого внутреннего аккумулятора не менее 12В.

Емкость каждого внутреннего аккумулятора не менее 9Ач.

Время автономной работы от внутренних аккумуляторов не менее 15 минут.

Общее количество внутренних аккумуляторов не менее 64 шт

Количество внутренних аккумуляторов в линейке не менее 32шт

Возможность увеличения тока заряда аккумуляторов с 3А до 30А.

Напряжение на DC-шине ИБП – не менее 384В.

Наличие не менее двух коммутационных разъемов X-Slot или аналог.

Последовательные порты – не менее 1 шт

Релейные входы /выходы – наличие

Обязательное предоставление действующего сертификата соответствия и декларации о соответствии.

В комплект поставки должны входить: паспорт, руководство пользователя на русском языке, гарантийный документ, адаптер X-slot HotSync (или аналог с поддержкой технологии HotSync® и возможностью установки в слот X-slotв ИБП) для параллельного подключения ИБП.

Возможность подключения таких опций как (или аналогичных опций):

Изолирующий трансформатор, 

батареи с увеличенным сроком службы, 

внешние батарейные модули, 

разъем X- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, HotSync, удаленного дисплея ViewUPS), 

адаптер параллельной работы HotSync Или  эквивалент, 

ручной байпас, 

внешний сервисный байпас.

Габариты ШхГхВ, не более 308 х 702 х 1214мм, 

Вес, не более 276кг

2. Выходной трансформатор для ИБП Eaton  TRAP-20-30 kVA Или  эквивалент
Выходной трансформатор для обеспечения гальванической развязки. Применяется с ИБП мощностью до 30кВА 

Высота, не более

550 мм

Ширина, не более 

450 мм

Глубина, не более 

570 мм

Вес, не более

190 кг

3. Внешний аккумуляторный модуль  9X55-BAT5-64х7Ач Или  эквивалент
Наличие и тип размыкателя - установлен размыкатель 

Максимальная мощность ИБП не менее 15 кВА

Максимальный ток размыкателя - не более 50 А

Напряжение DC шины - не более 384 В

Параметры окружающей среды:

Высота установки относительно уровня моря < 1000 м над уровнем моря при температуре +40˚С

Относительная влажность – не менее 0 и не более 95%, без конденсата

Рабочая температура - от +15˚С до + 25˚С

Степень защиты IEC 60529 - IP20 

Подвод кабеля – сзади

Внутренние аккумуляторы:

Емкость каждого аккумулятора – не менее 7Ач

Общее количество аккумуляторов – не менее 64 шт

Количество аккумуляторов в линейке – не менее 32 шт

Срок службы аккумуляторов – не менее 5 лет

Напряжение каждого аккумулятора – не менее 12В

Время автономной работы на нагрузку 15кВа -  не менее 7 минут при нагрузке с коэффициентом мощности 0,9.

Габариты ШхГхВ, не более 305 х 699 х 817мм.

Вес, не более 195 кг.

Кабели для электрического подключения должны входить в комплект поставки.

4. Релейная интерфейсная карта - Адаптер X-slot relay (AS/400) card Или  эквивалент
 должен обеспечивать легкое подключение к компьютерам стандарта IBM AS /400, а также к системам управления зданиями и промышленным оборудованием. Адаптер должен быть совместим с ИБП Eaton серии 9155, 9355, 9390, 9395 или  эквивалентами и устанавливаться в специализированный слот X-slot. Адаптер должен обеспечивать интерфейс беспотенциальных релейных контактов. Релейные контакты должны иметь номинал не более 1А и не более 30В переменного тока и не более 200мА и не более 60В постоянного тока, а также быть гальванически изолированными от других цепей ИБП.

   5. Модуль параллельной работы Eaton 9355-TC-15kVA-3 Или  эквивалент
 Модуль для подключения в параллель ИБП. Модуль параллельной работы оснащен разъемами для подключения трех ИБП, мощность каждого из которых не более 15 кВА/13,5 кВт. В модуль параллельной работы встроен сервисный байпас, позволяющий проводить сервисное обслуживание всей параллельной системы. Модуль параллельной работы предназначен для подключения ИБП с 3 фазами на выходе и нейтралью, предусмотрен разъем для заземления. 

Габариты ШхГхВ, не более260 х 92 х 412мм.

Вес, не более 10 кг

6. ИБП Eaton 9130 3000RM Или  эквивалент
Топология - ИБП с двойным преобразованием напряжения

Возможность установки в стойку – наличие

В комплекте с ИБП должны идти: диск с бесплатным пакетом программного обеспечения IntelligentPower® Managerдля Или  эквивалент мониторинга ИБП по сети, все необходимое для установки ИБП в стойку.

ИБП должен быть совместим и иметь возможность подключения к программному обеспечению IntelligentPower® Manager Или  эквивалент.

Мощность не менее 3кВА и не менее 2,7кВт

Коэффициент мощности ИБП – не менее 0,9

Автоматический байпас – наличие

Удаленное аварийное отключение - Управление аварийным отключением через порт REPO

КПД – в  нормальном режиме не менее 94%; в режиме online не менее 90%; в режиме высокой эффективности до 98%.

Входная розетка  IEC-320-C20 - не менее 1 шт

Номинальный ток входной розетки не менее 13.0A @230 B

Номинал выключателя – не менее 16А

Диапазон входного напряжения – 160-276 В переменного тока (до 120-276В в зависимости от уровня нагрузки)

Диапазон частоты на входе - 40-70Гц

Розетки на выходе

IEC-320-C13 – не менее 8 шт

IEC-320-C19 – не менее 1 шт

Стабильность выходного напряжения ±3 % от номинала, режимы работы от сети и от батарей

Стабильность выходного напряжения ±3 % от номинала, режимы работы от сети и от батарей

Регулирование частоты ±3 Гц, режим online

Крест-фактор 3:1

Наличие внутренних аккумуляторных батарей 

Наличие возможности горячей замены внутренних аккумуляторных батарей

Тип внутренних аккумуляторных батарей - заменяемые, свободно обслуживаемые герметичные свинцово-кислотные

Время автономной работы от внутренних аккумуляторных батарей не менее 3 минут на номинальную нагрузку.

Возможность установки дополнительных батарейных блоков.

В ИБП должна быть реализована технология трехступенчатого заряда ABM® или аналогичная технология, с помощью которой ИБП постоянно отслеживает состояние батарей, оптимизирует время заряда и продлевает срок их службы до 50%.

В ИБП должна быть реализована полная самодиагностика.

Должен быть графический ЖК- дисплей с синей подсветкой и поддержкой русского языка Четыре светодиода для отображения статуса ИБП – наличие 

Коммуникационные порты- RS232 и USB (HID) в стандартном исполнении

Возможность установки дополнительных коммуникационных адаптеров.

Разъемы для коммуникационных плат: 

SNMP /Web-адаптеры для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через веб-браузер. Релейный адаптер для интеграции в промышленные IT-системы и системы управления зданиями. 

Рабочая температура ИБП - От 0˚C до +40˚C

Уровень акустического шума – не более 44Дб

Относительная влажность – не менее 5 и не более 90%, без образования конденсата

Габариты В x Ш x Г не более 86.5 x 438 x 600мм

Занимаемая высота в стойке не более 2U.

Вес не более 30 кг.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	См. в РАЗДЕЛЕ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	   1. Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы не менее   60 месяцев    

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет требований 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и 

автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	П.1  ИБП  должны быть укомплектованы встроенными батареями.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП имеет удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен использоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Источник бесперебойного питания Eaton 9355-15-NHS-15-64x9Ah – 2 шт.

2. Выходной трансформатор Eaton Outputtranformerfor 20-30 kVA (non-matchingcabinet) 1 шт.

3. Внешний аккумуляторный модуль  9X55-BAT5-64х7Ач 2 шт. 

4. Адаптер X-slot relay (AS/400) card – 2 шт. 

5. Модуль параллельной работы Eaton 9355-TC-15kVA-3– 1 шт. 
6. ИБП Eaton 9130 3000RM – 8 шт.
 Поставка не позднее 7 недель  после заключения договора.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится в течение 30 дней со дня поставки.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

