«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального

директора  по бурению и сервису

Демченко С.Б.

ЗАО «РУСБУРМАШ»

___________________ С.Б. Демченко

«____»  ________________   2014 г.

Тема закупки: Дизельная электростанция (генератор) мощностью- 40кВт.

Москва

2014

Техническое задание

на поставку дизельной электростанций (генератор) мощностью- 40кВт.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дизельная электростанция (генератор) мощностью- 40кВт или его аналог.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

1. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. 2. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: - наличие паспорта оформленного в соответствии с ГОСТ 2.610-2006. 3. Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дизельная электростанция мощностью- 40кВт применяется на объектах, где нет подключения к электросети.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дизельная электростанция эксплуатируется в полевых условиях на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от -35 до +50°С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

ДЭС мощностью- 40кВт Габаритные размеры и вес - Длина - 2090 мм Ширина - 860 мм Высота - 1220 мм Вес сухой / рабочий - 1120 кг/ 1260 кг Объем топливного бака -135л Генератор (модель) Напряжение – 220-380 В Мощность при постоянной нагрузке при 50 Гц – 40кВт Коэффициент мощности – 0,8 Номинальный ток при постоянной нагрузке – 144/72 А Тип генератора -бесщеточный Степень защиты - IP23 Класс изоляции обмоток статора - Н (высший) Класс изоляции обмоток ротора - Н (высший) Реле утечки на землю - 0,03-30 А Двигатель Мощность – 48,0 кВт Охлаждение – жидкостное Число цилиндров – 4 Рабочий объем двигателя - 4,33 л. Подача воздуха в камеру сгорания - нагнетание при помощи турбины Управление скоростью вращения – электронное Емкость масляной системы - 14 л. Емкость системы охлаждения - 15 л. Напряжение боровой сети генератора - 12 В Обороты двигателя - 1500 об/мин

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Способность мгновенного приема нагрузки- с падением частоты более 5% - 100% с падением частоты не более 55% – изохорный Емкость топливного бака – 134 Топливная автономность при максимальной загрузке – 14 часов Уровень звукового давления на расстоянии 7 метров при 75% нагрузке – 70 дБА Расход топлива – 0% мощности – 1,50 кг/час 50% мощности -6,00 кг/час 100% мощности – 11,5 кг/час Удельное потребление топлива при 100% загрузке - 0,25 кг/кВт ч Расход масла двигателя - 37,7 г/час

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Дизельная электростанция должна отвечать требованиям надёжности. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем. Срок службы электростанции, лет – не менее установленного заводом изготовителем

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Вся агрегатная установка смонтирована в защитный кожух, который снижает уровень шума, защищает генератор от осадков и резких перепадов температуры, так же предохраняет от механических ударов. В конструкцию защитного кожуха встроен «экологический поддон», а все технические жидкости сливаются через централизованную систему слива. Так же в силовую конструкцию кожуха установлены мощные салазки, которые позволяют передвигать генератор волоком. Для защиты корпуса от коррозии применяется предварительная оцинковка всех металлических поверхностей и окраска порошковой краской в термокамерах Установить автономный обогреватель, типа Вибаста Установлено устройство подогрева охлаждающей жидкости – сеть 220В Укомплектована силовыми розетками с ответными разъемами

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, узлы и комплектующие дизельной электростанции должны быть качественными, новыми, не бывшими в эксплуатации.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Электромашинный генератор должен быть устойчив к воздействию внешних природных факторов, при температурных режимах от -35 до +50ºС.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Напряжение боровой сети генератора12В.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Приборная панель оборудована тремя амперметрами, вольтметром с селекторным переключателем фаз, тахометром/частотомером, панелью управления , пусковым переключателем, переключателем частоты 50/60 Гц, потенциометром подстройки частоты, лампой освещения, 4-полюсным защитным автоматическим выключателем, на выходе генератора, распределительной клеммной колодкой для подключения силовых кабелей и кнопкой аварийной остановки. Панель оснащена системами защиты по следующим параметрам: низкое давление масла, высокая температура охлаждающей жидкости, низкий уровень топлива, высокая температура генератора переменного тока, слишком высокая или слишком низкая скорость вращения двигателя, слишком высокое или слишком низкое напряжение на выходе генератора, неисправность зарядного генератора, неудачный пуск, перегрузка, низкое напряжение аккумулятора. Панель для ручного пуска и остановки генератора. Соответствует 1-й степени автоматизации по ГОСТ 14228-80. На панели находится жидкокристаллический дисплей. На него выводится информация об уровне топлива, о напряжение по каждой из фаз и между каждой из фаз и нейтралью, давления масла, температура ОЖ, сообщения о необходимости проведения очередного ТО, напряжение аккумулятора и сигналы аварийной ситуации.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

1.Дизельный двигатель 4-тактный турбодвигатель, прямой впрыск, водяное охлаждение. 2.Альтернатор, позволяющий перегружать электростанцию на 300% в течение 20 секунд. 3.Защитное реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,025…25 А 4.Очистка дизельного топлива, состоящая из фильтра сепаратора и фильтра тонкой очистки. 5.Автоматический регулятор напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки ± 1% 6.Встроенный запирающийся топливный бак объемом 135 литра 7.Защитный кожух генератора со степенью защиты IP54, который поглощает звук. Уровень шума ниже 70 дБА на расстоянии 7 метров при 75% нагрузке 8.Металлический штырь для заземления генератора при работе в полевых условиях 9.Система защиты по высокой температуре охлаждающей жидкости, низкому давлению масла и низкому напряжению на выходе генератора переменного тока 10.Сепаратор топлива с подогревом 11.автономный обогреватель, типа Вибаста

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировку выполняют на прикрепленной к станции металлической табличке, выполненной по ГОСТ 12969, ГОСТ 12971 и содержащей следующие данные: товарный знак (или наименование) предприятия-изготовителя, условное обозначение станции порядковый номер станции по системе нумерации предприятия-изготовителя; год и месяц выпуска.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Все агрегаты и элементы станка должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта приёма-передачи. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - Руководство по эксплуатации на русском языке - Каталог запасных частей на русском языке - Перечень и чертежи быстроизнашивающихся деталей. - Сертификаты соответствия согласно «Техническому регламенту безопасность машин и оборудования» - Гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче оборудования покупателю.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Категория транспортирования - "Ж" по ГОСТ 23170. .

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Категория условий хранения С - по ГОСТ 15150

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок 12 месяцев или 2000 м/ч (что наступит ранее), но не менее срока и объема гарантии, установленных предприятием изготовителем. Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в эксплуатацию. При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока, Продавец обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счёт в течение 30 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все основные узлы и агрегаты должны быть ремонтопригодны (возможность поддержания и восстановления работоспособного состояния путём технического обслуживания и ремонта). Их компоновка должна предусматривать возможность применения агрегатно- узлового метода ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Возможность сервисного обслуживания в г.Чита.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие гигиенические требования к электростанции - по ГОСТ 12.2.106.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности к конструкции дизелной электростанции должны соответствовать ГОСТ 12.2.003..

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления. При поставке оборудования Заказчик согласовывает с Поставщиком комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования силами своих специалистов, с целью обеспечения его проектных параметров и режимов, а также для проведения пусконаладочных работ в промышленных условиях в соответствии с техническими характеристиками ДЭС и техническим заданием. При этом гарантийные условия Поставщика сохраняются в полном объеме.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество –2 шт. Срок поставки – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора Место поставки - г. Чита, ул.3-я Шубозаводская 13, База ООО «Энергокомплект» .

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей должны быть на русском языке на бумажном и электронном носителе. Все остальные документы в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Руководитель сервисного центра	                                         Ефремов С.А.

Главный механик сервисного центра

ЗАО «РУСБУРМАШ»                               	Ковалёв П.В.

исп. Шавров С.А. Тел. 8 (3022) 28 20 06 доб 108.