от 04.10.2013 г. №887 Р4-13-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №887 Р4-13 Поставка клапанов запорных и регулирующих для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:
Содержание запроса:
         Уточнение технических характеристик стыкуемой трубы по п/п 74 спецификации оборудования.
Разъяснение положений конкурсной документации:

По поз. 1,15,16 требуются изделия под следующие условия: Стыкуемая труба 25х2 Др=22 мм Тип разделки 1-23 (С-23), параметры рабочей среды:  Рр не более 1,21 МПа, Т не более 250 град. С.

По поз. 74 стыкуемая труба 38х3 по чертежу Б-806567СБ

