ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

им. А.П.Александрова»

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»

А.А. Иванов

«_____» ____________2014г.

СТЕНД КВ-1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работы по теме «Работа по подготовке оборудования комплектного зарядного устройства аккумуляторной батареи к проведению испытаний на стенде КВ-1»

2014г.

- Наименование работы:

«Работа по подготовке оборудования комплектного зарядного устройства аккумуляторной батареи к проведению испытаний на стенде КВ-1»

- Заказчик

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

г. Сосновый Бор, Ленинградская область, РФ.

- Сроки выполнения работы

Начало работы: июль 2014г.

Окончание работы: ноябрь 2014г.

- Цель проведения работы

Подготовка оборудования комплектного зарядного устройства аккуму-ляторной батареи включая программное обеспечение к проведению испытаний на стенде КВ-1.

- Краткая характеристика объекта работ

5.1 Объектом для выполнения работ является тиристорный преобразователь PRETOR DC 400.2000 разработанный и изготовленный ООО «ТяжПромИнжини-ринг» г.Санкт-Петербург, подключенный к сети постоянного тока стенда КВ-1 для использования его в качестве зарядного источника аккумуляторной батареи (АБ).

5.2 Для обеспечения совместной работы с действующим оборудованием, участвующим в технологическом процессе заряда аккумуляторных батарей стенда КВ-1, тиристорный преобразователь PRETOR DC 400.2000 выполняет управляющие функции , а также обеспечивает защиту и сигнализацию при неисправности действующего технологического оборудования:

- системы пожарной сигнализации в помещении аккумуляторных батарей (пожар в помещении АБ);

- системы вентиляции аккумуляторных помещений (останов вентиляторов);

- РУ ЩППТ (защита от КЗ и перегрузки).

- Условия проведения работ

6.1 Работы выполнить на объекте заказчика в пом.146 зд.102 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

6.2  Для проведения работ выделяется рабочая зона, допуск к работам производится двухсторонним актом установленной формы.

6.3 Для руководства работ исполнитель работ назначает ответственное лицо.

6.4. При проведении комплексного опробования и приемосдаточных испытаний работами руководит ответственное лицо от ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

- Общие требования при выполнении работ

7.1 При проведении работ выполнять все требования нормативных документов регламентирующих безопасность труда и противопожарную безопасность (ПОТ РМ-016-2001, ППБ и др.), а также местных инструкций.

7.2 Перед началом работ исполнитель должен направить письмо в адрес ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» о направлении работников, указать цель командировки, список работников и подтвердить их квалификационный группы по электробезопасности.

7.3 Персонал исполнителя должен иметь:

- медицинскую справку-допуск для работы с ИИИ;

- форму допуска не ниже «3».

8. Объем и последовательность работ

8.1 Объем работ включает:

- разработка рабочей программы производства работ;

- подготовку технической и справочной документации;

- подготовку КИП, инструмента и приспособлений;

- подготовку программного обеспечения;

- выполнение поэлементной проверки и настройки отдельных устройств, функциональных групп, аппаратов и систем управления;

- выполнение электрических измерений и испытаний аппаратов и вторичных цепей (автоматические выключатели, контакторы, реле, приборы и т.п.), а также отдельного оборудования (измерительные трансформаторы, дроссели, сборные шины, электродвигатели и др.);

- выполнение индивидуальных испытаний оборудования, в том числе настройку параметров, уставок защит и характеристик, опробование схем управления, защиты и сигнализации, опробование на холостом ходу: уточнение параметров, характеристик и уставок защит оборудования;

- при проведении комплексного опробования и приемо-сдаточных испытаний проверку работы преобразователя во всех режимах работы, регулировку и настройку характеристик отдельных устройств, схем и функциональных групп с целью обеспечения заданных режимов работы.

8.2 До начала работ на оборудовании преобразователя должна быть выпущена и согласована с заказчиком рабочая программа выполнения работ, а также выполнены подготовительные работы по комплектованию необходимой документации и технологической оснастки. Получить от заказчика карту уставок релейных защит.

8.3 Работы выполнить в следующей последовательности:

- поэлементная проверка и настройка отдельных устройств, функциональных групп и пр.;

- электрические измерения и испытания аппаратов и вторичных цепей, настройка уставок защит коммутационных аппаратов с выдачей протоколов установленной формы;

- проверка электрических схем преобразователя с подачей напряжения от постороннего источника;

- проверка электрических схем преобразователя с подачей питающих напряжений по проектной схеме, индивидуальные испытания отдельных устройств,  схем и функциональных групп, проверка работы преобразователя на холостом ходу;

- комплексное опробование преобразователя во всех режимах работы совместно с действующим технологическим оборудованием;

- приемо-сдаточные испытания по программе заказчика;

- оформление результатов в виде протоколов и технического акта приемки работ.

9. Перечень документов оформляемых при проведении работ

- рабочая программа работ;

- протоколы измерений, испытаний, настроек и проверок по установленной форме;

- технический акт приемки работ.

Документы, разработанные исполнителем работ, передаются  ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».

10. Порядок выполнения работ

Работы выполняются по договору с ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Работа выполняется в один этап. Работу необходимо выполнить в срок до 30.11.2014 года. При затребовании аванса необходимо предоставить банковскую лицензию на сумму аванса.

12. Техническая документация для руководства при выполнении работ:

- ТПИ.100.300 МЧ Монтажный чертеж;

- ТПИ.100.300 Э1 Схема структурная ;

- ТПИ.100.300 Э3 Схема электрическая принципиальная;

- ТПИ.100.300 ПЭ3 Перечень элементов;

- ТПИ.100.300 Э5 Схема электрическая подключения;

- ТПИ, 100.300 РЭ Руководство по эксплуатации;

- ТПИ.100.300 ПС Паспорт.

От ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова»

Начальник отдела 3

___________К.В. Моисеев

Начальник ЭЭР-2

___________Д.И. Тригубов

Начальник подразделения 35

___________Ю.М. Ефимов