от 26.02.2015 г. № 1173 Блр1,2/П-14-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 1173 Блр1,2/П-14 «Поставка клапанов регулирующих DN 100-150 мм для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»:
1.  Вопрос: 
2. В ИТТ отсутствуют опросные листы.

3. Просим уточнить температуру для арматуры Ду150 системы LAR . 
Ответ: 
1. Опросные листы для ручной регулирующей арматуры KBE10AA202 не предусматриваются. Необходимые параметры указаны в спецификации ИТТ стр. 49 поз. 350 (технические характеристики следует рассматривать как диапазон параметров, при которых должна работать арматура).

2. Для арматуры Ду150 системы LAR подтверждаем температуру по спецификации 35 °С.
