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                      РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Проведение режимно-наладочных испытаний 
паровых котлов Е-1,0-0,9 Г-Д № 1 и № 2 и водогрейных котлов КВГМ 4-150 № 1 и №2, установленных в котельной КБ-50 АО «СТСК». 

                      РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем
Характеристики объектов:

         1). паровой котёл Е-1,0-0,9 Г-Д состоит из трубной системы( верхний и нижний  

         барабаны; два боковых топочных экрана; фронтовой и потолочный экраны, два  верхних
         и два нижних боковых коллекторов); обмуровки и изоляции; каркаса с обшивкой.

	№
	Наименование параметров
	Значение параметров

	1
	Номинальная паропроизводительность, т/ч
	1

	2
	Избыточное давление, кгс/см2
	9

	3
	Расчётное топливо (8550 ккал/кг)
	газ

	4
	Температура пара (насыщенного),0С
	175

	5
	Температура природного газа,0С
	5-30

	6
	Температура воздуха перед горелкой,0С
	20±20

	7
	Потери тепла с хим. недожёгом (не более), %
	0,1

	8
	Разрежение в топке, кгс/м2
	2-3

	9
	КПД котла, %
	88

	10
	Температура, 0С:
	

	
	питательной воды
	104

	
	                             уходящих газов
	250

	11
	Объём топочной камеры, м3
	2,2

	12
	Теплонапряжение объёма топки, ккал/(м3ч)
	330*103

	13
	Газовое сопротивление котла (расчётное),  кгс/м2
	20

	14
	Водяной объём котла, м3
	1,26

	15
	Паровой объём котла, м3
	0,26


2). водогрейный котёл КВГМ 4-150 – прямоточный, с качественным регулированием отпуска тепла (постоянным расходом теплоносителя), состоит из трубной системы (топочной экраны, конвективные поверхности нагрева, правый и левый фестоны, два  верхних и два нижних боковых коллекторов).

	№
	Наименование параметров
	Значение параметров

	1
	Номинальная теплопроизводительность, Гкал/ч
	4

	2
	Номинальное давление газа перед горелкой, кгс/м2
	1800±300

	3
	Расход топлива (газ) (8550 ккал/кг) м3/ч
	494

	4
	Коэффициент рабочего регулирования горелки
	5

	5
	Расчётный коэффициент избытка воздуха
	1,2

	6
	Температура воздуха перед горелкой
	20±20

	7
	Потери тепла с хим. недожёгом (не более), %
	0,1

	8
	Разрежение в топке, кгс/м2
	2-3

	9
	Аэродинамическое сопротивление (не более), кгс/м2
	88

	10
	воздушного короба с горелкой
	120

	
	газового тракта
	70

	11
	Рабочее давление воды на выходе из котла, кгс/см2
	10-16

	12
	Температура воды, 0С:
	2,2

	
	на входе в котёл
	70

	
	на выходе из котла
	150

	13
	Расход воды через котёл, м3
	50

	14
	Гидравлическое сопротивление котла (расчётное),  кгс/см2
	1,19

	15
	Температура уходящих газов,0С
	205

	16
	Площадь поверхности нагрева котла, м2
	86,75

	17
	Объём топочной камеры, м3
	16,2

	18
	КПД котла, %
	87,9


3). термического деаэратора ДА-5/2 атмосферного типа, снабжён комбинированным предохранительным устройством (гидрозатвором), охладителем выпара ОВА-2, регулятором уровня воды. Производительность 5 м3/час, водяной объём 2 м3. 

4). натрий –катионитовая установка состоит из:

· фильтр 1 ступени № 1 Ø 1500 мм, высота загрузки-2 м; материал загрузки –катионит КУ 2-8;

· фильтр 1 ступени № 2 Ø 1200 мм, высота загрузки-2 м; материал загрузки –катионит КУ 2-8;

· фильтр 2 ступени № 3 Ø 700 мм, высота загрузки-2 м; материал загрузки –катионит КУ 2-8;

· солевой бункер 2-х ячеечный V= 20м3.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ
---
                       РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
Подраздел 3.1 Цель проведения работ
Основание проведения работ – Требование Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок «ФНП в области промышленной безопасности. Правила промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, на которых используется оборудование, работающее под давлением»
Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ
См. подраздел 2.1.
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ
---
                       РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ

                                           ДОКУМЕНТАЦИИ
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
                                                                                                           Таблица №2
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Количество     листов

	
	
	
	
	


                      РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Котельная КБ-50 АО «СТСК».

                     РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок проведения работ: октябрь  2015г.,                                                                                    
                       РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

                                           ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Работы выполняются в соответствии с НТД по проведению режимно-наладочных испытаний.  По окончании проведения испытаний Заказчик подписывает Исполнителю «акт об окончании режимно-наладочных испытаний». Исполнитель составляет технический отчёт прошнурованный, пронумерованный; с приложением копии лицензии на данный вид деятельности, копии удостоверений специалистов, проводимых испытания; программы проведения испытаний;  результаты испытаний и их анализ; перечень приборов, использованных при испытании; выводы и рекомендации по повышению безопасности, экономичности работы оборудования. 
                      РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Режимно-наладочные испытания проводит организация (далее «Исполнитель»), имеющая свидетельство СРО с правом выполнения режимно-наладочных испытаний. Исполнитель разрабатывает программу проведения испытания, согласовывает программу с Заказчиком (владельцем оборудования). В программе указываются методика проведения испытаний; результаты испытаний и их анализ; перечень приборов, использованных при испытании; выводы и рекомендации по повышению безопасности, экономичности работы оборудования.

                        РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И 

                                              ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результатом работы является технический отчет по РНИ. Окончание работ оформляется актом приёма-сдачи выполненных работ.

