Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку вентиляционного оборудования и пусконаладочные работы в здании № 5 ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИИ № 5 ПХРО ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду,
порядку организации выполнения монтажных, пуско-
наладочных работ, ремонтных работ при строительстве,
модернизации, реконструкции или ремонте объектов
строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения
монтажных работ и требования к разработке рабочих
программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных
работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства
работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по
оборудованию и требования к разработке рабочих программ
ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Поставка вентиляционного оборудования и пусконаладочные работы в здании № 5 ПХРО Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Общее описание объекта выполнения работ: Здание 5 располагается на ПХРО, Иркутская область, 34 км. Александровского тракта. Каркас здания в осях А-Г, 1-6 выполнен из металлоконструкций по серии «Кузбасс», (фермы и колонны из металлического двутавра 36, ригель из металлической профильной трубы (квадрат 160×160), подкосы и связи выполнены из швеллера 12, прогоны стен и кровли - из швеллера 12 и 14, наружные стены и покрытия из стального проф. оцинк. листа марки Н60-845-0,8). Общее описание системы вентиляции Вытяжная вентиляционная система в здании 5 (Схемы представлены на рис. 1.; 2; 3) должна обеспечивать пылеулавливание и очистку воздуха в рабочих зонах оборудования по обращению с ТРО. Система включает в себя два агрегата пылеулавливающих типа фильтр-циклон ПФЦ-5000КР (поставка Заказчика) с очисткой воздуха на фильтре ФПА и с дополнительными секциями складчатых фильтров (ССФ) с фильтрами ФяС-F (подсистемы В-1 и В-2, соответственно). Подсистемы В-1 и В-2, должны иметь общую сеть воздуховодов и являться дублирующими. Переключение подсистем с В-1 на В-2 и обратно должно производиться вручную, при помощи шиберной заслонки. Так же должна быть обеспечена возможность совместной работы подсистем. Воздухозаборные зонты над рабочими местами, должны иметь поворотные механизмы. Воздухозаборные зонты подсоединяются к жестким магистралям воздуховодов через гофрированные шланги, которые должны быть закреплены на кронштейных устройствах, обеспечивающих возможность поворота на 120* по горизонтали относительно расположения оборудования. Вентиляционная система должна обеспечить скорость воздушного потока в открытом проеме зонтов 2 м/с. Наличие сметной документации Сметная документация на поставку вентиляционного оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, составлена базисно индексным методом с переводом в текущие цены 2013 года.

6 5 1 2 4 5 6 4 3 4 6 Рис. 1 Схема вытяжной вентиляционной системы здания 5. (Аксонометрия) 1 Агрегат пылеулавливания ПФЦ -5000 2 Фильтры ФПЛ 3 Воздуховоды жесткие 4 Шиберные заслонки 5 Воздуховоды гибкие 6 Зонты над рабочими местами Напор потока, создаваемый вентилятором, управляется частотным регулятором. Основные технические характеристики: Производительность первой ступени – 5000 м3 /ч, второй ступени – 3500 м3 /ч, Эффективность очистки - первой ступени 95%, второй 99,95%; Максимальный напор вентилятора на первой ступени – 3500 Па, Концентрация твердых частиц в очищаемом воздухе – до 15 г/м3, Установленная мощность – до 7,5 кВт, Напряжение питания сети - 380 В, Количество отсосов – до 4 шт., Объем пылесборника – 2шт0,3м3, Габаритные размеры – 19808352580 мм, Назначенный срок службы - 10 лет. Блок включения и управления системой вентиляции и пылеулавливания должен быть установлен во встроенном помещении здания 5.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Состав работ по поставке и монтажу вентиляционного оборудования:

- Поставка оборудования. - Подготовительные работы связанные с производством работ и организация начала работ. (разметка и пробивка отверстий, подготовка мест установки оборудования, организация складирования материалов и инструмента, при необходимости развертывание строительного городка, первоначальная комплектация оборудованием и материалами). - Монтаж металлоконструкций (крепления к каркасу здания), монтаж конструкций для обеспечения перемещения зонтов (увеличение радиуса поворота для обеспечения большей площади очистки воздуха) - Монтаж сетевых элементов. (монтаж металлоконструкций, прокладка воздуховодов, трубопроводов, клапанов, устройство зонтов, монтаж шибера, монтаж фильтров и других необходимых элементов). - Присоединение к оборудованию. - Установка автоматики. Установка элементов автоматики начинается после завершения монтажа оборудования Состав пуско-наладочных работ - Проведение предварительных испытаний инженерных средств, обеспечивающих стабильное функционирование системы вентиляции. - Наладка инженерных систем, соответствие параметров работы инженерных систем нормативным показателям, установленным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, Постановление № 6 от 04.02.2003 г. с доп. № 1 от 15.05.03 № 95.. - Составление паспорта инженерных систем. Эксплуатационный паспорт должен содержать характеристики, условия эксплуатации, основные параметры, рабочие характеристики системы, характеристики элементов и оборудования, эксплуатационные характеристики системы, сведения о работе по эксплуатации. - Составление инструкций по эксплуатации: по техническому обслуживанию, ремонту, охране труда и технике безопасности, электро- и пожарной безопасности. - Обучение персонала заказчика, в процессе монтажа и пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Обеспечение пылеулавливания и очистки воздуха от мелкодисперсной пыли в рабочих зонах оборудования по переработке ТРО и на рабочих местах

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Требования к объему выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Вентиляция |  |  |  |
| 1 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 56,62 |
| 2 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1 т конструкций | 0,39351 |
| 3 | Монтаж металлоконструкций | 1 т конструкций | 0,39351 |
| 4 | Установка зонтов над оборудованием | 1 м2 поверхности зонта | 8,53 |
| 5 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 2 |
| 6 | Монтаж шиберного устройства | 1 шт. | 5 |
| 7 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 фильтр | 2 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 8 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | 1 вентиляционная сеть | 2 |
| 9 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 8 | 1 устройство | 2 |
| Раздел 3. Материалы (неучтенные расценкой) |  |  |  |
| Вентиляция. |  |  |  |
| 10 | Тюбинг 50 | м | 87 |
| 11 | Тюбинг 30 | м | 10 |
| 12 | Уголок 50 | м | 36 |
| 13 | Петли | шт | 8 |
| 14 | Шланг D200 L=4000 | шт | 4 |
| 15 | Зонт вытяжной 2300х2300 D200 | шт | 2 |
| 16 | Зонт вытяжной 1800х1800 D200 | шт | 2 |
| 17 | Воздуховод оцинкованный | м | 72 |
| 18 | Шибер поворотный D200 - 4 шт | шт | 4 |
| 19 | Шибер поворпотный D280 - 1 шт | шт | 1 |
| 20 | решётка наружная D350 -2 шт | шт | 2 |
| 21 | Расходные материалы | к-т | 1 |

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ.

Перед началом монтажных работ Подрядчик передает Заказчику на согласование: - Программу ПНР, - ППР не требуется

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.; Ведомость объемов №1; Поставка вентиляционного оборудования и пусконаладочные работы в здании № 5; 2. 2.; Локальный сметный расчет №04-09.13; Локальная смета: Поставка вентиляционного оборудования и пусконаладочные работы в здании № 5; 6.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Иркутская область, Иркутский район, 34 км. Александровского тракта. ПХРО. Здание № 5.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не устанавливаются

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: с момента подписания договора Окончание работ – 15 декабря 2013 г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны производиться в соответствии с требованиями и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы, федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, с надлежащим качеством на исправном оборудовании с использованием материально технических ресурсов имеющих паспорта, сертификаты и должны соответствовать действующим ГОСТам и ТУ. Исполнитель выполняет работы согласно требований нормативно-технической документации на данные виды работ, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 (с оригиналами паспортов, сертификатов на применяемые материалы, установленное оборудование, актами на скрытые работы). На работы по вентиляции в установленном порядке подготовить ПАСПОРТ вентиляционной системы согласно СП 73.13330. 2012 («Внутренние санитарно-технические системы» актуализированная версия СНиП 3.05.01-85) Москва 2012.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Особых условий выполнения работ не устанавливается.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel, с сохранением всех функциональных взаимосвязей. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется на русском языке, на бумажном и электронных носителях. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Исполнитель должен провести инструктаж персонала по использованию оборудования вентиляционных систем. Инструктаж должен быть проведен на объектах Заказчика.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема (Рама зонта) | 11 |
| 2. | Схема (Поворотный механизм) | 11 |
| 3. | Схема общая | 12 |