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открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-132.12 «Белорусская АЭС. Блоки №№1,2. Разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS), зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) и тоннелям коммуникаций (UBZ)  Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2012 год
Техническое задание на выполнение работ
1. Наименование работ
«Разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS), зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) и тоннелям коммуникаций (UBZ)  Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков» 

2. Основание для  проведения  работ

2.1 Контракт № 77-595/1112700 на изыскательские работы, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации БЕЛОРУССКОЙ АЭС.

3. Сроки  выполнения  работ

	№ п/п
	Наименование 

работы
	Начало 

выполнения
	Окончание

выполнения

	1
	«Разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS), зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) и тоннелям коммуникаций (UBZ)  Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков»
	С момента заключения договора


	15.01.2013г.


4. Заказчик

Открытое акционерное общество Нижегородская Инжиниринговая Компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

5. Исполнитель
Исполнитель – определяется в результате проведения открытого конкурса.
6. Цель и содержание работ
Целью работ является :

-разработка проектной документации по зданию резервной дизельной электростанции САЭ с промежуточным складом дизельного топлива (UBS) и зданию блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (UBN) Белорусской АЭС в составе двух энергоблоков;

-разработка проектной документации тоннелей коммуникаций системы безопасности 11(21)UBZ-14(24)UBZ связи здания реактора(UJA) и здания резервной дизельной электростанции САЭ (UBS);
-разработка проектной документации тоннелей коммуникаций системы нормальной эксплуатации 15(25)UBZ связи здания реактора(UJA) и здания резервной дизельной электростанции САЭ (UBS).
7. Основные  требования  к  выполнению  работ
7.1 Проектная документация выполняется во всех частях в соответствии с Законодательством РФ, требованиями отраслевой и ведомственной нормативной документации с учетом рекомендаций МАГАТЭ. 

7.2 В соответствии с требованием СОГЛАШЕНИЯ между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь «О сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции» и Контракта № 77-595/1112700 на изыскательские работы, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации БЕЛОРУССКОЙ АЭС в качестве  объекта-аналога принимается Балтийская АЭС на территории Российской Федерации в составе двух блоков установленной мощностью до 1200 МВт каждый выполненные по проекту АЭС-2006.
Проектная документация должна быть разработана с максимальным использованием технических решений и документации, принятых и разработанных для базового проекта АЭС-2006 и в объеме, выполненном для Балтийской АЭС.

7.3 Материалы проекта по объектам проектирования и разделам проекта, закрепленным за Исполнителем согласно принятому разделению работ, должны разрабатываться в объеме Приложения 1 «Типового состава и содержания проектной документации» к приказу ОАО «Атомэнергопром» от 02.11.2009 №359, в составе:

-пояснительные записки;

-графические материалы (чертежи);

-спецификации;

-сметная документация;

-исходные технические требования на оборудование и системы.

7.4 В ОАО «НИАЭП» должны быть переданы все материалы (документы), на которые будут даваться ссылки в разрабатываемой ОАО «СПбАЭП» документации (расчеты, аналитические отчеты, отчеты по НИОКР и т.д.), в том числе:

- Обоснования функционирования систем (расчетные или экспериментальные), в том числе гидравлические  и прочностные расчеты элементов и систем;

- Материалы НИОКР в полном объеме (или в объеме, достаточном для обоснования принятых решений);

- Подтверждающие документы на верификацию программных средств, использованных при выполнении ПООБ и ТП.
7.5 Должны быть представлены материалы, обосновывающие принятые проектные решения, в составе:

7.5.1 Задания разработчика системы смежным исполнителям (внутренним и внешним) на проектирование конструкционных, архитектурных, обеспечивающих технических и технологических систем и организационно-технических решений:

- задание на электротехническую часть (энергоснабжение, сигнализация, КИПиА, освещение, связь);

- задание на АСУТП;

- задание на отопление и вентиляцию;

- задание на проектирование архитектурно-строительной части;

- задание проектирование технического водоснабжения;

- задание на водопровод и канализацию;

- задание на сжатый воздух 

- задание на проектирование противопожарных мероприятий;

- задание на штаты;

- задание на ПОС;

- задание на привязку здания на генплане;

- прочие, требующие разработки проектных решений;

7.5.2 Расчеты по разрабатываемым проектным системам;

7.5.3 Материалы (отчеты) НИР и ОКР, в том числе сторонних организаций;

7.5.4 Материалы согласований с надзорными органами и сторонними организациями, выполненные в обоснование проектных решений (заключения по ядерной безопасности и др.).

7.6 Материалы ПООБ по объектам проектирования и разделам ПООБ, закрепленным за Исполнителем согласно принятому разделению работ, должны быть разработаны в объеме требований ПНАЭ Г-01-036-95 (НП-006-98) «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомной станции с реактором типа ВВЭР» (с изм. от 15.01.96, изм. от 20.12.2005) 

7.7 Расчеты при проектировании должны быть выполнены согласно утвержденным в РФ методикам или аттестованными в РФ программными средствами.

7.8 Разрабатываемая документация должна пройти метрологическую экспертизу.

7.9 Стадия проектирования - проект.

8. Перечень документации, представляемый по окончании работ

По завершению этапов работ Исполнитель представляет ОАО «НИАЭП» акты сдачи-приемки работ с приложением к нему технической документации в количестве и форматах, определенных Договором.

9. Порядок рассмотрения и приемки работ

Приемка работ Исполнителя производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием и Календарным планом к договору.

10 Технико-экономическое обоснование (ожидаемый экономический или социальный эффект)

Выполнение работ необходимо для получения лицензии на сооружение 
энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС.

11 Нормативная база
Разработка рабочей документации должна осуществляться с учетом выполнения требований следующих нормативных документов:
-
ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97). Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

-
РД ЭО  0052-00.  Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования;

-
НП-031-01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций;
-
ПиН АЭ-5.6. Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа;

-
ПНАЭ Г-9-026-90. Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций;

-
ПНАЭ Г-9-027-91. Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций;

- 
ПНАЭ Г-7-008-89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;

- 
ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов

атомных энергетических установок;
-
ПНАЭ Г-7-009-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических
установок. Сварка и наплавка. Основные положения;

-
ПНАЭ Г-7-010-89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических
установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля;
· НП-071-06. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии;

· НП-026-04. Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций;

· НП-068-05. Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования;

· СП 13.13130.2009. Атомные станции. Требования пожарной безопасности;
· НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии;

· НП-036-02. Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности атомных станций;

· СТО 1.1.1.07.001.0675-2008. Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. Общие технические требования;

· ПУЭ издание 6 и 7. Правила устройства электроустановок;
При разработке РД должны также учитываться общетехнические и специальные нормы и правила, используемые при проектировании РДЭС, в том числе:
· ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной опасности».
· СП 1.13130. Эвакуационные пути и выходы.
•
СП 2.13130. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
•
СП 3.13130. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
•
СП 4.13130. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
•
СП 5.13130. Установки АПС и АПТ. Нормы и правила проектирования.
•
СП 6. 13130. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
•
СП 7. 13130. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

•
СП 8. 13130. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

•
СП 10. 13130. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

· СП 12. 13130. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

· СНиП-23-02-2003. Тепловая защита зданий.
· СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции.
· СНиП 2.02.05-87. Фундаменты машин с динамическими нагрузками.
· СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.
· СНиП II -23-81*. Нормы проектирования. Стальные конструкции.
· СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
· СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
· СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.
· ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.


