ТОМ 1
ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
Договор подряда №

г. Москва

     




                     «___» ________ 201_ г.
Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генеральный подрядчик», в лице Временного единоличного исполнительного органа – исполняющего обязанности генерального директора (ВЕИО-И.О. генерального директора) Ханыкова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060.1-2015-7706804447-С-018 от 04.02.2015 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______201_г. № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы в помещении №156 (пристройка) административного здания №1 ГК «Росатом», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.
1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальный сметный расчет становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
2.2. Общий срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 27 (двадцать семь) календарных дней с момента подписания Договора.
начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.
2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.
2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до его расторжения.
2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.19 в срок, установленный пунктом 3.1.18, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
2.6. Генеральный подрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
3.1.2. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.3. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал, с учетом выполнения  требований п. 3.1.5. настоящего Договора.

3.1.4. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.3. настоящего Договора для согласования Генеральному подрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;
3.1.5. Назначить своим приказом ответственных за производство Работ сотрудников и, в случае их отсутствия, лиц их замещающих для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.6. Копию приказа о назначении ответственных сотрудников предоставить Генеральному подрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.
3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генеральному подрядчику.
3.1.8. Информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения работ.
3.1.9. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика. 
3.1.10. Учитывая действующий на объекте пропускной режим, до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.11. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения строительно-монтажных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.
3.1.12. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.13. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ. 

3.1.14. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.
3.1.15. Предоставить Генеральному подрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.1.16. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.17. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается ____ (_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
3.1.18. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.19 настоящего Договора – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

3.1.19. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.18 Договора, обязан предоставить Генеральному подрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).
3.1.20. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генеральному подрядчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Привлекать по письменному согласованию с Генеральным подрядчиком субподрядные организации к выполнению работ по настоящему Договору, неся ответственность за их действия как за свои собственные.

3.2.2. Требовать от Генерального подрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.3. Требовать от Генерального подрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генеральным подрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.4. Требовать от Генерального подрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Генеральный подрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:
- передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика в получении и уточнении исходных данных;
- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;
- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;
3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генеральный подрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
3.4.3. Генеральный подрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генеральным подрядчиком и включены в Цену Договора.
4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения всех работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генерального подрядчика, подписанную(ый) со стороны Подрядчика:
- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100;
- счет – фактуру;

- счет на оплату. 
4.3. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генеральным подрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генеральным подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.8. Стороны обязуются произвести сверку расчетов после исполнения всех обязательств по Договору.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп., и определяется Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору).

5.2. Оплата за выполненные работы по Договору производится по факту их полного выполнения с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего договора, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.

5.3. Выплата Авансового платежа Договором не предусмотрена.

5.4. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора.
5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генерального подрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1 

5.7. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальным сметным расчетом и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры. 

5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.

5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____ и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генеральный подрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.
6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика, Генеральный подрядчик  вправе взыскать с Подрядчика по письменному требованию пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик вправе взыскать с Генерального подрядчика по письменному требованию пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.
6.5. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.6. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генеральный подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон. 
8.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.
8.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. В срок не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику обеспечение исполнения Договора (5% от стоимости настоящего Договора) в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет Генерального подрядчика, в качестве залога, что составляет _____ (_____________) рублей (далее – обеспечение) или в форме банковской гарантии на сумму равную 5% от стоимости настоящего Договора, что составляет _____ (_____________) рублей, или в форме поручительства, что составляет _____ (_____________) рублей, предоставленной на срок превышающий срок исполнения Договора на 60 дней после даты окончания Договора.
В случае принятия решения Участником о представлении обеспечения заявки в форме банковской гарантии, банки и банковская гарантия должна отвечать требованиям, указанным в приложении № 13 к Единому отраслевому стандарту закупок (Положение о закупке) Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом» и размещённым по адресу: http://zakupki.rosatom.ru/?mode =CMSArticle&action=siteview&oid=68&returnurl=&node=af23 и http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=68&returnurl=&node=af23.
Днем перечисления обеспечения считается день зачисления денежных средств на счет Генерального подрядчика или передачи по Акту Генеральному подрядчику банковской гарантии.
9.2. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору имеет целью покрытие всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, включая основные и дополнительные обязательства, а именно:
а) исполнение основных обязательств по договору;

б) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 6 настоящего Договора, начисленных с момента возникновения у Генерального подрядчика права на их начисления;

в) по возмещению Подрядчиком убытков Генерального подрядчика, связанных с некачественным и несвоевременным исполнением принятых обязательств.

9.3. Обеспечение исполнения Договора завершается по истечении 60 дней после даты окончания срока исполнения обязательств по Договору.

9.4. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 65 (шестьдесят пять) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

9.5. В случае обращения Генерального подрядчика к обеспечению, в связи с неисполнением Подрядчиком сроков уплаты, неустоек (пеней, штрафов) в установленные Договором сроки, Подрядчик обязан восстановить размер обеспечения до начального размера в течение 7 дней с даты получения  письменного  уведомлении  об этом от Генерального подрядчика.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

9.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 

9.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.
9.6. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.
11.  ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. №1 ( Техническое задание.

10.2. №2 ( Локальный сметный расчет.
10.3. №3 ( Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

10.4. №4 ( Гарантия и согласие по представлению сведений.
10.5. №5 – Унифицированная форма КС-2.

10.6. №6 – Унифицированная форма КС-3.
10.7. №7 – Акт сверки расчетов.
12.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
	Генеральный подрядчик:
	Подрядчик:

	Акционерное общество «Управление  административными зданиями»         
	

	119017, г. Москва, ул. Большая       Ордынка, д. 24
	

	Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52   
	

	ИНН    7706804447
	

	КПП    770601001                                           
	

	 Московский банк Сбербанка

России ОАО г. Москва                 
	

	БИК 044525225
	

	К/с № 30101810400000000225                        
	

	Р/с № 40702810438250019546 

	


Приложение №1
к Договору № _____ от «___» _________ 201_г.
	СОГЛАСОВАНО
Подрядчик

_______________ /__________/                              
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный подрядчик

ВЕИО – И.О. Генерального директора 

АО «УАЗ»

_______________ О.А. Ханыков  

                            


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ в помещении №156 (пристройка) административного здания №1 ГК «Росатом», расположенном по адресу:

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.
	
	                                       СОСТАВИЛ

                                       Начальник ПТО 

                                        АО «УАЗ»

                         _______________ Г.Л. Науменко  

                            


г. Москва

2015г.

Техническое задание 

на выполнение строительно-монтажных работ в помещении №156 (пристройка) административного здания №1 ГК «Росатом», расположенном по адресу:

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение строительно-монтажных работ в помещении №156 (пристройка) административного здания №1 ГК «Росатом», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Основанием для разработки данного Технического задания является договор Генерального подряда с ГК «Росатом» № 87/2015.
Основной целью проведения строительно-монтажных работ в помещении №156 (пристройка) административного здания №1 ГК «Росатом» является организация и техническое переоснащение помещения согласно новой концепции финишной отделки и зонирования помещения в рамках решения генерального директора ГК «Росатом» о реализации проекта «Новый дизайн рабочего пространства Госкорпорации «Росатом», и в соответствии с эскизным проектом интерьера помещения №156, разработанного ООО «Бадэн Хаус» (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ).

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	В ходе проведения строительно-монтажных работ предусматривается выполнение следующих видов работ:

1. Демонтаж старых отделочных материалов согласно принятым решениям эскизного проекта интерьера помещения №156, разработанного ООО «Бадэн Хаус» (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ) в соответствии с Разделом 4 (Ведомость объемов работ) настоящего технического задания.

2. Переоборудование инженерных систем с учетом нового зонирования помещения, дизайнерских решений, расположения рабочих мест, назначения помещений, а также размещения и оснащения необходимым радиотехническим, климатическим и электрическим оборудованием в соответствии с Разделом 4 (Ведомость объемов работ) настоящего технического задания.

2.1. Система электроснабжения.

Состав работ:

- Изучение и анализ эскизного проекта;
- Демонтаж светильников, электроустановочных изделий, лотков, коробов, кабельных линий  до распаячных коробок в коридоре. Светильники, лотки, пластиковые короба и кабельные линии демонтируются с сохранением, с учетом последующего их использования.
- Проведение электромонтажных работ.

- Проведение пусконаладочных работ:

· Разработка пусконаладочной документации;

· Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств;

· Проведение пуско-наладочных  работ и испытаний. Проведение комплексного опробования системы электроснабжения на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам, для проверки готовности оборудования системы, для ввода ее в эксплуатацию;

- Подготовка  и утверждение исполнительной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций и схем и т.п.

2.2. Система отопления.

Состав работ:
- Демонтаж существующих биметаллических радиаторов Global Style Extra 500 с сохранением, с учетом последующего их использования;

- Демонтаж шаровых кранов НР-ВР, со сгоном, серии 322 Oregon, Bugatti  3/4”;

- Демонтаж существующих полипропиленовых стояков отопления Ду-25 (на всю высоту помещения от пола до потолка) с последующей утилизацией;

- Монтаж новых полипропиленовых стояков Ду-25 (на всю высоту помещения от пола до потолка) с сохранением перемычек, со смещением от стояка к радиаторам с максимальным приближением к наружным стенам;

- Монтаж новых шаровых кранов НР-ВР, со сгоном, серии 322 Oregon, Bugatti  3/4”;

- Монтаж терморегуляторов марки Oventrop 3/4”;

- Монтаж новых радиаторов отопления Dia Norm delta h=600, согласно эскизному проекту;

- Установка монтажных комплектов для подключения радиаторов к системе отопления;

- Проведение испытания на герметичность.

2.3. Система вентиляции и кондиционирования.

Состав работ:

- Изучение и анализ проекта вентиляции и кондиционирования;

- Проведение работ по монтажу системы вентиляции.

Проведение работ по монтажу системы кондиционирования.

- Проведение пусконаладочных работ:

•
Разработка пусконаладочной документации;

•
Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств;

•
Проведение пуско-наладочных  работ. Проведение комплексного опробования системы вентиляции и кондиционирования на соответствие оборудования проектным характеристикам, проверка готовности оборудования, для ввода ее в эксплуатацию;

- Подготовка  и утверждение исполнительной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций и схем и т.п.
2.4. Система водоснабжения и канализации.

Состав работ:

- Выполнить монтаж систем ХВС, ГВС и канализации для подключения раковины на кухне (см. Приложение №1, лист 11 к настоящему ТЗ).

- Монтаж систем ХВС и ГВС произвести из полипропиленовой трубы  Ду20.

- Монтаж канализации произвести из трубы ПВХ, диаметром 50мм.

- Установить запорно-регулирующею арматуру:

· 2 шаровых крана для перекрытия холодной и горячей воды под раковиной;

· 2 шаровых крана на системе ГВС и ХВС в подвале.

- Монтаж систем ХВС, ГВС и канализации выполнить под потолком подвального помещения с пробивкой перекрытия первого этажа.

2.5. Система СКС.

Состав работ:

- демонтаж кабель-каналов;

- демонтаж существующего кабеля UTP с последующей его утилизацией;

- демонтаж существующих розеток RJ-45;

- прокладка кабеля UTP в соответствии со схемой размещения рабочих мест;  

- монтаж (установка) розеток RJ-45 в соответствии со схемой размещения рабочих мест;

- монтаж патч-панелей в кроссовой;

- маркировка розеток RJ-45 и патч-панелей;

- тестирование кабельных линий.

2.6. Система АСПС, СОУЭ.

Состав работ:

- демонтаж существующего кабеля системы АСПС и СОУЭ с последующей утилизацией;

- демонтаж существующих пожарных извещателей DO1131A с базами c последующим их использованием;

- демонтаж существующих громкоговорителей системы оповещения СОУЭ;

- протяжка кабеля LiH(ST)H FE 180 PH90 в гофротрубу ПВХ и прокладка шлейфа в соответствии с местами установки пожарных извещателей;

- монтаж запотолочных дымовых адресно-аналоговых пожарных извещателей DO1131A с базами в помещениях, согласно имеющимся планировкам;

- монтаж на подвесной потолок дымовых адресно-аналоговых пожарных извещателей DO1131A с базами в помещениях, согласно имеющимся планировкам;

- протяжка кабеля LiH(ST)H FE 180 PH90 в гофротрубу ПВХ и прокладка шлейфа в соответствии с местами установки громкоговорителей системы оповещения;

- установка громкоговорителей и подключение к кабелю системы оповещения СОУЭ;

- пуско-наладочные работы и программирование пожарных извещателей в соответствии с имеющимися планировками, проверка работоспособности систем.
3. Выполнение комплекса ремонтных и отделочных работ согласно утвержденного эскизного проекта интерьера помещения №156, разработанного ООО «Бадэн Хаус» (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ) в соответствии с Разделом 4 (Ведомость объемов работ) настоящего технического задания.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса строительно-монтажных работ в помещении №156 (пристройка) административного здания №1 ГК «Росатом», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Технические требования при производстве общестроительных работ.

1. Все строительно-монтажные должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

2. Все применяемые при производстве строительно-монтажных работ материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.

3. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

4. Все деревянные конструкции, применяемые при производстве работ, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

5. До начала производства демонтажных работ произвести отключение всех действующих линий связи и охранной сигнализации в помещении.

Технические требования к монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

1. Требования к монтажу системы вентиляции и кондиционирования:

1.1. Приточную установку расположить в подвале в вентиляционной камере №3 в осях Б-Б1/6-7 над существующей установкой П-1;

1.2. Подъем приточного воздуховода выполнить рядом с приточным воздуховодом вентиляционной установки для помещения №158  в осях Б-Б1/6-7;

1.3. Вытяжную  установку расположить на крыше здания пристройки. Место размещения установки определить исходя из ее ТТХ (масса, габариты и т.д.), а также с учетом проведения расчета несущих конструкций перекрытия;

1.4. Место размещения установки согласовать с эксплуатирующей организацией;

1.5. Вытяжной воздуховод проложить по фасаду здания в естественном углублении в осях А/8;

1.6. На вытяжном воздуховоде установить герметичные жалюзи на выходе из здания;

1.7. Вытяжной воздуховод должен быть утеплен;

1.8. Система автоматики приточно-вытяжной установки должна быть выполнена на базе контроллера фирмы «Segnetics»;

1.9. Применяемая установка должна иметь контур охлаждения с возможностью переключения на тепло в переходный период перед включением  отопления и после его отключения;

1.10. Температурный график водяного контура рассчитывается исходя из температурного графика 150-70оС;

1.11. Применяемая установка должна иметь возможность подключения к существующей системе диспетчеризации через Ethernet по протоколу Modbus-TCP. В контроллере должен быть установлен внешний модуль памяти;

1.12. В исполнительной документации для шкафа автоматики системы вентиляции включить принципиальные схемы, схемы подключения, описание настроек и параметров;

1.13. Систему кондиционирования выполнить на базе Мультизональной системы Mitsubishi Heavy Industries серии KX6;

1.14. Внутренние блоки использовать канального типа, исходя из производительности по холоду не более 3,5кВт;

1.15. VRF система должна быть укомплектована блоком согласования (шлюз MH-AC-MBS-128) для подключения к существующей системе диспетчеризации через Ethernet по протоколу Modbus-TCP.

2. Требования к монтажу системы отопления:

2.1. Осуществить аккуратный демонтаж (с сохранением) существующих биметаллических радиаторов отопления;
2.2. Осуществить демонтаж существующих полипропиленовых стояков отопления и утилизировать их;
2.3. Выполнить модернизацию системы отопления посредством переваривания стояков максимально близко к стенам из расчета удобства монтажа и их размещения в конструкции обшивки фасадных стен;
2.4. Заменить существующие радиаторы отопления в соответствии с требованием эскизного проекта;
2.5. Заменить всю запорную арматуру на радиаторах отопления;
2.6. Закрепить радиаторы отопления не менее чем на три кронштейна;
2.7. Новые радиаторы отопления должны быть рассчитаны на рабочее давление не менее чем 16 кг/см2;
2.8. При установке радиаторов отопления, выдержать уклон вверх, в сторону стояка;
2.9. После завершения всех работ провести гидростатические или манометрические испытания на герметичность с оформлением акта.

Технические требования к монтажу системы электроснабжения:

1. Все работы проводятся в действующей электроустановке.

2. Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

3. На время проведения строительно-монтажных работ осуществить монтаж временных сетей электроснабжения и освещения.  Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

4. Электромонтажные работы производятся с соблюдением норм и правил:

· ПУЭ  «Правила устройства электроустановок»;

· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

· ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования.

· «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

· Другими действующим строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами и правилами РФ.

5. Подключения к действующим сетям и  их порядок,  в обязательном порядке предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией и выполняются под контролем ее специалистов, с учетом функционирования административного здания, в ночное время с 20:00 вечера до 06:00 утра и выходные дни круглосуточно.

6. Монтаж электрических сетей выполняется с учетом:  

· новых планировочных и интерьерных решений;

· организации электроснабжения  всех систем помещения отдельными линиями от существующих распаячных коробок в коридоре и групповых электрощитов:

· розетки для компьютерной техники от электрощита 1ЩК-8 (щит расположен на 1 этаже в 8 стояке, в электротехнической нише,  примыкающей к шахте лифтов 11 и 12);

· розетки для бытовых потребителей от электрощита 1ЩБ-8 (щит расположен на 1 этаже в 8 стояке, в электротехнической нише,  примыкающей к шахте лифтов 11 и 12);

· рабочее освещение от электрощита 1ЩО-8 (щит расположен на 1 этаже в 8 стояке, в электротехнической нише,  примыкающей к шахте лифтов 11 и 12);

· кондиционеры от электрощита 1ЩВК-8 (щит расположен на 1 этаже в 8 стояке, в электротехнической нише,  примыкающей к шахте лифтов 11 и 12);

· аварийное освещение от электрощита 2ЩАО-8 (щит расположен на 2 этаже в 8 стояке, в электротехнической нише,  примыкающей к шахте лифтов 11 и 12).

· прокладки кабелей к электротехническим лючкам в трубах в стяжке пола с возможностью перетяжки кабеля;

· применения для установки розеток на стенах скрытой проводки, (кабель прокладывается в трубах ПВХ с возможностью перетяжки);

· использования для  монтажа кабельных линий кабелей марки:

· ВВГнг-LS 3х1,5 –  рабочее освещение;

· ВВГнг-LS 3х2,5 – компьютерные, бытовые розетки и климатическое оборудование;

· ВВГнг-FRLS 3х2,5 – аварийное освещение и эвакуационное освещение.

· Применения для подключения компьютерной техники розеток 2Р+РЕ красного цвета, для подключения бытовых потребителей  розеток 2Р+РЕ белого цвета. 
Взаимное размещение розеток в электротехнических лючках должно позволять подключать вилки оборудования, как с прямым выходом, так и с угловым выходом питающего кабеля;

· устройства в помещении силовой розетки для подключения уборочной техники (расположена как можно ближе к входу в помещение, подключена на бытовую группу);

·  маркировки кабельных линий, распаячных коробок и групп розеток. 

7. Проведение испытания сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста;

8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик, предоставляет Генеральному подрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

· исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития. Все изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации;

· технический отчет по измерениям и испытаниям;

·  пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;

· сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

· акты скрытых работ.

Технические требования к монтажу систем АСПС, СОУЭ.

1. При  монтаже  автоматической установки пожарной сигнализации  (АУПС) и системы оповещения  при пожаре (СОУЭ) должны соблюдаться требования и рекомендации нормативно-технической документации: 

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»; 

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; 

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 

- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 

- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- НПБ 77-98 «Технические средства оповещения»; 

- РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации». 

- Обозначения условных графических элементов связи должны быть выполнены в соответствии с требованиями PД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».

2. При производстве работ должно быть учтено непрерывное функционирование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, а также управления эвакуацией в помещении, где проводятся работы. Перерыв в работе системы в помещении, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

2. При составлении ППР и графика производства работ должно быть учтено непрерывное функционирование систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в тех помещениях, где работы не проводятся. Перерыв в работе систем в помещениях, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единицы измерения
	Количество единиц

	1
	2
	3
	4

	

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	Подраздел: Потолки

	

	1
	Демонтаж подвесной потолочной системы типа «Армстронг»
	м2
	200,3

	2
	Демонтаж встроенных в потолочную систему «Армстронг» светильников с люминесцентными лампами
	шт.
	72

	

	

	Подраздел: Полы

	

	3
	Демонтаж старого напольного покрытия из линолеума
	м2
	200,3

	4
	Демонтаж старой стяжки из-цементно-песчаного раствора толщиной 50мм
	м2
	200,3

	5
	Демонтаж бетонного выступа
	м3
	0,83

	6
	Демонтаж плинтусов
	п.м.
	77

	

	Подраздел: Стены

	

	7
	Демонтаж облицовки стен по системе «КНАУФ» (С623) из двух слоев ГКЛ по одинарному металлическому каркасу
	м2
	72,7

	8
	Отбивка штукатурки с поверхности стен
	м2
	51,0

	9
	Снятие обоев с поверхности стен
	м2
	127,9

	10
	Очистка вручную поверхности стен
	м2
	127,9

	11
	Демонтаж старых жалюзи и оконных карнизов
	шт.
	10

	

	Подраздел: Разные работы

	

	12
	Снятие дверных полотен (с сохранением)
	шт.
	4

	12.1
	Дверное полотно 800×2000мм
	шт.
	2

	12.2
	Дверное полотно 700×2000мм
	шт.
	2

	13
	Демонтаж дверных коробок
	шт.
	3

	14
	Демонтаж оконных створок (с сохранением)
	м2
	34,7

	15
	Демонтаж оконных блоков
	шт.
	10

	16
	Демонтаж пластиковых оконных откосов
	м2
	14,92

	17
	Демонтаж пластиковых оконных откосов между внутренними и наружными оконными блоками
	м2
	16,5

	18
	Демонтаж пластиковых подоконных досок
	м2
	8,0

	19
	Демонтаж стояков отопления из ПВХ труб Ø3/4”
	п.м.
	120,0

	20
	Демонтаж чугунных радиаторов
	шт.
	10

	21
	Демонтаж электрического кабеля
	п.м.
	6250

	22
	Демонтаж розеток и выключателей
	шт.
	223

	23
	Демонтаж пластиковых коробов шириной до 120мм
	п.м.
	60

	24
	Демонтаж коммуникационных миниколонн Legrand ghbv (с сохранением)
	шт.
	12

	25
	Демонтаж ПС извещателей 
	шт.
	7

	26
	Демонтаж громкоговорителей (колонок)
	шт.
	2

	27
	Затаривание строительного мусора в мешки с погрузкой в мусорные контейнеры
	т
	28

	

	МОНТАЖНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

	

	Подраздел: Потолки

	

	28
	Покрытие поверхности потолков полиуретановой грунтовкой типа «Праймер 1101» (или аналог)
	м2
	200,3

	29
	Монтаж подвесной потолочной системы типа «Ecophon»
	м2
	176,0

	29.1
	Потолочные плиты типа «Ecophon» (Smart, Москва)
	м2
	176,0

	30
	Монтаж подшивных потолков из ГКЛВ по системе «КНАУФ» (П112) в два листа с проклейкой слоев между собой клеем ПВА по металлическому каркасу
	м2
	24,0

	31
	Оклейка поверхности потолков стеклообоями типа TASSOGLAS (паутинка) (или аналог)
	м2
	24,0

	32
	Шпаклевка поверхности потолков составом типа Remmers Multispachel (Германия) (или аналог)
	м2
	24,0

	33
	Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund (Германия) (или аналог)
	м2
	24,0

	34
	Окраска поверхности потолков профессиональной, устойчивой к истиранию краской на акриловой основе для внутренних работ типа Baldini Vernici Opalith (или аналог). Супер белая, с повышенной укрывистостью.
	м2
	24,0

	35
	Устройство лобиков из ГКЛВ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон, глухих
	м2
	4,5

	35.1
	Минераловатные, звукопоглощающие плиты типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 100 мм (или аналог)
	м2
	4,5

	36
	Монтаж потолочных декоративных акустических панелей.
	м2
	39,89

	36.1
	Декоративные акустические панели арт.7F100-S, состоящие из 8 элементов, обитых тканью и двух хромированных кронштейнов, соединенных друг с другом. Длина: мин. 2200мм, макс. 3200мм; ширина: мин. 950мм, макс. 1600мм. В комплекте с креплениями для потолка (Италия).
	комплект
	1

	36.2
	Декоративные акустические панели арт.7FV3002-S, дл./шир.: 1500/650мм. Каркас из хромированной стали. В комплекте с креплениями к потолку (Италия).
	шт.
	3

	36.3
	Декоративные акустические панели арт.7М1016-S, дл./шир.: 1500/650мм. Обивка ткань. В комплекте с креплениями к потолку (Италия).
	шт.
	11

	

	Подраздел: Полы

	

	37
	Очистка поверхности пола щетками
	м2
	200,3

	38
	Устройство звукоизоляционного слоя из керамзитового гравия фракции 20-40мм, марки 300
	м2
	200,3

	39
	Укладка армирующей металлической сетки из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм с ячейкой 50×50мм
	м2
	200,3

	40
	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 80мм
	м2
	200,3

	41
	Устройство наклонного пандуса из цементно-песчаного раствора
	м2
	2,9

	42
	Устройство выравнивающего наливного пола смесью типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм
	м2
	200,3

	43
	Укладка напольного покрытия из ковролина
	м2
	200,3

	43.1
	Ковролин с рисунком (по  индивидуальному заказу) плотностью 1100 гр/м2, класс нагрузки 33, разрезной ворс, подложка из искусственного джута, состав 100% РА, ширина рулона 4м арт.SRG150416-863 (Дания).
	м2
	28,3

	43.2
	Ковролин однотонный (по  индивидуальному заказу) плотностью 1100 гр/м2, класс нагрузки 33, разрезной ворс, подложка из искусственного джута, состав 100% РА, ширина рулона 4м арт. GВ3 5275 (Дания).
	м2
	100

	43.3
	Ковровая плитка размером 48х48 см, плотностью 700 гр/м2, класс нагрузки 33, петлевой ворс, основа из фетра, состав 100% РА, арт. Stosk fhn/068374048-S (Дания).
	м2
	72

	44
	Монтаж алюминиевого плинтуса Н=80 мм, Рrofilpas серия 90/8 SF
	п.м.
	122

	

	Подраздел: Стены

	

	45
	Монтаж перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С111) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон
	м2
	39

	45.1
	Минераловатные, звукопоглощающие плиты типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 100 мм (или аналог)
	м2
	39

	46
	Монтаж перегородок из ГКЛВ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон
	м2
	71

	46.1
	Минераловатные, звукопоглощающие плиты типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 100 мм (или аналог)
	м2
	71

	47
	Шпаклевка поверхности стен составом типа Remmers Multispachel для внутренних и наружных работ (Германия) (или аналог)
	м2
	304,7

	48
	Оклейка поверхности стен стеклообоями «Fintex» (Финляндия) (или аналог)
	м2
	304,7

	49
	Окраска поверхности стен краской для стен и потолков типа BECKERS (Швеция) Aqua Decor (или аналог)
	м2
	304,7

	50
	Монтаж перегородок с двойным остеклением. Общая высота 2740мм. Крепление - пол, стены, потолок. Профильная система. Отделка профиля - анодированный алюминий б/ц.  Заполнение двойной витраж 6+6. Стекло закаленное, прозрачное толщиной 6мм.
	м2
	24,7

	51
	Устройство маркерной поверхности стен посредством нанесения маркерного покрытия типа SketchPaint (матовое) - прозрачное  (с расходом 1 л. На площадь покрытия 6 м2), артикул SP0015, SP0016, SP0017, SP0018
	м2
	22,0

	

	Подраздел: Окна и двери

	

	52
	Ремонт оконных откосов с устройством утепления
	м2
	25,72

	52.1
	Минераловатные, звукопоглощающие плиты типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 100 мм (или аналог)
	м2
	25,72

	53
	Покрытие поверхности откосов акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund (Германия) (или аналог)
	м2
	11,2

	54
	Шпаклевка поверхностей откосов составом типа Remmers Multispachel для внутренних и наружных работ (Германия) (или аналог)
	м2
	11,2

	55
	Окраска поверхностей откосов краской для стен и потолков типа BECKERS (Швеция) Aqua Decor (или аналог)
	м2
	11,2

	56
	Окраска металлических оконных рам первой нитки остекления масляной краской за 2 раза
	м2
	33,6

	57
	Монтаж ПВХ двустворчатых оконных блоков
	м2
	34,7

	58
	Монтаж алюминиевых оконных блоков в перегородках
	м2
	3,95

	59
	Монтаж подоконных досок из искусственного камня, цвет: белый
	м2
	8,0

	60
	Монтаж карнизов для рулонных штор с электроприводом для римских штор, управление роторно-цепочное
	шт.
	10

	60.1
	Рулонные римские шторы с электроприводом, управление роторно-цепочное
	м2
	34,7

	61
	Монтаж дверных блоков
	м2
	12,306

	61.1
	Блок дверной одностворчатый 1020х2100 с фурнитурой
	шт.
	3

	61.2
	Блок дверной двухстворчатый 1400х2100 с фурнитурой
	шт.
	2

	

	Подраздел: Разные работы

	

	62
	Устройство проемов в ограждающих конструкциях из бетона
	м3
	0,3

	63
	Сверление отверстий установкой алмазного бурения для прохождения воздуховодов через бетонные стены диаметром 160мм толщиной 740мм 
	шт.
	2

	64
	Заделка отверстий в стенах и перегородках
	м3
	0,07

	65
	Изготовление и поставка декоративной конструкции из МДФ и оргстекла для размещения встраиваемого IT оборудования для проведения заседаний (см. Приложение №5 к настоящему ТЗ)
	шт.
	1

	

	ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

	

	Подраздел: Электромонтажные работы (светильники)

	

	66
	Монтаж точечных встраиваемых светильников в подвесных потолках
	шт.
	53

	66.1
	Светильник точечный встраиваемый HQI cо светодиодными лампами (или аналог)
	шт.
	31

	66.2
	Светильник точечный встраиваемый TRIA 2 GU10 cо светодиодными лампами (или аналог)
	шт.
	22

	67
	Монтаж отдельно устанавливаемых светильников
	шт.
	23

	67.1
	Светильник CL 136 LED 595х595 (или аналог)
	шт.
	5

	67.2
	Светильник подвесной OPEN GRILL (или аналог)
	шт.
	18

	68
	Монтаж накладного светильника BIMA, в комплекте с шиной 3000мм
	шт.
	3

	69
	Монтаж подвесных светильников 9030 К1/petroi blue, E27 max 25W (или аналог)
	шт.
	5

	70
	Установка торшера 00439 PNNR
	шт.
	1

	71
	Монтаж настенных указателей «Выход»
	шт.
	2

	

	Подраздел: Электромонтажные работы (электротехнические изделия)

	

	72
	Монтаж выключателей утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	10

	72.1
	Переключатель 1Р 16АХ GIRA Е2
	шт.
	6

	72.2
	Переключатель 2Р 16АХ GIRA Е2
	шт.
	4

	72.3
	Накладка GIRA F100 на 1 механизм 1+2М
	шт.
	6

	72.4
	Накладка GIRA F100 на 2 механизм 2+2М
	шт.
	4

	73
	Монтаж штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	63

	73.1
	Розетка 2х2К+З Schuko 16А 250В S-модуль 52x108 мм Красный Simon Connect
	шт.
	4

	73.2
	Розетка 2К+З Schuko 45х45мм Белый Simon Connect
	шт.
	4

	73.3
	Розетка с з/к белый глянец Gira Е2
	шт.
	55

	74
	Монтаж компьютерных розеток
	шт.
	23

	74.1
	Розетка компьютерная RJ45 кат.5е UTP неэкран. Simon Connect
	шт.
	8

	74.2
	Розетка компьютерная экранированная UAE кат.5е, 8 полюс, 2 терминала, LSA-Plus подключение Jung
	шт.
	15

	75
	Монтаж двойной розетки с/з 16А 250V IP44 Elso
	шт.
	1

	76
	Монтаж декоративных элементов
	шт.
	41

	76.1
	Вертикальный адаптер на 2 модуля К45 45х45мм, CIMA-модуль 52х108мм Белый Simon Connect
	шт.
	4

	76.2
	Адаптер со шторками на 2 конектора RJ45 45х45мм Графит Simon Connect
	шт.
	4

	76.3
	Накладка GIRA F100 на 1 механизм 1+2М
	шт.
	22

	76.4
	Накладка 3 поста
	шт.
	1

	76.5
	Накладка 4 поста
	шт.
	10

	77
	Монтаж лючков на 4 CIMA-модуля (8 модулей 45х45 мм), глубиной 70-100 мм, цвет - графит Simon Connect
	шт.
	2

	78
	Монтаж коробок для монтажа в бетон люков SF410-SF470, высота 80-110 мм, 220х227 мм. Simon Connect
	шт.
	2

	79
	Монтаж разветвительных коробок
	шт.
	28

	79.1
	Разветвительная коробка 80х80х40 (7 вводов) IP55 PE (80шт)
	шт.
	28

	79.2
	Клемма соединительная с пастой 8х2,5мм2 Al+Cu Темно-серый уп.50шт. WAGO
	шт.
	10

	

	Подраздел: Закладные изделия

	

	80
	Прокладка гофрированных ПВХ труб
	п.м.
	3963

	80.1
	Гофрированные ПВХ трубы серии FH, с зондом, диаметром 16 мм
	п.м.
	2100

	80.2
	Гофрированные ПВХ трубы серии FH, с зондом, диаметром 20 мм
	п.м.
	1034

	80.3
	Гофрированные ПВХ трубы серии FH, с зондом, диаметром 25 мм
	п.м.
	829

	80.4
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм
	шт.
	3674

	80.5
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм
	шт.
	1806

	80.6
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм
	шт.
	1455

	80.7
	Пластиковые хомуты для крепления кабеля, типа ККС 3,6х300 мм
	шт.
	5

	

	Подраздел: Кабели

	

	81
	Затягивание кабелей в проложенные гофрированные ПВХ трубы
	п.м.
	4053

	81.1
	Силовой кабель, марка ВВГнг-LS-0,66 3х1,5 мм2
	п.м.
	1034

	81.2
	Кабель марки ВВГнг-FRLS-0,66 3х1,5 мм2
	п.м.
	90

	81.3
	Силовой кабель, марка ВВГнг-LS-0,66 3х2,5 мм2
	п.м.
	829

	81.4
	Кабель CAVEL LAN 540 - UTP (4x2x24AWG)
	п.м.
	2100

	

	Подраздел: АПС

	

	82
	Монтаж извещателей ПС (оптических)
	шт.
	14

	83
	Монтаж конструкций для установки извещателей
	шт.
	14

	84
	Монтаж потолочных громкоговорителей 3Вт CS-03
	шт.
	8

	85
	Прокладка гофрированных ПВХ труб
	п.м.
	350

	85.1
	Гофрированные ПВХ трубы серии FH, с зондом, диаметром 25 мм
	п.м.
	350

	85.2
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм
	шт.
	605

	86
	Затягивание кабеля в проложенные гофрированные ПВХ трубы
	п.м.
	350

	86.1
	Кабель огнестойкий FireKab LiH(ST)H FE180 PH90 1x2x1.0
	п.м.
	350

	87
	Монтаж разветвительных коробок 80х80х40 (7 вводов) IP55 PE (80шт)
	шт.
	10

	

	Подраздел: Отопление

	

	88
	Монтаж стальных радиаторов типа Delta Standard 3057 (или аналог)
	шт.
	10

	89
	Монтаж трубопроводов системы отопления из ПВХ труб
	п.м.
	120

	89.1
	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 25 мм, толщина стенки 1,9 мм, на рабочее давление 16 атм.
	п.м.
	120

	89.2
	Муфта ХПВХ "Аделант",диаметром 25 мм, на рабочее давлениее 25 атм.
	шт.
	50

	89.3
	Краны шаровые BUGATTI стандартные ВВ с размером резьбы 3/4”
	шт.
	20

	90
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 25 мм (стояки)
	шт.
	22

	91
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 40 мм с установкой кранов
	шт.
	2

	91.1
	Краны шаровые BUGATTI стандартные ВВ с размером резьбы 1,1/4”
	шт.
	2

	92
	Проведение гидравлического испытания смонтированного трубопровода
	п.м.
	120

	

	Подраздел: Вентиляция и кондиционирование

	

	93
	Монтаж приточной установки П1 в сборе производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт.
	1

	94
	Монтаж блока вытяжной вентиляции В1 в сборе производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт.
	1

	95
	Установка приточно-вытяжная  П1-В1 в составе: вентилятор WRW 70-40/35.4D, Q=3600 м3/ч, Р=500Па с электродвигателем 3,35кВт+ водяной нагреватель  RO-40/2, Q=58.1кВт+охладитель LO 70-40, Q=14.2кВт+фильтр воздушный FK 70-40+шумоглушитель SG 70-40+вентилятор WRW 70-40/35.4D, Q=3600 м3/ч, Р=520Па с электродвигателем 3,35кВт+шумоглушитель SG 70-40
	компл.
	1

	96
	Монтажной наружной жалюзийной решетки АНР 700-400
	шт.
	1

	97
	Монтаж потолочных диффузоров из алюминиевого профиля марки ДП, размером 450х450 мм
	шт.
	14

	98
	Монтаж огнезадерживающих клапанов
	шт.
	3

	98.1
	Клапан огнезадерживающий 400х200 КЛОП-1(90)-НО-400х200-МВ(220)-К
	шт.
	2

	98.2
	Клапан огнезадерживающий 400х250 КЛОП-1(90)-НО-400х250-МВ(220)-К
	шт.
	1

	99
	Монтаж кассеты из двух стеновых противопожарных клапанов КЛАД-3 1000х700 с электроприводом BELIMO
	шт.
	1

	100
	Монтаж регулирующей заслонки типа ZR 70×40 с приводом GMA 321, 1Е
	шт.
	1

	101
	Прокладка воздуховодов системы вентиляции из тонколистовой коррозионностойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1000 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД
	м2
	16,55

	101.1
	Короб сечением 200×150мм из стали толщиной 0,8 мм
	п.м.
	2,5

	101.2
	Короб сечением 250×200мм из стали толщиной 0,8 мм
	п.м.
	7,2

	101.3
	Короб сечением 300×100мм из стали толщиной 0,8 мм
	п.м.
	10,4

	101.4
	Заглушка СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	1

	102
	Прокладка воздуховодов системы вентиляции из тонколистовой коррозионностойкой стали толщиной 0,8-1,0 мм, периметром от 1100 до 1600 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД
	м2
	63,12

	102.1
	Короб сечением 500×300мм из стали толщиной 0,8 мм
	п.м.
	13,5

	102.2
	Короб сечением 400×200мм из стали толщиной 1,0 мм
	п.м.
	19,2

	102.3
	Короб сечением 400×300мм из стали толщиной 1,0 мм
	п.м.
	13,2

	102.4
	Заглушка СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2

	103
	Прокладка воздуховодов системы вентиляции из тонколистовой коррозионностойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром более 1000 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД
	м2
	73,3

	103.1
	Короб сечением 600×300мм из стали толщиной 1,0 мм
	п.м.
	1,7

	103.2
	Короб сечением 400×300мм из стали толщиной 1,0 мм
	п.м.
	3,5

	103.3
	Короб сечением 700×400мм из стали толщиной 1,0 мм
	п.м.
	29,7

	103.4
	Заглушка СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2

	104
	Прокладка воздуховодов системы вентиляции из тонколистовой коррозионностойкой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 500 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД
	м2
	7,07

	104.1
	Заглушка СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	1

	105
	Прокладка гибких неизолированных воздуховодов системы вентиляции, диаметром до 200 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД
	м2
	1,53

	105.1
	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) гибкие, диаметром 127мм
	м2
	1,08

	105.2
	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) гибкие, диаметром 160мм
	м2
	0,45

	105.3
	Заглушка СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	1

	106
	Прокладка гибких неизолированных воздуховодов системы вентиляции, диаметром до 260 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД
	м2
	5,75

	106.1
	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) гибкие, диаметром 203мм
	м2
	0,96

	106.2
	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) гибкие, диаметром 254мм
	м2
	4,79

	106.3
	Заглушка СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	1

	107
	Монтаж защитного зонта системы вентиляции из листовой оцинкованной стали, диаметром шахты 250 мм
	шт.
	1

	108
	Монтаж компрессорно-конденсатного блока, Q=15.3кВт, N=4.2кВт  KSA-15  KORF код: 3206
	шт.
	1

	109
	Устройство изоляции вентиляционных коробов матами толщиной 50мм
	м3
	2,2

	110
	Облицовка изоляционного слоя алюминиевыми листами
	м2
	61,3

	111
	Монтаж жалюзийных решеток
	шт.
	14

	111.1
	Решетка 600 х 600
	шт.
	14

	111.2
	Адаптер 455 х 455
	шт.
	14

	112
	Монтаж контрольно-измерительных приборов
	шт.
	4

	112.1
	Датчик комнатной температуры STP-3
	шт.
	1

	112.2
	Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором
	шт.
	1

	112.3
	Датчик температуры воды погружной VSP-3
	шт.
	1

	112.4
	Датчик температуры канальный STK-3
	шт.
	1

	

	Подраздел: Кондиционирование

	

	113
	Изготовление и монтаж пространственной металлической конструкции для монтажа наружного блока системы кондиционирования
	т
	0,12

	114
	Монтаж наружного блока системы кондиционирования
	шт.
	1

	114.1
	Наружный блок системы кондиционирования типа Mitsubishi Heavy Industries FDC280KXE6 (или аналог)
	шт.
	1

	114.2
	Хладагент  R410A
	кг
	23,2

	115
	Монтаж внутренних блоков системы кондиционирования
	шт.
	7

	115.1
	Внутренний блок системы кондиционирования канального типа Mitsubishi FDUM22КХЕ6F, Qx=2200Bт, Qm=2500Вт (или аналог)
	шт.
	3

	115.2
	Внутренний блок системы кондиционирования канального типа Mitsubishi FDUM36КХЕ6F, Qx=3600Bт, Qm=4000Вт
	шт.
	3

	115.3
	Внутренний блок системы кондиционирования канального типа Mitsubishi FDUM56КХЕ6F, Qx=5600Bт, Qm=6300Вт
	шт.
	1

	115.4
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 8 мм
	п.м.
	23,1

	115.5
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 10 мм
	п.м.
	15,4

	115.6
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 15 мм
	п.м.
	23,1

	115.7
	Гофрированные дренажные трубки, диаметром 20 мм
	п.м.
	42

	115.8
	Медные трубки, наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм
	п.м.
	21,28

	115.9
	Медные трубки, наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм
	п.м.
	14

	115.10
	Медные трубки, наружным диаметром 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм
	п.м.
	21,28

	115.11
	Силовой кабель марки ВВГнг-LS, 5×4 мм2
	п.м.
	70

	116
	Монтаж медных трубопроводов 
	п.м.
	57,2

	116.1
	Медные трубки, наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм
	п.м.
	12,0

	116.2
	Медные трубки, наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм
	п.м.
	16,0

	116.3
	Медные трубки, наружным диаметром 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм
	п.м.
	5,6

	116.4
	Медные трубки, наружным диаметром 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм
	п.м.
	13,3

	116.5
	Медные трубки, наружным диаметром 19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм
	п.м.
	3,1

	116.6
	Медные трубки, наружным диаметром 28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм
	п.м.
	7,2

	116.7
	Медный разветвитель Mitsubishi Heavy рефнет DIS-180-1G (от 18 кВт и более) (или аналог)
	шт.
	5

	116.8
	Медный разветвитель Mitsubishi Heavy рефнет DIS-22-1G (от 18 кВт и более) (или аналог)
	шт.
	1

	117
	Изоляция проложенных медных трубопроводов
	п.м.
	48,9

	117.1
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 8 мм
	п.м.
	10,7

	117.2
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 10 мм
	п.м.
	14,3

	117.3
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 15 мм
	п.м.
	5,0

	117.4
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 18 мм
	п.м.
	12,0

	117.5
	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 28 мм
	п.м.
	6,9

	118
	Монтаж смесительного узла с обвязкой с обвязкой теплообменников приточной установки П1
	узел
	1

	118.1
	Трубопроводы обвязки из стальных труб диаметром до 40 мм
	п.м.
	5,5

	118.2
	Шаровые краны под приварку, марка 11С31П, давление 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	2

	118.3
	Шаровые краны латунные муфтовые полнопроходные, марка TECHNO-A, диаметр 15 мм с внутренней резьбой, Тмах=120°С, Р=1,6 МПа
	шт.
	2

	118.4
	Отборное устройство угловое ЗК14-2-4-02 (16-225-ст20-МУ) 
	шт.
	1

	118.5
	Расширитель прямой ЗК4-1-6-95
	шт.
	1

	118.6
	Смесительный узел SUR 60-6,3 (Код: 3029) Производитель: KORF
	шт.
	1

	119
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	компл.
	2

	120
	Установка термометров
	компл.
	2

	121
	Прокладка воздуховодов системы кондиционирования типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающих, теплоизолированных, гибких, диаметром 160 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД
	м2
	3,77

	122
	Прокладка воздуховодов системы кондиционирования типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающих, теплоизолированных, гибких, диаметром 254 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД
	м2
	9,02

	123
	Монтаж потолочных прямоугольных диффузоров из алюминиевого профиля марки ДП, размером 450х450 мм (4АПР 450х450)
	шт.
	18

	124
	Установка пультов управления блоками кондиционеров
	шт.
	7

	125
	Монтаж общего щита управления кондиционерами, массой до 50 кг.
	шт.
	1

	126
	Монтаж интегрированного шлюза MH-AC-MBS-48 (или аналог)
	шт.
	1

	

	Подраздел: Дренажная система

	

	127
	Монтаж дренажного насоса типа SAUERMANN SI 1820 (или аналог)
	шт.
	1

	128
	Прокладка дренажных трубопроводов из полипропиленовых PPRS труб диаметром 20мм, толщиной стенки 3,4мм
	п.м.
	12,0

	129
	Прокладка дренажных трубопроводов из полипропиленовых PPRS труб диаметром 25мм, толщиной стенки 4,2мм
	п.м.
	7,0

	130
	Прокладка дренажных трубопроводов из полипропиленовых PPRS труб диаметром 32мм, толщиной стенки 5,4мм
	п.м.
	12,0

	131
	Прокладка дренажных трубопроводов из полипропиленовых PPRS труб диаметром 40мм, толщиной стенки 6,7мм
	п.м.
	1,7

	132
	Монтаж частотных преобразователей
	шт.
	2

	133
	Монтаж процессора
	шт.
	1

	134
	Установка однополюсных автоматов 16А
	шт.
	4

	135
	Монтаж шкафа Schneider Quadro (или аналог)
	шт.
	1

	136
	Монтаж блок-контакторов
	шт.
	3

	137
	Монтаж сигнальных ламп
	шт.
	4

	138
	Монтаж трехпозиционного переключателя при открытой проводке
	шт.
	1

	

	Подраздел: Пусконаладочные работы

	

	139
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	точка
	220

	140
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
	линия
	80

	141
	Замер сопротивления цепи «фаза-нуль»
	шт.
	220

	142
	Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов до 50
	шт.
	5

	143
	Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов
	шт.
	5

	144
	Проведение пусконаладочных работ автоматизированной системы управления АПС II категории
	канал
	35

	145
	Базовая настройка программного обеспечения системы управления кондиционированием
	инсталяц.
	1

	146
	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1
	шт.
	1

	147
	Автономная наладка АС II категории сложности
	шт.
	1

	148
	Комплексная наладка АС II категории сложности
	шт.
	1

	149
	Проведение пусконаладочных работ системы вентиляции при количестве сечений до 10
	шт.
	1

	150
	Проведение пусконаладочных работ системы с количеством каналов 20
	шт.
	1


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	1. Применяемые изделия, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

3. Качество и безопасность поставляемых материалов и оборудования для монтажа инженерных систем должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

5. Все используемые при производстве работ материалы, изделия  и оборудование поставляются силами Подрядчика и за счет Подрядчика.

6. Все используемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

7. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

8. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования или изделия.

9. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия.

10. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

11. При работе оборудования должно быть исключено наличие повышенного уровня шума и вибраций.

12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.

13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генерального подрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

14. Любое указание в настоящем Техническом задании на использование тех или иных материалов, изделий следует читать в сопровождении слов «или эквивалент». Данное указание не должно расцениваться участниками закупки как требование Генерального подрядчика об обязательном наличии и использовании указанной марки, а должно рассматриваться, как предложение Генерального подрядчика о наиболее приемлемых материалах и изделиях, применение которых позволит достигнуть намеченного результата выполняемых работ. Указанные материалы и изделия могут быть заменены на аналогичные, точно соответствующие по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), подтвержденные заводом-изготовителем. Все имеющиеся в настоящем Техническом задании ссылки на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты или наименования производителей носят лишь описательный характер.

15. Участник закупки обязан представить в своей заявке сведения о материалах, которые планируется использовать при производстве работ, техническое предложение с обязательным указанием товарного знака (при его наличии), торговой марки, производителя, конкретных характеристик, соответствующих параметрам эквивалентности (или превосходящих их), установленным настоящим Техническим заданием.

16. В случаях, когда участником закупки применяются иные, нежели указанные в настоящем Техническом задании, международно-признанные стандарты, обеспечивающие в основном эквивалентные или более высокие требования, по сравнению с указанными стандартами и нормами, они будут приняты, при условии их рассмотрения и утверждения Генеральным подрядчиком. В случае если комиссия Генерального подрядчика приходит к заключению, что такие предложенные отклонения не обеспечивают в основном равноценного выполнения контракта, Подрядчик должен принять стандарты, указанные в настоящем Техническом задании.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ п/п

	Обозначение

	Наименование

	Кол-во листов


	1.

	01/05/15.АИ

	Эскизный проект интерьера помещения №561, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24

	25



	


РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 40 (сорок) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

2. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

3. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком.

7. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия.

8. Материалы и изделия, применяемые при выполнении строительно-монтажных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	1. Работы производятся без авансового платежа.

2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).

3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 13 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 12 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней.
4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, составляет _______ (_______) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

5. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии со ст. 12, п. 15, Федерального Закона о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно:

Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

6. Персонал, привлекаемый к проведению работ, должен иметь гражданство РФ в связи с режимностью объекта.

7. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с видами выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.
8. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
– монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
– монтажник систем СКС, АСПС, СОУЭ – _______(_______) человек;
– слесарь КИПиА, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· электромонтажник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· инженерно-технический работник, с группой по электробезопасности _______ – _______(_______) человек;
· слесарь, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;

· маляр-штукатур, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек;
· плотник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек.
9. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

10. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.

11. Условия проведения шумных работ, и работ:

- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, погрузочно-разгрузочных работ  - разрешено в ночное время и выходные дни, и запрещено в дневное время с 8-00 до 18-00;

- в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;

-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.

12. График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком.

13. Производство строительно-монтажных работ осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей ГК «Росатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

14. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

15. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения строительно-монтажных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории ГК «Росатом» не предоставляются.

16. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории административного здания №1 ГК «Росатом», а также в самом здании в период проведения работ по текущему ремонту не предусматривается.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- Гарантийный период на выполненные работы составляет ______ (________) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 

- Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте;
2. Обеспечение производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-  СНиП 31-06-2009 – Общественные здания и сооружения;

- Правил технической эксплуатации энергоустановок;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов;  

-  СниП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

-  Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- «Правила  по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МтиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;

- Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития;

- ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СниП 12-01-2004».

3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.
6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения этапа работ по текущему ремонту, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

2. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

3. После завершения электромонтажных и пусконаладочных работ систем электроснабжения и кондиционирования, Подрядчик предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

- Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией  И 1.13-07 Минрегионразвития;

- Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;

- Технический отчет по измерениям и испытаниям;

- Пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления;

- Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

- Акты индивидуальных испытаний системы кондиционирования;

- Акты комплексных испытаний системы кондиционирования; 

- Технические паспорта систем кондиционирования;

- Акты на скрытые работы;

4. Требования к предоставлению отчета о проведении тестирования структурированной кабельной системы (СКС):

- отчет об испытаниях проложенных линий СКС, подтверждающий соответствие кабельных линий связи требованиям ТЗ, должен быть представлен в двух форматах:

- файл формата .*pdf с суммарной оценкой каждой кабельной линии по критерию PASS/FAIL в табличном виде и отчетами о характеристиках каждой кабельной линии на отдельном листе по всем параметрам, использованным при тестировании в табличном и графическом виде;

- файл формата .*flw содержащий отчеты о тестировании всех кабельных линий СКС, структурированных по принадлежности к распределительному устройству.

4.1. Вся информация в отчетах о тестировании (исключая параметры передачи) должна быть представлена на русском языке.

4.2. Отчеты о тестировании кабельных линий на основе витой пары должны содержать графический анализ характеристик измеренных частотнозависимых параметров.


РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	техническое задание

	2
	ППР
	проект производства работ

	3
	ИТР
	инженерно-технический работник

	4
	ЕСКД
	единая система конструкторской документации

	5
	ЕСПД
	единая система проектной документации

	6
	СКС
	структурированная кабельная система

	7
	АСПС
	автоматизированная система пожарной сигнализации

	8
	СОУЭ
	система оповещения и управления эвакуацией


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 – Эскизный проект интерьера помещения №561, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 - 25 листов.

Приложение №2 – План расположения электрических щитов.


[image: image1.emf]
Приложение №3 – План размещения вентиляционного оборудования.


[image: image2.emf]
Приложение №4 – План кровли.


[image: image3.emf]
Приложение №5 – Техническое задание на изготовление и поставку декоративной конструкции из МДФ и оргстекла для размещения встраиваемого IT оборудования для проведения заседаний – 2 листа.
Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.
	УТВЕРЖДАЮ

ВЕИО – И.О. Генерального директора
АО «УАЗ»
	
	СОГЛАСОВАНО
___________________________

	__________________ О.А. Ханыков
	
	______________/_____________/


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.
Приложение № 3
к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________
наименование организации

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №4
к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

1. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

4. Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/
         МП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №5
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Ген.подрядчик
	
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Подрядчик
	 
	
	
	по ОКПО
	 

	Стройка
	
	 
	
	
	
	 

	Объект
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКДП
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AKT

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 
	 тыс.руб
	
	
	

	Номер
	 
	 
	 
	 
	Цена
	Коэффициенты
	 
	Справочно

	п/п
	поз. по смете
	Шифр
	 
	Единица
	Кол-во
	на ед.
	 
	пункт
	 
	ВСЕГО
	ЗТР, всего

	
	
	расценки
	Наименование работ и затрат
	изме-
	единиц
	изм.
	попра-
	коэффиц.
	перес-
	затрат,
	чел.-час

	
	
	и коды
	 
	рения
	 
	руб.
	вочные
	пересчета
	чета
	руб.
	Ст-ть ед.

	
	
	ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	с начислен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	
	

	
	
	
	НДС 18%
	
	

	
	
	
	ВСЕГО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	

	ВЕИО-И.О. Генерального директора
	
	
	
	
	
	

	__________________ О.А. Ханыков
	
	
	_______________ /____________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №6
к Договору №_________
от «_____» ____________2015г.

	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-3

	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена постановлением Госкомстата России

	
	
	
	
	
	
	
	от 11.11.99. № 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	 

	Инвестор 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	 
	 

	Стройка 
	 
	по ОКПО
	 

	
	
	наименование, адрес
	Вид деятельности  по ОКДП
	 
	 

	
	
	
	
	Договор подряда (контракт) 
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	 
	 
	с
	по

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПРАВКА

	СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года по отчетный период включительно
	в том числе за отчетный месяц

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
	 
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 

	Сумма НДС 
	 

	Всего с учетом НДС 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик (генподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генподрядчик (субподрядчик) 
	 
	
	 
	
	 

	
	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подпись

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	От Генерального подрядчика:
	
	
	
	От Подрядчика:
	
	
	

	ВЕИО-И.О. Генерального директора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________ О.А.Ханыков
	
	
	
	__________________ /___________/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7

к Договору №__________ от

«___» ______ 2015 г.

ФОРМА

	
	
	
	
	
	
	АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ №
	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Между
	
	и
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	за период:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нами, Руководителем
	
	
	
	
	Главным бухгалтером  
	

	с одной стороны, и Руководителем
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Главным бухгалтером  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: 
	
	и составлен акт о нижеследующем:
	
	

	По данным, руб.
	По данным 

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо начальное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	Договор № 

	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо начальное по договору:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по договору:
	
	
	 
	Итого по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное по договору:
	 
	 
	 
	 
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное
	 
	 
	 
	 
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сальдо конечное развернутое
	 
	 
	 
	 
	

	По данным 
	
	По данным 
	

	От 
	
	От 
	

	Руководитель организации
	
	Руководитель организации
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(_____________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(________________)
	

	Главный бухгалтер
	
	Главный бухгалтер
	

	 
	 
	 
	 
	 
	(______________)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(_________________)
	

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Генерального подрядчика:

ВЕИО-И.О. Генерального директора
АО «УАЗ»
	
	От Подрядчика:



	__________________О.А. Ханыков
	
	__________________/___________/

	М.П.
	
	М.П.


_1504676324.pdf


6000
6000


6000
6000


6000
6000


1700 6000 3000 3000 6000 3000 3000
6500


3000
6000


6500
6500


 9 .
5,9


 8


П
-16-4
23.3


П
-14-12


П
-14-8


П
-14-5
3.8


П
-16-2


П
-14-1
16.3


П
-15-1


 П
-14


74.5


П
-14-11


П
-14-13


 П
-17


350.1


П
-14-9
33.9


П
-17-1


149.5


П
-14-10


П
-14-7
9.3


П
-14-2
16.9


П
-14-6
6.9


П
-16-1
15.7


П
-15-2
9.6


П
-14-4
7.4


 П
-15


46.5


П
-16-6
15.3


П
-14-2
14.5


П
ЛАН


 П
О
ДВАЛА


П
-1


П
-3


П
риток


пом
. 158


П
редлагаем


ое разм
ещ
ение


приточной установки для пом
.156


П
редлагаем


ое разм
ещ
ение


приточного короба для пом
.156


П
редлагаем


ое разм
ещ
ение


вы
тяж


ного короба для пом
.156






_1504676325.pdf


Фонарь


3.25


5.65


5.65


4.
15


2.
50


1.
90


 1 .
23,4


 2 .
14,1


3


Пристройка Кровля
6000


46
00


60
00


46
00


33
00


17
00


60
00


30
00


30
00


60
00


30
00


30
00


6000600060006000600060006000


41
00


46
00


60
00


46
00


33
00


17
00


60
00


30
00


30
00


60
00


30
00


30
00


650030006000 6500 6500 6000






_1504676323.pdf


6000
6000


6000
6000


3000 3000 6000 3000 3000


6500
3000


6000
6500


11
12


156
215.8


156-1
1.7


151-1
1.8


151б
20,4


151a
27,6


17.3


П
ереговорная


Ка


Э
лектрощ


итовая






