Техническое задание
на поставку испытательного устройства РЕТОМ-51

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Испытательное устройство РЕТОМ-51, аксессуары и стандартный пакет программ, управляющее устройство на базе компьютера, блок питания РЕТ-10, преобразователь напряжения РЕТ-ТН, комплект из 12-ти специальных программ.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.  Одно устройство испытательное  РЕТОМ-51 в комплектации.

Оборудование для ПЭиТС в комплекте:

| №№ | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cопроводительная документация | 1 |
| 2. | Аксессуары | 1 |
| 3. | Воспроизведение аварийных процессов, записанных цифровыми осциллографами | 1 |
| 4. | Испытательный прибор РЕТОМ-51 | 1 |
| 5. | Модель энергосистемы | 1 |
| 6. | Проверка реле мощности | 1 |
| 7. | Проверка реле напряжения | 1 |
| 8. | Проверка реле сопротивления | 1 |
| 9. | Проверка реле тока | 1 |
| 10. | Проверка реле частоты | 1 |
| 11. | Ручное управление источниками тока и напряжения | 1 |
| 12. | Специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-Мастер – программа для РЕТОМ-51/61 | 1 |
| 13. | Токи и напряжения произвольной формы (генератор несинусоидальных сигналов) | 1 |
| 14. | Универсальный секундомер-регистратор | 1 |

2.2. Дополнительная комплектация:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управляющее устройство на базе компьютера типа NOTEBOOK | 1 шт. |
| 2. | РЕТ-10 – блок однофазного преобразователя тока | 1 шт. |
| 3. | РЕТ-ТН – блок трехфазного преобразователя напряжения | 1 шт. |
| Специальные программы |  |  |
| 4. | Проверка панелей типа ЭПЗ-1636-67 всех исполнений | 1 |
| 5. | Программа для автоматической проверки панели защит ДФЗ-201 | 1 |
| 6. | Проверка устройств АЧР и ЧАПВ | 1 |
| 7. | Проверка реле направления мощности серии РБМ, РМ | 1 |
| 8. | Программа проверки дифференциальных реле серии ДЗТ | 1 |
| 9. | Проверка дифференциальных реле серии РНТ | 1 |
| 10. | Проверка реле сдвига фаз РН-55 | 1 |
| 11. | Программа проверки счетчиков электроэнергии | 1 |
| 12. | Проверка приборов-определителей места повреждения | 1 |
| 13. | Проверка реле тока РТ-40/р | 1 |
| 14. | Проверка комплекта дистанционной защиты ДЗ | 1 |
| 15. | Проверка комплекта реле сопротивлений КРС | 1 |
| 16. | Чемодан повышенной прочности для транспортирования | 1 шт. |

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Испытательное напряжение изоляции цепей питания относительно корпуса устройства, В | 1500 |
| Испытательное напряжение изоляции токоведущих частей (кроме аналоговых входов) относительно корпуса/цепей питания, В | 1500 |
| Испытательное напряжение изоляции аналоговых входов относительно корпуса/цепей питания, В | 2200 |
| Испытательное напряжение изоляции дискретных входов друг от друга, В | 500 |
| Время срабатывания тепловой защиты источников: при максимальной выходной мощности из холодного состояния 20 °С, мин, не менее при 10 % от максимальной выходной мощности | 30 длительно |
| Питание устройства испытательного: - однофазная сеть, В - частота питающей сети, Гц - потребляемая мощность, ВА, не более | 220 ± 22 48 - 51 2200 |
| Масса устройства, кг, не более | 18 |
| Габаритные размеры устройства (без ручки), мм, не более | 520×160×450 |
| УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ |  |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | 5 - 40 |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
| Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |
| Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 | М23 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96: - оболочки - выходных клемм | IP20 IP00 |
| Требования безопасности по ГОСТ Р 51350-99 | По классу I |

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ в горнодобывающей промышленности, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее,  на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

2.3. Требования к потенциальному участнику: наличие собственной производственной базы, опыт на рынке оказания услуг подобного рода более пяти лет.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее октября 2011 года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара и к месту поставки товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г.Чита, Представительство  ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение» в городе Чите. Представитель – Федотова Татьяна Аркадьевна тел. 89245200996

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к качеству поставляемого товара

8.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующему ГОСТу Р 8.568-97.

9. Требования к безопасности поставляемого товара

9.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ

9.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

10. Требования к результатам работ.

10.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.