Том 2 «Техническая часть»

РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел1.1 Наименование

Мембранный контактор Типа Liqui-Cel или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый мембранный контактор должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным) не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел1.3 Код ОКП

36 1412 7

РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контактор предназначен для удаления растворенных газов из потока воды без их диспергирования. Мембрана служит инертной газопроницаемой стенкой, которая разделяет жидкую и газообразную фазы.

РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Температура воды – не более 30оС - Отсутствие в средах свободного хлора, озона и других окисляющих элементов

РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры – 4х13 дюймов

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Волокна – Х-40 Полиэтиленовая заливка Уплотнительные кольца Витон Полипропиленовый корпус Присоединения 1 дюйм санитарные Производительность – 0,5-3,41 м3/час Предельное давление оболочки – 7,2 бар (при 300С) Предельное давление для люмена– 4,1 бар (при 300С) Предельное трансмембранное давление – 10,3 бар

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Срок службы – не менее 5 лет

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Несущая основа системы должна быть рассчитана на то, чтобы выдержать вес контактора, заполненного водой (3,7 кг)

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Корпус из полипропилена

Подраздел 4.6 Требования к комплектности

В состав поставки должны входить: - Мембранный контактор – 1 шт - Паспорт – 1 шт. - Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Подраздел 4.7 Требования к маркировке

Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96. На видном месте должна быть укреплена табличка с указанием: - обозначение оборудования; - заводской номер изделия; - год выпуска; - масса. Материал таблички и способ нанесения надписей должны обеспечивать их четкость и сохранность в течение всего срока службы изделия.

Подраздел 4.8 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать удобство проведения погрузо-разгрузочных операций и сохранность продукции при транспортировке автомобильным, железнодорожным транспортом и хранении.

РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Входной контроль: визуальный

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику и направление не позднее дня отгрузки следующих документов: товарных накладных (ТОРГ – 12); товарно-транспортных накладных (ТТН); счетов, счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Поставщик обязан в счет-фактуре отражать полные данные поставляемой продукции в соответствии с принятым условным обозначением ее по стандарту; паспорт (формуляр); техническое описание; инструкция по эксплуатации; Вся поставляемая техническая документация должна быть герметично упакована во влагонепроницаемый пакет и надёжно закреплена.

РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Мембранный контактор должен транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом. При транспортировке должны выполняться правила, установленные для данного вида транспортировки. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Заказчика

РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Мембранный контактор должен храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно ниже, чем на открытом воздухе.

РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки хранения не менее 6 месяцев. Гарантийные сроки эксплуатации не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В инструкции по эксплуатации должны быть указаны: периодичность и объёмам работ по обслуживанию мембранного контактора при длительном хранении и эксплуатации.

РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие материалов, из которых изготовлен мембранный контактор на окружающую среду, должно быть ограничено значениями, не превышающими значений, установленных действующими в РФ нормативными документами

РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Мембранный контактор должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция контактора должна обеспечивать безопасность персонала при транспортировке, монтаже и подготовке к эксплуатации.

РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

1(Один) Мембранный контактор в комплектации, соответствующей пункту 4.8. Сроки поставки не позднее 25января 2016 г.

РАЗДЕЛ 13.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся представляемая документация на оборудование по исходному документу должна быть на русском языке на бумажном или электронном носителе.