ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку ИБП
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ИБП для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	ИБП APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 480/400/415V (SYA8K16I) 
(или эквивалент)
	Максимальная выходная мощность, не менее - 5600 Вт / 8000 ВА 

Номинальное выходное напряжение - 230V ± 5% (это конкретизированный параметр)
Надпись об уровне выходного напряжения – Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Эффективность под полной нагрузкой - не менее 90.0% 

Искажения формы выходного напряжения – не более 5% при полной нагрузке 

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47 - 63 Hz 

Другие выходные напряжения – 220В, 240 В
Пик-фактор – не более 5 : 1 

Topology Двойное преобразование 

Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал 

Выходные соединения (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)   

Байпас - Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) 

Номинальное входное напряжение - 230V, 400V 3PH 

Входная частота 45 - 65 Гц (автоматическое определение) 

Тип входного соединения Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) ; Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)   

Диапазон входного напряжения при работе от сети 155 - 276, 290 - 480 (3:1)В 

Другие значения входного напряжения 220V, 240V, 380V, 415V 

Суммарные гармонические искажения на входе не более 7% для предельной загрузки
Тип батареи - Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек 

Предварительно установленные батареи – не менее 2 

Батарейные отсеки пустые – не менее 2 

Типовое время перезарядки – не более 3 часов 

Сменный комплект батарей - SYBT5 (или эквивалент)
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой (2,8кВт/4кВА): не менее 20 мин.

Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой (5,6кВт/8кВА): не менее 8 мин.

Интерфейсный порт DB-9 для RS-232, SmartSlot 

Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ (или эквивалент) не менее 1 

Предварительно установленные платы SmartSlot™ AP9631 (или эквивалент) 

Панель управления: многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем 

Звуковой сигнал Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события 

Физические

Максимальная высота 937.00 mm 
Максимальная ширина 483.00 mm 
Максимальная глубина 726.00 mm 
Масса нетто не более 220 КГ 

Окружающей среды
Рабочий диапазон параметров окружающей среды не менее чем от 0 до 40 °C 

Рабочий диапазон относительной влажности не менее чем от 0 до 95%  

Температура хранения не менее чем от -15 до 45 °C 

Относительная влажность хранения не менее чем от 0 - 95% 

Высота над уровнем моря хранения 0-4500 метр

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства не более 62.00 дБ(А) 

Тепловыделение в режиме работы от сети не более 3707.00 BTU/час 

Стандартная гарантия 2 года на ремонт или замену  
	Не менее 24 месяцев
	3
	шт.

	2
	Батарейный модуль APC SYBT5 
(или эквивалент)
	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом для ИБП APC Symmetra LX (или эквивалента).

Выход

battoutvolt 

120 

Батареи и продолжительность автономной работы

Емкость батареи по заданному уровню напряжения, не менее :

1080 

Монтаж батарей 

Закрытый батарейный картридж 

Ожидаемый срок службы батарей (лет) не менее 3-5 лет

Размещение батарей: Внутренняя батарея 

Количество сменных комплектов батарей – не менее 1 

Число батарейных блоков на цепочку – не менее 10 

Физические

Масса нетто 

Не более 29.10 КГ 

Максимальная высота 

140.00 mm 

Максимальная ширина 

210.00 mm 

Максимальная глубина 

546.00 mm 

Рабочий диапазон параметров окружающей среды 

Не менее чем от  0 до 40 °C 

Рабочий диапазон относительной влажности 

Не менее чем от  0 до 95% 

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 

Не менее чем от  0 до 3000 метров 

Температура хранения 

Не менее чем от  -15 до 45 °C 

Относительная влажность хранения 

Не менее чем от 0 до 95% 

Высота над уровнем моря хранения 

Не менее чем от  0 до 4500 метров 


	Не менее 24 месяцев
	3
	шт.

	3
	Устройство управления  ИБП/APC-AP9613/Smart Relay I/O Module
(или эквивалент)
	Аксессуар к источникам бесперебойного питания APC (или эквивалент)
Опция, обеспечивающая дополнительную функциональность мониторинга и контроля
Физические
Масса нетто

0.21 КГ

Максимальная высота

38.00 mm

Максимальная ширина

121.00 mm

Максимальная глубина

114.00 mm

Окружающей среды
Рабочий диапазон параметров окружающей среды

Не менее чем от  0 до 40 °C

Температура хранения

Не менее чем от  -15 до 65 °C

Рабочий диапазон относительной влажности

Не менее чем от  0 до 95%

Относительная влажность хранения

Не менее чем от 0 до 95%

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря

Не менее чем от  0 до 3000 метров
Высота над уровнем моря хранения

Не менее чем от  0 до 15000 метров
Стандартная гарантия

2 года на ремонт или замену


	Не менее 24 месяцев
	6
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 1 недели с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам                                                                                                                        
