от  15.12.2015 г. 7284/530  Р4/З-15 -Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

      Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.20.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/530 Р4/З-15 «Поставка сплит-систем для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС».
Вопросы:
Прошу уточнить следующие моменты:
1. Не указана длина кабеля, ведущего на питание к щитку.
2. Не указана дренажная труба. Нужна ли она в поставке? и если да, то 
какой длины?
3. Подвод электропитания к наружному блоку выполняется силами Поставщика?
Ответы:
1.Длина комплектного кабеля от внутреннего блока сплит-системы до пульта дистанционного управления – не менее 5 м для каждой единицы оборудования. Длина комплектных межблочных кабельных связей соответствует длине труб хладогента, указанной в спецификации для каждой единицы оборудования, тип и количество кабелей определяет поставщик исходя из конкретного типа оборудования;
2.Дренажный трубопровод не входит в комплект поставки оборудования;

3.Кабель подвода электропитания к наружному блоку не входит в комплект поставки. Поставщик обеспечивает выполнение требования по возможности подключения к наружному блоку силового кабеля сечением не менее 6 мм2.
