ТОМ 1

ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Договор подряда №

г. Москва							                      «___»________ 2015 г.

Акционерное общество «Управление административными зданиями» (АО «УАЗ»), именуемое в дальнейшем  «Генеральный подрядчик», в лице Временного единоличного исполнительного органа – исполняющего обязанности генерального директора (ВЕИО-И.О. генерального директора) Ханыкова Олега Анатольевича, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске № 1060.1-2015-7706804447-С-018 от 04.02.2015 г. с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» по итогам открытого запроса предложений в электронной форме, проведенного согласно ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол от «__» ______2015 г.            № ___), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по замене светопрозрачных конструкций и системы отопления в рамках выполнения 1-го этапа работ по капитальному ремонту здания, принадлежащего Госкорпорации «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный  пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере и сроки, определенные настоящим Договором.

1.2. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Объем работ и их стоимость определяются локальными сметными расчетами №1 и №2, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2к настоящему Договору).

1.4. Техническое задание и локальные сметные расчеты становятся неотъемлемой частью настоящего Договора со дня утверждения и подписания их Сторонами.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРАИ ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим договором, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, продолжались и после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.

2.2.Общий срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора.

начало работ «____» ______________ 2015г.

окончание работ «____» _______________ 2015г.

2.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных российским законодательством.

2.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения Договора не менее чем за5 (пять) рабочих дней до его расторжения.

2.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 3.1.20 в срок, установленный пунктом 3.1.19, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

2.6. Генеральный подрядчик направляет уведомление об отказе от исполнения договора Подрядчику в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения исполнителем уведомления о расторжении.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

3.1.2. Выполнить Работы с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество, объем и комплектность работ.

3.1.3. Привлечь для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, квалифицированный, опытный персонал.

3.1.4. До начала проведения Работ, представить список персонала, указанный в п.3.1.3. настоящего Договора для согласования Генеральному подрядчику, документально подтвердив нормативный уровень квалификации инженерно-технического персонала в соответствии с требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство), для чего обязан предоставить следующую информацию:

– ФИО инженерно-технического работника;

– паспортные данные работника;

– занимаемая должность работника, в соответствии с штатной расстановкой Подрядчика;

– планируемые виды работ, к которым будет привлечен работник;

– стаж работы по работам, к привлечению которых планируется работник;

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии (специальности) и уровень присвоенной квалификации;

3.1.5. Назначить своим приказом ответственного за производство Работ сотрудника и, в случае его отсутствия, лица его замещающего для решения вопросов возникающих в процессе выполнения исполнения Договора;

3.1.6. Копию приказа о назначении ответственного сотрудника предоставить Генеральному подрядчику официальным письмом, за подписью лица, подписавшего настоящий Договор.

3.1.7. Обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующими нормами и стандартами, установленными законодательством РФ и сдать их результат по Акту приема-сдачи выполненных работ Генеральному подрядчику.

3.1.8.Информировать Генерального подрядчика о ходе выполнения работ.

3.1.9. Соблюдать пропускной и внутри объектный режим, при выполнении работ на Объекте Заказчика.

3.1.10. Учитывая действующий на объекте пропускной режим, до начала выполнения работ представить Генеральному подрядчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с копией паспорта и регистрации каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

3.1.11. Самостоятельно обеспечить поставку материалов и оборудования для производства работ. Помещения и площади (за исключением площадей помещений, занимаемых для проведения строительно-монтажных работ) для хранения материала на период производства работ не предоставляются.

3.1.12. Использовать в работе материалы, инструмент и оборудование, имеющие сертификат качества и отвечающие действующим нормам и правилам.

3.1.13. Соблюдать нормы и правила противопожарного режима и правила техники безопасности на объекте при подготовке и производстве всех видов работ.

3.1.14. Соблюдать чистоту на всей территории производства работ, исключить складирование материалов и оборудования, выделение и попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные работами. Пыльные работы производить с использованием строительных пылесосов.

3.1.15. Предоставить Генеральному подрядчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Приложение №3 к настоящему Договору), гарантию и согласие по представлению сведений (Приложение №4 к настоящему Договору).

3.1.16. При изменении сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений, направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.1.17. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается____(_____) месяц___ со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

3.1.18. Подрядчик обязуется предоставить документы, перечисленные в п. 3.1.19 настоящего Договора – в срок не позднее 15(пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

3.1.19. Подрядчик в срок, установленный п. 3.1.18 Договора, обязан предоставить Генеральному подрядчику копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до даты заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал, полугодие и т.д.).

3.1.20. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и штрафов, Подрядчик в тот же срок предоставляет Генеральному подрядчику:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до даты заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае предоставления отчетности  в налоговую инспекцию  в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой)  отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями Руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Требовать от Генерального подрядчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Генерального подрядчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Генеральным подрядчиком по настоящему Договору Работы.

3.2.3. Требовать от Генерального подрядчика предоставления Исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

3.3. Генеральный подрядчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:

-передать Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика в получении и уточнении исходных данных;

- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1.настоящего Договора на время проведения работ;

- предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить возможность пользоваться электроэнергией для производства работ и подключения электроинструмента, а также другими коммуникациями, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору;

3.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Актам сдачи-приемки выполненных работ.

3.3.3. Оплатить выполненные работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.3.4. Назначить ответственного сотрудника и замещающего его для решения вопросов возникающих в процессе выполнения работ по Договору, о чем доводится Подрядчику.

3.4. Генеральный подрядчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

3.4.2. Требовать возмещения материального ущерба, нанесенного Подрядчиком в случае невыполнения своих обязательств или некачественного выполнения работ в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

3.4.3. Генеральный подрядчик вправе давать обязательные для исполнения инструкции Подрядчику, при условии, что вызываемые такими инструкциями дополнительные работы по стоимости не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ. Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с такими инструкциями, не подлежат дополнительной оплате Генеральным подрядчиком и включены в Цену Договора.

4.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

- 4.1. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком и принимаются Генеральным подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей.

4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения фактически выполненных работ, назначенное в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Договора ответственное лицо Подрядчика, предоставляет лично назначенному в соответствии с п. 3.3.4. Настоящего Договора ответственному лицу Генподрядчика, подписанную(ый) со стороны Подрядчика:

- акт приемки-сдачи выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 (акт о приемки выполненных работ), утвержденной Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 №100;

- справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100;

- счет – фактуру;

- счет на оплату.

4.3. Генеральный подрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

4.4. Генеральный подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ в письменном виде.

4.5. В случае мотивированного отказа Генеральным подрядчиком от подписания Акта (в случае несоответствия работ Техническому заданию, сметной документации и (или) невыполнении Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору), Сторонами составляется Акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет, если выявленные упущения допущены по вине Подрядчика.

4.6. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный срок.

4.7. В случае не подписания Акта о приемке выполненных работ Генеральным подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения и не направления Подрядчику мотивированного отказа от его подписания, работы по настоящему Договору считаются принятыми и подлежат окончательной оплате, в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.8. Стороны обязуются произвести сверку расчетов после исполнения всех обязательств по Договору.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет_____ (_____) рублей _____ (_____) __ коп., в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей_____ (_____) __ коп., и определяется Локальными сметными расчетами №1 и №2 (Приложение №2 к настоящему Договору).

5.2. Генеральный подрядчик на основании выставленного Подрядчиком счета, при условии  выполнения требований статьи 9 Договора,  в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня его получения, производит оплату аванса в размере не более 25 % от стоимости работ, указанной в п.5.1 настоящего Договора, что составляет ________(___________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 18% - _______ (______) рублей _____ (_____) коп. Подрядчик в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения аванса на свой расчетный счет, предоставляет Генеральному подрядчику счет-фактуру на сумму полученного аванса, оформленную согласно п. 5.1 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.3. Расчет за выполненные работы по Договору производится по факту их выполнения в полном объеме с учетом требований пунктов 1.2. и 2.2. настоящего Договора, на основании выставленного счета после подписания Сторонами Актов приемки-сдачи выполненных работ КС-2, справки о стоимости работ КС-3 и счет-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней в безналичном порядке, путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день перечисления  денежных средств со счета Генерального подрядчика на расчетный счет Подрядчика.

5.4. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора.

5.5. Цена работ по Договору включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Генерального подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Генерального подрядчика.

5.6. Стоимость услуг Генерального подрядчика по п. 3.3.1. составляет 5% от стоимости работ по настоящему  Договору, определенной Локальным сметным расчетом №1

5.7. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных Подрядчиком работ, определяемых Локальными сметными расчетами №1 и №2, и Актом выполненных работ (КС- 2), на основании предоставляемых Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры.

5.8. Оплата производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения документов указанных в п. 5.7.

5.9. Договорной коэффициент по настоящему Договору равен _____и определяется как отношение цены настоящего Договора, к начальной (максимальной) цене настоящего Договора (в текущих ценах) предложенной в Извещении к процедуре закупки. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ по Договору.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством.

6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта об обнаружении недостатков, для их подтверждения Генеральный подрядчик вправе провести независимую квалифицированную экспертизу.

6.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору в целом по вине Подрядчика, Генеральный подрядчик по письменному требованию вправе взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.4. В случае невыполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств в части своевременного совершения платежей и других обязательств по настоящему Договору Подрядчик по письменному требованию вправе взыскать с Генерального подрядчика пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от стоимости Договора.

6.5. Основание для начисления и взыскания неустойки (пени) появляется только после выставления и вручения письменной претензии виновной Стороне.

6.6. Уплата неустоек и пеней, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.

6.7. Во время выполнения работ Подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, участвующего в выполнении работ, а Генеральный подрядчик несет полную ответственность за действия (бездействие) своего персонала, контролирующего ход  выполнения работ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (общепринятых обстоятельств форс-мажора), возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)календарных дней письменно известить другую сторону. Несоблюдение данного срока лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае если невыполнение обязательств Стороной под действием обстоятельств непреодолимой  силы продолжатся свыше одного месяца, порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору определяется дополнительным соглашением сторон.

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

8.2  Разногласия между Сторонами, возникшие в период исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения Сторонами претензий – 10 рабочих дней.

8.3.  Все споры по настоящему Договору, не урегулированные в претензионном порядке, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. В срок не позднее 10 дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик предоставляет Генподрядчику обеспечение исполнения Договора (25% от стоимости настоящего Договора) в форме денежных средств путем их перечисления на расчетный счет Генерального подрядчика, в качестве залога, что составляет _____ (_____________) рублей (далее – обеспечение) или в форме банковской гарантии на сумму равную 25% от стоимости настоящего Договора, что составляет _____ (_____________) рублей, или в форме поручительства, что составляет _____ (_____________) рублей, предоставленной на срок превышающий срок исполнения Договора на 60 дней после даты окончания Договора.

В случаи принятия решения Участником о представлении обеспечения заявки в форме банковской гарантии, банки и банковская гарантия должна отвечать требованиям, указанным в приложении № 13 к Единому отраслевому стандарту закупок (Положение о закупке) Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом» и размещённым по адресу: http://zakupki.rosatom.ru/?mode =CMSArticle&action=siteview&oid=68&returnurl=&node=af23 и http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=68&returnurl=&node=af23.

Днем перечисления обеспечения считается день зачисления денежных средств на счет Генерального подрядчика или передачи по Акту Генеральному подрядчику банковской гарантии.

  - Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору имеет целью покрытие всех обязательств Подрядчика по настоящему Договору, включая основные и дополнительные обязательства, а именно:

а) исполнение основных обязательств по договору;

б) обязательства по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 6 настоящего Договора, начисленных с момента возникновения у Генерального подрядчика права на их начисления;

в) по возмещению Подрядчиком убытков Генерального подрядчика, связанных с некачественным и несвоевременным исполнением принятых обязательств.

9.3. Обеспечение исполнения Договора завершается по истечении 60 дней после даты окончания срока исполнения обязательств по Договору.

9.4. Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику не позднее, чем через 65 (шестьдесят пять) дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

9.5. В случае обращения Генерального подрядчика к обеспечению, в связи с неисполнением Подрядчиком сроков уплаты, неустоек (пеней, штрафов) в установленные Договором сроки, Подрядчик обязан восстановить размер обеспечения до начального размера в течение 7 дней с даты получения  письменного  уведомлении  об этом от Генерального подрядчика.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную с ним юридическую силу, если они совершены в письменном виде и подписаны каждой из сторон.

10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Вся переписка и переговоры между сторонами, имевшие место до заключения настоящего Договора, после подписания его обеими сторонами теряют свою силу.

10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору, касающейся его содержания и исполнения. Стороны согласны сделать доступной для своих сотрудников только ту информацию, которая необходима им для выполнения служебных обязанностей.

10.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия, необходимых мер.

10.5. Все иное, что не оговорено положениями настоящего Договора урегулируется Сторонами в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования нормативных актов.

10.6.Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр остается у Генподрядчика, один – у Подрядчика.

11.  ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. №1  Техническое задание.

11.2. №2 Локальный сметный расчет.

11.3. № 3 - Календарный план выполнения работ.

11.4. №4 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров.

11.5. №5 Гарантия и согласие по представлению сведений.

11.6. №6 – Унифицированная форма КС-2.

11.7. №7 – Унифицированная форма КС-3.

11.8. №8 – Акт сверки расчетов.

12.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Генеральный подрядчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление административными зданиями» |  |
| 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 |  |
| Телефоны: (499) 949-44-03,949-27-52 |  |
| ИНН 7706804447 |  |
| КПП 770601001 |  |
| Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва |  |
| БИК 044525225 |  |
| К/с № 30101810400000000225 |  |
| Р/с № 40702810438250019546 |  |

Приложение №1

к Договору № _____ от «___» _________ 201_г.

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик ВЕИО – И.О. Генерального директора АО «УАЗ» _______________ О.А. Ханыков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене светопрозрачных конструкций и системы отопления в рамках выполнения 1-го этапа работ по капитальному ремонту здания, принадлежащего Госкорпорации «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по замене светопрозрачных конструкций и системы отопления в рамках выполнения 1-го этапа работ по капитальному ремонту здания, принадлежащего Госкорпорации «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по замене светопрозрачных конструкций и системы отопления в рамках выполнения 1-го этапа работ по капитальному ремонту здания, принадлежащего Госкорпорации «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основной целью проведения комплекса работ по капитальному ремонту здания является необходимость приведения в соответствие с требованиями МДС 13-14.2000, СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения», Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», Положения о порядке технической эксплуатации общественных зданий и сооружений строительных конструкций и инженерных систем, вследствие их морального и технического износа, а также для продления сроков эксплуатации. Основанием для разработки настоящего Технического задания является договор Генерального подряда, заключенный с ГК «Росатом» №62/2015.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В ходе проведения строительно-монтажных работ предусматривается выполнение следующих видов работ: Монтаж системы отопления: 1. Демонтаж старых чугунных радиаторов: - отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов; - демонтаж приборов. 2. Установка новых биметаллических радиаторов: - монтаж кронштейнов; - монтаж новых биметаллических радиаторов с присоединением их к трубопроводам; - проведение гидравлического испытания. 3. Установка указателей уровня кранового типа: - установка терморегулирующего элемента. 4. Установка воздушных кранов. 5. Установка воздухоотводчиков: - сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений; - установка воздухосборников и воздухоотводчиков; - присоединение воздухосборников к трубопроводам. 6. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 75 мм: - разметка деталей и резка труб; - сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку; - прокладка трубопроводов из готовых узлов; - установка муфтовой арматуры; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 7. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 63 мм: - разметка деталей и резка труб; - сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку; - прокладка трубопроводов из готовых узлов; - установка муфтовой арматуры; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 8. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 50 мм: - разметка деталей и резка труб; - сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку; - прокладка трубопроводов из готовых узлов; - установка муфтовой арматуры; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм: - разметка деталей и резка труб; - сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку; - прокладка трубопроводов из готовых узлов; - установка муфтовой арматуры; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 10. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм: - разметка деталей и резка труб; - сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку; - прокладка трубопроводов из готовых узлов; - установка муфтовой арматуры; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 11. Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс» или эквивалент), трубками из вспененного полиэтилена («Термофлекс» или эквивалент): - установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту; - промазка швов клеевым составом; - проклеивание швов самоклеящейся лентой; - крепление изделий зажимами; - изготовление и установка диафрагм; - окрашивание поверхности изоляции. 12. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм: - монтаж трубопровода на сварке из готовых узлов; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 13. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм: - монтаж трубопровода на сварке из готовых узлов; - монтаж креплений; - промывка трубопровода водой. 14. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления: - наружный осмотр трубопроводов; - присоединение к системе водопровода; - установка заглушек и манометра; - наполнение системы водой до заданного давления; - осмотр трубопровода и устранение дефектов; - окончательная проверка и сдача системы; - спуск воды из системы; - снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания. Демонтаж и монтаж светопрозрачных конструкций: 1. Демонтаж существующих оконных переплетов. 2. Демонтаж оконных коробок: - отбивка штукатурки в откосах; - демонтаж оконных коробок. 3. Демонтаж старых подоконных досок. 4. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных): - подготовка рамы к предварительной установке в проем; - установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости; - устройство на раме отметок для сверления отверстий под дюбель; - извлечение рамы; - сверление отверстий под дюбеля; - установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением в проеме клиньями; - сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям; - установка дюбелей; - заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной; - установка стеклопакетов; - устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя; - устройство внутреннего пароизоляционного слоя; - установка фурнитуры. 5. Установка подоконных досок из ПВХ: - установка подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню; - фиксация подоконника с помощью клиньев; - обработка швов и пустот пеной. 6. Погрузка вручную в автомобили и вывоз строительного мусора.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Настоящее техническое задание предусматривает проведение работ по замене светопрозрачных конструкций и системы отопления в рамках выполнения 1-го этапа работ по капитальному ремонту здания, принадлежащего Госкорпорации «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Технические требования при производстве общестроительных работ. 1. Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями. 2. Производство строительно-монтажных работ должно осуществляться в соответствии с: - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ"; - ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам и др. 3. Подрядчик гарантирует производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». 4. Все применяемые при строительно-монтажных работах материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. Технические требования к монтажу системы отопления. 1. Осуществить демонтаж и утилизировать старые чугунные радиаторы отопления. 2. Осуществить демонтаж старых стояков отопления из водогазопроводных труб и сдать их в утилизацию. 3. Выполнить модернизацию системы отопления. 4. Заменить чугунные радиаторы отопления на биметаллические. 5. Заменить всю запорную арматуру на радиаторах отопления. 6. Закрепить радиаторы отопления не менее чем на три кронштейна. 7. При установке радиаторов отопления, выдержать уклон вверх, в сторону стояка. 8. После завершения всех работ провести гидростатические или манометрические испытания на герметичность.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания. 2. При составлении ППР и графика производства работ должно быть учтено непрерывное функционирование систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в тех помещениях, где работы не проводятся. Перерыв в работе систем в помещениях, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

4.1. Ведомость объемов работ по монтажу системы отопления.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж чугунных радиаторов весом до 80 кг | шт. | 100 |
| 2 | Монтаж новых биметаллических радиаторов | шт. | 243 |
| 2.1 | Радиатор 6-секционный | шт. | 10 |
| 2.2 | Радиатор 8-секционный | шт. | 62 |
| 2.3 | Радиатор 9-секционный | шт. | 60 |
| 2.4 | Радиатор 10-секционный | шт. | 76 |
| 2.5 | Радиатор 12-секционный | шт. | 19 |
| 2.6 | Радиатор 14-секционный | шт. | 16 |
| 2.7 | Монтажный комплект на 1/2" с силиконовыми прокладками | шт. | 183 |
| 2.8 | Кронштейн с дюбелем 170 мм | шт. | 549 |
| 2.9 | Ниппель 1" | шт. | 118 |
| 2.10 | Прокладка для ниппеля 1" | шт. | 118 |
| 3 | Монтаж термостатов | шт. | 183 |
| 4 | Монтаж воздушных кранов | шт. | 273 |
| 4.1 | Шаровой кран латунный 3/4" | шт. | 183 |
| 4.2 | Шаровой кран латунный 1" | шт. | 30 |
| 4.3 | Шаровой кран латунный 1/2" | шт. | 60 |
| 5 | Монтаж воздухоотводчиков | шт. | 243 |
| 6 | Монтаж балансировочных клапанов | шт. | 30 |
| 7 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания из напорных армированных стекловолокном полиэтиленовых труб 75х12,5 | п.м. | 80 |
| 8 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания из напорных армированных стекловолокном полиэтиленовых труб 63х10,5 | п.м. | 100 |
| 9 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания из напорных армированных стекловолокном полиэтиленовых труб 50х8,3 | п.м. | 100 |
| 10 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания из напорных армированных стекловолокном полиэтиленовых труб 40х6,7 | п.м. | 600 |
| 11 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания из напорных армированных стекловолокном полиэтиленовых труб 32х5,4 | п.м. | 1680 |
| 12 | Изоляция трубопроводов трубками из вспененного каучука | п.м. | 1000 |
| 12.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука внутренний диаметр (толщина) 89 (19) мм | п.м. | 40 |
| 12.2 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука внутренний диаметр (толщина) 76 (19) мм | п.м. | 80 |
| 12.3 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука внутренний диаметр (толщина) 60 (19) мм | п.м. | 80 |
| 12.4 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука внутренний диаметр (толщина) 42 (19) мм | п.м. | 100 |
| 12.5 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука внутренний диаметр (толщина) 35 (19) мм | п.м. | 100 |
| 12.6 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука внутренний диаметр (толщина) 28 (19) мм | п.м. | 600 |
| 13 | Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду80 мм | п.м. | 40 |
| 14 | Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду65 мм | п.м. | 80 |
| 15 | Проведение гидравлического испытания системы внутреннего отопления | испытание | 1 |

4.2. Ведомость объемов работ по монтажу окон.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж старых оконных рам | м2 | 453 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 453 |
| 3 | Демонтаж подоконных досок | м2 | 380 |
| 4 | Монтаж пластиковых двустворчатых оконных блоков, распашных, с двухкамерным стеклопакетом | м2 | 86 |
| 5 | Монтаж пластиковых трехстворчатых оконных блоков из ПВХ профилей, двухкамерных, распашных, марка ОП 15-21, трехстворчатых с форточкой | м2 | 367 |
| 6 | Монтаж подоконных ПВХ досок шириной 300мм | п.м. | 280 |
| 7 | Погрузка и вывоз на автомобилях строительного мусора на расстояние до 50 км | т. | 78 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Общие требования: 1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории Российской Федерации. 2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами. 3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов. 4. Материалы и изделия, применяемые при выполнении работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии. 5. Применяемые строительные материалы и изделия (а также их отдельные составные части и комплектующие) должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту. 6. Все используемые при производстве работ материалы, поставляются силами и за счет Подрядчика. 7. Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. 8. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого изделия. 9. Поставляемое изделие должно иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия. 10. Материалы и инструменты должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. 11. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов. 12. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Заказчика оригиналы сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов требованиям настоящего Технического задания и во избежание возможной фальсификации. 13. Любое указание в настоящем Техническом задании на использование тех или иных материалов, изделий следует читать в сопровождении слов «или эквивалент». Данное указание не должно расцениваться участниками закупки как требование Заказчика об обязательном наличии и использовании указанной марки, а должно рассматриваться, как предложение Заказчика о наиболее приемлемых материалах и изделиях, применение которых позволит достигнуть намеченного результата выполняемых работ. Указанные материалы и изделия могут быть заменены на аналогичные, точно соответствующие по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), подтвержденные заводом-изготовителем. Все имеющиеся в настоящем Техническом задании ссылки на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты или наименования производителей носят лишь описательный характер. 14. Показатели физико-механических, а также иных качественных и количественных характеристик каждого товара (материала или изделия), должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара (материала или изделия) в отдельности с учетом реально существующих физико-механических свойств требуемого товара (материала или изделия), и не должны противоречить настоящему Техническому заданию, а также законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанным вРоссийской Федерации межгосударственным и международным стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 15. Участник закупки обязан представить в своей заявке сведения о материалах, которые планируется использовать при производстве работ, техническое предложение с обязательным указанием товарного знака (при его наличии), торговой марки, производителя, конкретных характеристик, соответствующих параметрам эквивалентности (или превосходящих их), установленным настоящим Техническим заданием. 16. Во всех случаях, когда в настоящем Техническом задании имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые материалы и изделия, а также выполняемые работы и испытания, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. 17. В случаях, когда применяются иные, нежели указанные в настоящем Техническом задании, международно-признанные стандарты, обеспечивающие в основном эквивалентные или более высокие требования, по сравнению с указанными стандартами и нормами, они будут приняты, при условии их рассмотрения и утверждения Генеральным подрядчиком. В случае, если комиссия Генерального подрядчика приходит к заключению, что такие предложенные отклонения не обеспечивают в основном равноценного выполнения контракта, Подрядчик должен принять стандарты, указанные в настоящем Техническом задании. 18. При подготовке предложения участником закупки указываются сведения в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем Техническом задании с учетом следующих положений: - В части представления конкретных показателей о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (применяемых материалов при производстве работ) в заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «должен быть» / «должно быть», «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «/» «и/или» /«превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать» «или», «+/-», «свыше» по отношению к характеристикам поставляемых товаров. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование. - Участник закупки в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единицы измерения, указанные в настоящем Техническом задании, являются конкретными показателями и подлежат к предоставлению участником закупки. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в настоящем Техническом задании. - Разъяснение и применение понятий, используемых в показателях материалов: «Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «от... до... » или «в пределах», «в интервале» означает диапазон значений и включает крайние значения, подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара; «Свыше» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Выше» означает большее значение, чем установлено значение и не включает крайнее минимальное значение; «Ниже» означает меньшее значение, где показатель имеет более низкое значение; «Превышает, превышать» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Не превышает, не превышать» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Меньше» означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «Больше» означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение. - В случае наличия в описании товара показателей, значения которых не могут изменяться, это означает, что указанный показатель является неизменным. Участником закупки данные в отношении таких показателей вносятся в неизменном виде, в соответствии с теми данными об используемых при выполнении работ товарах, которые указаны в настоящем Техническом задании.

5.2. Требования к материалам, применяемым для выполнения работ по монтажу системы отопления.

| № п/п | Наименование работ | Требования к материалам, применяемым для выполнения работ по монтажу системы отопления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж чугунных радиаторов весом до 80 кг | - |
| 2 | Монтаж новых биметаллических радиаторов | Должны быть предназначены для отопления жилых, общественных, административных и производственных зданий с замкнутыми системами отопления с максимальной температурой теплоносителя до +120оС. Должны представлять собой однорядный без конвектора, без верхней воздуховыпускной решетки и боковых стенок. Размер должен быть не менее 498,5х699 и менее 503х705мм. Номинальный тепловой поток при температуре +70оС должен быть менее 602 и не менее 558 Вт. Масса должна быть до 10,2 кг. Объем не должен быть более 4,5 литров. Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм. Болты должны иметь шестигранную головку, неполную метрическую резьбу, и соответствовать классу точности А или В. Болты в комплекте с гайками должны применяться для соединения и крепления деталей и узлов в машиностроении, промышленности и строительстве. Требования к материалам: Сталь: 4,6-8,8. Покрытие: гальваническая оцинковка или горячее цинкование. Диаметр номинальной резьбы: М5-М48. Шаг резьбы 0,8-2,5 мм. Высота головки 3,5-10 мм. Ширина под головкой шляпки - не более 0,8 мм. Радиус под головкой шляпки - не более 0,8 мм. Диаметр стержня болта - не более 12,7 мм. Диаметр описанной окружности: более 8,63 мм. Размер под ключ - не менее 17 мм. Длина резьбовой части: 22-32 мм. Длина болта - не более 100 мм. Гайка должна быть шестигранная с метрической резьбой и соответствовать классу точности В или C. Требования к материалам: Сталь, класс прочности, 4,6-8,8. Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка или желтое хроматирование или горячая оцинковка. Диаметр гайки М5-М48 мм. Размер под ключ - не менее 17 мм. Диаметр описанной окружности: более 8,63 мм. Высота гайки более 8 мм является недопустимым. Шайба должна быть плоская без фаски, класса точности А или В, для крепежа с размером резьбы М5-М48. Требования к материалам: Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка или горячее цинкованиие или желтое хроматирование. Номинальный диаметр резьбы M5-М48. Внутренний диаметр шайбы от 6,4-10,5 мм. Наружный диаметр шайбы - не более 25 мм. Толщина - не менее 2 мм. |
| 2.1 | Радиатор 6-секционный | Радиатор должен быть биметаллический, секционный. Должен быть предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий. Межосевое расстояние должно быть не менее 465 и не более 500 мм. Высота должна быть не более 600 мм. Глубина должна быть не более 100 и не менее 75 мм. Ширина секции радиатора должна быть более 79 мм. Масса одной секции не должна быть менее 2,5 кг. Номинальный тепловой поток 1 секции должен быть менее 200 и более 175 Вт. Рабочее давление должно быть менее 110 атм. Испытательное давление должно быть менее 19,30 и более 12,83 МПа. Минимальное разрушающее давление не должно быть от 250 атм. Максимальная температура теплоносителя должна быть более 127 и менее 144 °C. Максимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть более 1,34 и менее 9,5. Минимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть от 7. Номинальный диаметр коллекторов должен быть более 5 и менее 26,34 мм. Секций должно быть более 5 и менее 8. Минимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 54 и менее 83,78 мм. Максимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 99 и менее 136 мм. Расстояние между радиатором и подоконником не должно быть менее 90 мм. Максимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть до 50 мм. Минимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть более 22 и менее 38 мм. |
| 2.2 | Радиатор 8-секционный | Радиатор должен быть биметаллический, секционный. Должен быть предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий. Межосевое расстояние должно быть не менее 465 и не более 500 мм. Высота должна быть не более 600 мм. Глубина должна быть не более 100 и не менее 75 мм. Ширина секции радиатора должна быть более 79 мм. Масса одной секции не должна быть менее 2,5 кг. Номинальный тепловой поток 1 секции должен быть менее 200 и более 175 Вт. Рабочее давление должно быть менее 110 атм. Испытательное давление должно быть менее 19,30 и более 12,83 МПа. Минимальное разрушающее давление не должно быть от 250 атм. Максимальная температура теплоносителя должна быть более 127 и менее 144 °C. Максимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть более 1,34 и менее 9,5. Минимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть от 7. Номинальный диаметр коллекторов должен быть более 7 и менее 26,34 мм. Секций должно быть более 6 и менее 9. Минимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 54 и менее 83,78 мм. Максимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 99 и менее 136 мм. Расстояние между радиатором и подоконником не должно быть менее 90 мм. Максимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть до 50 мм. Минимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть более 22 и менее 38 мм. |
| 2.3 | Радиатор 9-секционный | Радиатор должен быть биметаллический, секционный. Должен быть предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий. Межосевое расстояние должно быть не менее 465 и не более 500 мм. Высота должна быть не более 600 мм. Глубина должна быть не более 100 и не менее 75 мм. Ширина секции радиатора должна быть более 79 мм. Масса одной секции не должна быть менее 2,5 кг. Номинальный тепловой поток 1 секции должен быть менее 200 и более 175 Вт. Рабочее давление должно быть менее 110 атм. Испытательное давление должно быть менее 19,30 и более 12,83 МПа. Минимальное разрушающее давление не должно быть от 250 атм. Максимальная температура теплоносителя должна быть более 127 и менее 144 °C. Максимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть более 1,34 и менее 9,5. Минимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть от 7. Номинальный диаметр коллекторов должен быть более 8 и менее 26,34 мм. Секций должно быть более 8 и менее 10. Минимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 54 и менее 83,78 мм. Максимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 99 и менее 136 мм. Расстояние между радиатором и подоконником не должно быть менее 90 мм. Максимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть до 50 мм. Минимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть более 22 и менее 38 мм. |
| 2.4 | Радиатор 10-секционный | Радиатор должен быть биметаллический, секционный. Должен быть предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий. Межосевое расстояние должно быть не менее 465 и не более 500 мм. Высота должна быть не более 600 мм. Глубина должна быть не более 100 и не менее 75 мм. Ширина секции радиатора должна быть более 79 мм. Масса одной секции не должна быть менее 2,5 кг. Номинальный тепловой поток 1 секции должен быть менее 200 и более 175 Вт. Рабочее давление должно быть менее 110 атм. Испытательное давление должно быть менее 19,30 и более 12,83 МПа. Минимальное разрушающее давление не должно быть от 250 атм. Максимальная температура теплоносителя должна быть более 127 и менее 144 °C. Максимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть более 1,34 и менее 9,5. Минимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть от 7. Номинальный диаметр коллекторов должен быть более 10 и менее 26,34 мм. Секций должно быть более 9 и менее 12. Минимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 54 и менее 83,78 мм. Максимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 99 и менее 136 мм. Расстояние между радиатором и подоконником не должно быть менее 90 мм. Максимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть до 50 мм. Минимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть более 22 и менее 38 мм. |
| 2.5 | Радиатор 12-секционный | Радиатор должен быть биметаллический, секционный. Должен быть предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий. Межосевое расстояние должно быть не менее 465 и не более 500 мм. Высота должна быть не более 600 мм. Глубина должна быть не более 100 и не менее 75 мм. Ширина секции радиатора должна быть более 79 мм. Масса одной секции не должна быть менее 2,5 кг. Номинальный тепловой поток 1 секции должен быть менее 200 и более 175 Вт. Рабочее давление должно быть менее 110 атм. Испытательное давление должно быть менее 19,30 и более 12,83 МПа. Минимальное разрушающее давление не должно быть от 250 атм. Максимальная температура теплоносителя должна быть более 127 и менее 144 °C. Максимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть более 1,34 и менее 9,5. Минимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть от 7. Номинальный диаметр коллекторов должен быть более 10 и менее 26,34 мм. Секций должно быть более 10 и менее 14. Минимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 54 и менее 83,78 мм. Максимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 99 и менее 136 мм. Расстояние между радиатором и подоконником не должно быть менее 90 мм. Максимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть до 50 мм. Минимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть более 22 и менее 38 мм. |
| 2.6 | Радиатор 14-секционный | Радиатор должен быть биметаллический, секционный. Должен быть предназначен для применения в системах водяного отопления жилых и административных зданий. Межосевое расстояние должно быть не менее 465 и не более 500 мм. Высота должна быть не более 600 мм. Глубина должна быть не более 100 и не менее 75 мм. Ширина секции радиатора должна быть более 79 мм. Масса одной секции не должна быть менее 2,5 кг. Номинальный тепловой поток 1 секции должен быть менее 200 и более 175 Вт. Рабочее давление должно быть менее 110 атм. Испытательное давление должно быть менее 19,30 и более 12,83 МПа. Минимальное разрушающее давление не должно быть от 250 атм. Максимальная температура теплоносителя должна быть более 127 и менее 144 °C. Максимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть более 1,34 и менее 9,5. Минимальный водородный показатель теплоносителя рН должен быть от 7. Номинальный диаметр коллекторов должен быть более 10 и менее 26,34 мм. Секций должно быть более 12 и менее 15. Минимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 54 и менее 83,78 мм. Максимальное расстояние между радиатором и полом должно быть более 99 и менее 136 мм. Расстояние между радиатором и подоконником не должно быть менее 90 мм. Максимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть до 50 мм. Минимальное расстояние, которое должны обеспечивать кронштейны от стены должно быть более 22 и менее 38 мм. |
| 2.7 | Монтажный комплект на 1/2" с силиконовыми прокладками | Комплект на 1/2" с силиконовыми прокладками. Прокладки из паронита должны быть следующих марок: ПОН или ПМБ или ПМБ-1 или ПК или ПА или ПЭ или ПОН-А или ПОН-Б или ПОН-В. Максимальное допустимое давление должно превышать 6 (60) Мпа (кгс/ м2). Диапазон температуры перемещаемой среды уже от -60 до +460 °С. Толщина прокладки: 0,8, 1,0, 1,5, 2,0 мм. Предельные отклонения по толщине не должно превышать ±0,20 мм. Плотность прокладки - 1,5 - 2,5 г/см3. Прочность при разрыве в поперечном направлении 8 - 24 или не регламентируется МПа. Увеличение массы в воде при температуре 100 °С в течение 5 часов, % - не более 14 или не регламентируется. Сжимаемость при давлении 35 Мпа - 2 - 18%. Восстанавливаемость после снятия давления - 30 - 40%. Диаметр – 100-105 мм. Паронитовые прокладки должны применятся для уплотнения при монтаже задвижек, затворов, кранов, клапанов и другой трубопроводной арматуры, а также установки любого теплообменного и сантехнического оборудования. Рабочая среда должна быть пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие нейтральные и инертные газы или водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты или жидкий кислород и азот. |
| 2.8 | Кронштейн с дюбелем 170 мм | Кронштейн с дюбелем 170 мм. Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС или эквивалент. |
| 2.9 | Ниппель 1" | Ниппель радиаторный должен применяться для радиаторов систем отопления. Среда должна быть: вода и пар. Тип присоединения должен быть резьбовой. Корпус должен быть ковкий чугун. |
| 2.10 | Прокладка для ниппеля 1" | Прокладка должна быть изготовлена из пластин резиновых, технических, прессованных. Марка пластины должна быть ТМКЩ - техпластина, устойчивая к воздействию высоких и низких температур, а также кислот и щелочей; или МБС - техпластина, устойчивая к воздействию нефтепродуктов и масел.Степень твердости пластины должна быть: М; С; Т. Класс: 1 или 2. Вид: Ф или Н. Температурный интервал, °С: -60 + 80. Толщина пластины мм : 0,5-60. Предельное отклонение для класса и вида: ±0,4 - ±1,4 . Условная прочность при растяжении, МПа,: не менее 4,0-6,5. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:200-300. Изменение относительного удлинения после воздействия 20 %-ного раствора соляной кислоты или серной кислоты по или гидроокиси натрия в течение 24 ч при температуре 23 °С, %: -20 до +30 Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, не менее: 0,1. Относительная остаточная деформация при сжатии на (20 + 5) % в воздухе при 70 °С в течение 24 ч, не более: 50-80. |
| 3 | Монтаж термостатов | Danfoss RTD или эквивалент. Указатель уровня 12с17бк или эквивалент кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2. |
| 4 | Монтаж воздушных кранов | Краны для спуска воздуха СТД 7073В или эквивалент, латунные. |
| 4.1 | Шаровой кран латунный 3/4" | Шаровой кран латунный 3/4" ВР-НР со сгоном, ручка «бабочка», серия 922, Bugatti 09220005 или эквивалент. |
| 4.2 | Шаровой кран латунный полнопр. 1" | Шаровой кран латунный полнопр. 1" ВР, ручка «бабочка», серия 912, Bugatti 09120006 или эквивалент. |
| 4.3 | Шаровой кран латунный 1/2" | Шаровой кран латунный 1/2" ВР со спускным клапаном, ручка «рычаг», Bugatti 03300019 или эквивалент. |
| 5 | Монтаж воздухоотводчиков | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм. |
| 6 | Монтаж балансировочных клапанов | Балансировочный клапан MSV-BD, Ду 25 ВР, Kvs 9.5, Danfoss 003Z4003 или эквивалент. |
| 7 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания | Труба полипропиленовая «Tebo Technics» PN25 (или эквивалент), армированная алюминиевой фольгой, 75×12,5, рассчитанная на длительный срок службы при температуре транспортируемой среды не менее 95°C. Хомуты для крепления ПЭ трубопроводов, диаметр 75 мм. Наконечники для полиэтиленовых труб должны использоваться для надежной защиты кромок систем от механического повреждения и загрязнения. Наконечник присоединяется двумя способами к прокладываемому трубопроводу: с помощью соединительных муфт или приваривается встык. Заглушки из полиэтилена производятся диаметром от 32 мм до 110 мм, с рабочим давлением не менее 16 атмосфер. |
| 8 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания | Труба полипропиленовая «Tebo Technics» PN25 (или эквивалент), армированная алюминиевой фольгой, 63×10,5, рассчитанная на длительный срок службы при температуре транспортируемой среды не менее 95°C. Хомуты для крепления ПЭ трубопроводов, диаметр 63 мм. Наконечники для полиэтиленовых труб должны использоваться для надежной защиты кромок систем от механического повреждения и загрязнения. Наконечник присоединяется двумя способами к прокладываемому трубопроводу: с помощью соединительных муфт или приваривается встык. Заглушки из полиэтилена производятся диаметром от 32 мм до 110 мм, с рабочим давлением не менее 16 атмосфер. |
| 9 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания | Труба полипропиленовая «Tebo Technics» PN25 (или эквивалент), армированная алюминиевой фольгой, 50×8,3, рассчитанная на длительный срок службы при температуре транспортируемой среды не менее 95°C. Хомуты для крепления ПЭ трубопроводов, диаметр 50 мм. Наконечники для полиэтиленовых труб должны использоваться для надежной защиты кромок систем от механического повреждения и загрязнения. Наконечник присоединяется двумя способами к прокладываемому трубопроводу: с помощью соединительных муфт или приваривается встык. Заглушки из полиэтилена производятся диаметром от 32 мм до 110 мм, с рабочим давлением не менее 16 атмосфер. |
| 10 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания | Труба полипропиленовая «Tebo Technics» PN25 (или эквивалент), армированная алюминиевой фольгой, 40×6,7, рассчитанная на длительный срок службы при температуре транспортируемой среды не менее 95°C. Хомуты для крепления ПЭ трубопроводов, диаметр 40 мм. Наконечники для полиэтиленовых труб должны использоваться для надежной защиты кромок систем от механического повреждения и загрязнения. Наконечник присоединяется двумя способами к прокладываемому трубопроводу: с помощью соединительных муфт или приваривается встык. Заглушки из полиэтилена производятся диаметром от 32 мм до 110 мм, с рабочим давлением не менее 16 атмосфер. |
| 11 | Монтаж трубопроводов внутреннего теплоснабжения здания | Труба полипропиленовая «Tebo Technics» PN25 (или эквивалент), армированная алюминиевой фольгой, 32×5,4, рассчитанная на длительный срок службы при температуре транспортируемой среды не менее 95°C. Хомуты для крепления ПЭ трубопроводов, диаметр 32 мм. |
| 12 | Изоляция трубопроводов | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм. Должны применяться для утепления и изоляции труб. Температура применения должна быть от -200° до +105 C°. Коэффициент теплопроводности при температуре -100 C° должен быть менее 0,025 и более 0,021 Вт/(м•К). Коэффициент теплопроводности при температуре -50 C° должен быть менее 0,030 и более 0,027 Вт/(м•К). Коэффициент теплопроводности при температуре 0 C° должен быть более 0,035 и менее 0,037 Вт/(м•К). Коэффициент теплопроводности при температуре 20 C° должен быть не менее 0,035 и менее 0,04 Вт/(м•К). Минимальное сопротивление диффузии водяного пара должно быть не менее 3870 и менее 7047. Плотность должна быть с максимальным значением показателей менее 94 и более 87 и минимальным значением показателей более 38 и менее 42 кг/м3. Показатель кислотности должен быть нейтральный. Группа горючести должна быть не выше Г3. Цвет должен быть черный. Температура дымовых газов должна быть не более 170 C°. Критическая поверхностная плотность теплового потока должна быть более 10 и менее 28 кВт/кв.м. Степень повреждения по массе должна быть не более 34%. Продолжительность самостоятельного горения должна быть менее 35 с. Группа распространения пламени должна быть ниже РП3. Степень повреждения по длине должна быть менее 85%. Клипсы (зажимы) должны применяться для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Клипсы должны соответствовать требованиям технических условий производителя. Требования к техническим характеристикам: Материал изготовления клипс: полистирол или жесткий ПВХ пластик. Цвет: серый или белый. Температура эксплуатации должна быть в диапазоне: от -25° С до +60°С. Диаметр должен быть 25 мм. Клей «Армофлекс» 520 или эквивалент. Листы алюминиевые марки АД1Н или АД2Н. На поверхности листа из алюминия не должно быть дефектов: трещин, надрывов и пузырей. Также на поверхности листа должны исключаться следы пережога, они должны выглядеть матовой или глянцевой. По состоянию материала должен относиться к категории нагартованных или полунагартованных листов, толщина в диапазоне от 0,5 мм до 1,2 мм, и длина 2000-7200 мм. Предельные отклонения по толщине при ширине листа 1800-2000мм не менее 0,16 и не более 0,26мм. По качеству отделки поверхности лист должен быть обычной отделки или повышенной отделки, или высокой отделки. |
| 12.1 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX", внутренний диаметр (толщина) 89 (19) мм. |
| 12.2 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX", внутренний диаметр (толщина) 76 (19) мм. |
| 12.3 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX", внутренний диаметр (толщина) 60 (19) мм. |
| 12.4 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX", внутренний диаметр (толщина) 42 (19) мм. |
| 12.5 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX", внутренний диаметр (толщина) 35 (19) мм. |
| 12.6 | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука | Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука "K-FLEX", внутренний диаметр (толщина) 28 (19) мм. |
| 13 | Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду80 мм | Трубопровод должен состоять из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм. Требования к электросварным трубам: должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 3262-75 из стали плотностью не менее 7,85г/см3. Трубы должны быть обычной или повышенной точности изготовления. Трубы должны быть с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой или без резьбы. Условный проход не менее 32 мм. Наружный диаметр не более 108 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм; Предельное отклонение по размерам труб не менее -0,5 мм, но не более +0,4 мм и не должно превышать -15% (для толщины стенки). Предельные отклонения по массе труб не должны превышать +8%. Кривизна труб на 1м длины не должна превышать 2 мм. Резьба на трубах должна быть длинной или короткой. Число ниток при условном проходе 15 мм должно быть 14. Длина резьбы до сбега должна быть не более 14,0 мм. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Допускается величина скоса торца не более 2º. Остатки заусенцев не должны превышать 0,5 мм. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление не менее 2,4МПа (25 кгс/см2). Трубы должны выдерживать испытание на раздачу не менее 7%. Трубы должны быть изготовлены из стали одной из марок: Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5; со степенью раскислениякп или пс или сп по ГОСТ 380-2005 или других сталей по ГОСТ 1050-2013. Хомуты металлические с шурупом для крепления тубопроводов, диаметр 83-92 мм. |
| 14 | Монтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду65 мм | Трубопровод должен состоять из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм. Требования к электросварным трубам: должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 3262-75 из стали плотностью не менее 7,85г/см3. Трубы должны быть обычной или повышенной точности изготовления. Трубы должны быть с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой или без резьбы. Условный проход не менее 32 мм. Наружный диаметр не более 108 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм; Предельное отклонение по размерам труб не менее -0,5 мм, но не более +0,4 мм и не должно превышать -15% (для толщины стенки). Предельные отклонения по массе труб не должны превышать +8%. Кривизна труб на 1м длины не должна превышать 2 мм. Резьба на трубах должна быть длинной или короткой. Число ниток при условном проходе 15 мм должно быть 14. Длина резьбы до сбега должна быть не более 14,0 мм. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Допускается величина скоса торца не более 2º. Остатки заусенцев не должны превышать 0,5 мм. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление не менее 2,4МПа (25 кгс/см2). Трубы должны выдерживать испытание на раздачу не менее 7%. Трубы должны быть изготовлены из стали одной из марок: Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5; со степенью раскислениякп или пс или сп по ГОСТ 380-2005 или других сталей по ГОСТ 1050-2013. Хомуты металлические с шурупом для крепления тубопроводов, диаметр 60-64 мм. |
| 15 | Проведение гидравлического испытания системы внутреннего отопления | Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого - не должно быть более 10 мг/л. Окисляемость воды - не более 15 мг/л. Водородный показатель воды н - не более 12,5 рН. Назначение воды: Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций или вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой, в том числе для водосбросных сооружений и зоны переменного горизонта воды массивных сооружений или вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных неармированных конструкций, к которым не предъявляются требования по ограничению образования высолов, а также бетона бетонных и железобетонных конструкций подводной и внутренней зон массивных сооружений или вода для промывки заполнителей, включая мокрую контрольную сортировку и охлаждение заполнителей или вода для поливки рабочих швов при перерывах в бетонировании, поверхностей стыков подлежащих омоноличиванию и поверхностей водосбросных конструкций, а также вода для трубного охлаждения массива бетона или вода для поливки законченных наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций или вода для поливки наружных поверхностей бетонных конструкций (исключая поверхности водосбросных сооружений), если на поверхности может быть допущено появление выцветов, высолов. Максимальное допустимое содержание: растворимых солей - ≤ 35000 мг/л, ионов SO4-2 - ≤ 10000 мг/л, ионов Cl-1 - ≤ 20500 мг/л, взвешенных частиц - до 500 мг/л. |

5.3. Требования к материалам, применяемым для выполнения работ по монтажу и установке окон ПВХ

| № п/п | Наименование работ | Требования к материалам, применяемым для выполнения работ по монтажу и установке окон ПВХ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж старых оконных рам | - |
| 2 | Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах | - |
| 3 | Демонтаж подоконных досок | - |
| 4 | Монтаж пластиковых двустворчатых оконных блоков, распашных, с двухкамерным стеклопакетом | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным или двухкамерным или трехкамерным стеклопакетом площадью до 3 м2. Профиль ПВХ - класс А или Б или В, белый или светло-серый, монтажная ширина – менее 250 мм, толщина наружной стенки (рамы, створки, импоста) должна быть менее 150 мм. Физико-механические характеристики профиля: изменение линейных размеров после теплового старения не менее 1,5 %, прочность сварных соединений на растяжение менее 87 %, прочность угловых сварных соединений должна быть не менее 2500 Н, коэффициент сопротивления теплопередачи профиля должен быть (с установленным армированием) не более 0,91 м2оС/Вт, ударная вязкость – не менее 39,5 кДж/м2, армирование должна быть из оцинкованной стали толщиной не менее 1,2 мм, энергосберегающий стеклопакет должен быть 24 мм однокамерный со стеклом (4-16-4), приведенное сопротивление теплопередачи не менее 1.049 м2 С/Вт, уплотнение должно быть одно- или двухконтурное, фурнитура может быть наклонно-поворотная, оснащенная блокиратором ошибочного открывания и микролифтом, должна быть регулируемая в двух или трех направлениях. Характеристики оконных блоков: воздухонепроницаемость при АР-100 Па, м3/(чм2) не менее 16; класс шумозащиты от 2 до 4, долговечность эксплуатации должна быть – не менее 40 лет условной эксплуатации. Должны устанавливаться строго с соблюдением норм ГОСТ 30971-2002, а также ГОСТ — 23166-99, ГОСТ — 30674-99, ГОСТ — 24866-99 и ГОСТ — 30971-02. Лента бутиловая должна иметь двустороннюю самоклеящуюся уплотнительную ленту на бутиловой основе, обладающая эластичными и пластичными свойствами. Технические характеристики ленты: Коэффициент пар проницаемости не менее 0,15 мг/ (м. ч.Па); прочность сцепления при отслаивании не менее 0,32 кгс/см2; Водонепроницаемость, 600 Па в течении 72 ч отсутствуют признаки проникновения воды; Минимальная температура монтажа минус 15ºС; Температура эксплуатации от минус 60ºС до + 90. Условный срок службы не менее 20 лет. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Характеристики: огнестойкость до 240 минут в зависимости от конкретного типа системы линейных стыков, испытана в соответствии с EN 1366-4:2006 (U), классифицирована по EN 13501-2:2005, испытана в соответствии с EN 13823 и EN 11925-2, классифицирована по EN 13 501/1, соответствует классу B1 по немецкому стандарту DIN 4105, устойчива к старению при условии защиты от УФ-излучении. Вспененная полиуретановая лента ПСУЛ, должна быть пропитана акриловым клеем. Свойства: не должна пропускать ветер и влагу в шов; не разрушается от влаги; не разрушается от солнечного ультрафиолета; обеспечивает фильтрацию пара и вентиляцию шва (дышит); давать возможность герметизации стыков с неровными поверхностями (в т. ч. кирпичные стены); дает возможность проведения работ вне зависимости от температуры воздуха; сохранять эластичность, не растрескиваться со временем; технические характеристики: основа - может быть вспененный полиуретан клей пропитка должен быть на основе акрилового клея цвет - серый, белый прочность на разрыв min 90kPa деформационная устойчивость не более 14% адгезия не менее 0,3 кгс/см удлинение до разрыва min 200% температурная устойчивость до +1000С, кратковр. до 1300. Степлопроводность 0,050-0,055 Вт/(моС) класс огнестойкости В1 – трудновоспламеняемый температура эксплуатации –50° С +90° С рабочая температура –10° С +35° С расчетный коэффициент паропроницаемой не более 0,15 мг/(м. ч.Па) совместима с другими материалами, устойчива к дождю и ветру при давлении должна быть до 600 Па в течение 3-х часов. Материал упаковки товара должны обеспечивать защиту товара от снижения качества, намокания, а также исключает его загрязнение. Дюбели монтажные применяются для крепления мягких и твердых изоляционных материалов, таких как минеральная вата, стекловата, полистирол, полиуретан, пенопласт и других материалов к основанию из бетона, легкого бетона, полнотелого и пустотелого кирпича, а также пенобетона. Размер: 10х130 (10х132, 10х150) мм. Клинья пластиковые или полипропиленовые монтажные по стандарту 7878, диаметр более 10 мм, длина: более 50 мм. |
| 5 | Монтаж пластиковых трехстворчатых оконных блоков из ПВХ профилей, двухкамерных, распашных, с форточкой | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным или двухкамерным или трехкамерным стеклопакетом площадью более 3,5 м2. Профиль ПВХ - класс А или Б или В, белый или светло-серый, монтажная ширина – менее 250 мм, толщина наружной стенки (рамы, створки, импоста) должна быть менее 150 мм. Физико-механические характеристики профиля: изменение линейных размеров после теплового старения не менее 1,5 %, прочность сварных соединений на растяжение менее 87 %, прочность угловых сварных соединений должна быть не менее 2500 Н, коэффициент сопротивления теплопередачи профиля должен быть (с установленным армированием) не более 0,91 м2оС/Вт, ударная вязкость – не менее 39,5 кДж/м2, армирование должна быть из оцинкованной стали толщиной не менее 1,2 мм, энергосберегающий стеклопакет должен быть 24 мм однокамерный со стеклом (4-16-4), приведенное сопротивление теплопередачи не менее 1.049 м2 С/Вт, уплотнение должно быть одно- или двухконтурное, фурнитура может быть наклонно-поворотная, оснащенная блокиратором ошибочного открывания и микролифтом, должна быть регулируемая в двух или трех направлениях. Характеристики оконных блоков: воздухонепроницаемость при АР-100 Па, м3/(чм2) не менее 16; класс шумозащиты от 2 до 4, долговечность эксплуатации должна быть – не менее 40 лет условной эксплуатации. Должны устанавливаться строго с соблюдением норм ГОСТ 30971-2002, а также ГОСТ — 23166-99, ГОСТ — 30674-99, ГОСТ — 24866-99 и ГОСТ — 30971-02. Лента бутиловая должна иметь двустороннюю самоклеящуюся уплотнительную ленту на бутиловой основе, обладающая эластичными и пластичными свойствами. Технические характеристики ленты: Коэффициент пар проницаемости не менее 0,15 мг/ (м. ч.Па); прочность сцепления при отслаивании не менее 0,32 кгс/см2; Водонепроницаемость, 600 Па в течении 72 ч отсутствуют признаки проникновения воды; Минимальная температура монтажа минус 15ºС; Температура эксплуатации от минус 60ºС до + 90. Условный срок службы не менее 20 лет. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Характеристики: огнестойкость до 240 минут в зависимости от конкретного типа системы линейных стыков, испытана в соответствии с EN 1366-4:2006 (U), классифицирована по EN 13501-2:2005, испытана в соответствии с EN 13823 и EN 11925-2, классифицирована по EN 13 501/1, соответствует классу B1 по немецкому стандарту DIN 4105, устойчива к старению при условии защиты от УФ-излучении. Вспененная полиуретановая лента ПСУЛ, должна быть пропитана акриловым клеем. Свойства: не должна пропускать ветер и влагу в шов; не разрушается от влаги; не разрушается от солнечного ультрафиолета; обеспечивает фильтрацию пара и вентиляцию шва (дышит); давать возможность герметизации стыков с неровными поверхностями (в т. ч. кирпичные стены); дает возможность проведения работ вне зависимости от температуры воздуха; сохранять эластичность, не растрескиваться со временем; технические характеристики: основа - может быть вспененный полиуретан клей пропитка должен быть на основе акрилового клея цвет - серый, белый прочность на разрыв min 90kPa деформационная устойчивость не более 14% адгезия не менее 0,3 кгс/см удлинение до разрыва min 200% температурная устойчивость до +1000С, кратковр. до 1300. Степлопроводность 0,050-0,055 Вт/(моС) класс огнестойкости В1 – трудновоспламеняемый температура эксплуатации –50° С +90° С рабочая температура –10° С +35° С расчетный коэффициент паропроницаемой не более 0,15 мг/(м. ч.Па) совместима с другими материалами, устойчива к дождю и ветру при давлении должна быть до 600 Па в течение 3-х часов. Материал упаковки товара должны обеспечивать защиту товара от снижения качества, намокания, а также исключает его загрязнение. Дюбели монтажные применяются для крепления мягких и твердых изоляционных материалов, таких как минеральная вата, стекловата, полистирол, полиуретан, пенопласт и других материалов к основанию из бетона, легкого бетона, полнотелого и пустотелого кирпича, а также пенобетона. Размер: 10х130 (10х132, 10х150) мм. Клинья пластиковые или полипропиленовые монтажные по стандарту 7878, диаметр более 10 мм, длина: более 50 мм. |
| 6 | Монтаж подоконных ПВХ досок шириной 300мм | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл. Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal или эквивалент в баллонах по 750 мл. Характеристики: огнестойкость до 240 минут в зависимости от конкретного типа системы линейных стыков, испытана в соответствии с EN 1366-4:2006 (U), классифицирована по EN 13501-2:2005, испытана в соответствии с EN 13823 и EN 11925-2, классифицирована по EN 13 501/1, соответствует классу B1 по немецкому стандарту DIN 4105, устойчива к старению при условии защиты от УФ-излучении. Клинья пластиковые или полипропиленовые монтажные по стандарту 7878, диаметр более 10 мм, длина: более 50 мм. |
| 7 | Погрузка и вывоз на автомобилях строительного мусора | - |

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ по текущему ремонту составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов. 2. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. 3. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. 4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика. 5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику. 6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком. 7. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия. 8. Материалы и изделия, применяемые при выполнении строительно-монтажных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1. Работы производятся с возможностью предоставления Подрядчику авансового платежа. 2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР). 3. Оплата производится по факту выполненных работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 12 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней. 4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, составляет _______ (_______) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3). 5. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь гражданство РФ в связи с режимностью объекта. 6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию: – реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии); – реквизиты документа об образовании; – вид обучения и его продолжительность; – наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; – реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии. 7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе: - электрогазосварщик, имеющий разряд_______ – _______(_______) человек; - сварщик по полиэтилену – _______(_______) человек; - слесарь-сантехник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек; - плотник, имеющий разряд _______ – _______(_______) человек. 8. Условия проведения шумных работ, и работ по монтажу инженерных систем: - проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ - запрещено в дневное время, и разрешено в ночное время и выходные дни; - в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы без использования ударных электрических и ручных инструментов; - работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения. 9. График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком. 10. Производство строительно-монтажных работ осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей ГК «Росатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. 11. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается. 12. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ на территории ГК «Росатом» не предоставляются. 13. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории административного здания №2 ГК «Росатом», а также в самом здании в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. Гарантийный период на выполненные работы составляет ______ (________) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 2. Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте; 2. Обеспечение производства работ по текущему ремонту согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения; - Правил технической эксплуатации энергоустановок; - Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов; - СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» - Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; - ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания; - Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития; - ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004". 3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик. 6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку. 2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. 3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. 4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. 5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. 6. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения фактически выполненных работ по текущему ремонту, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД, РД-11-02-2006 и других нормативных документов, и в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD. 2. Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | техническое задание |
| 2 | ППР | проект производства работ |
| 3 | ИТР | инженерно-технический работник |
| 4 | ЕСКД | единая система конструкторской документации |
| 5 | ЕСПД | единая система проектной документации |

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1. План подвального этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №2. План 1-го этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №3. План 2-го этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №4. План 3-го этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №5. План 4-го этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №6. План 5-го этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №7. План 6-го этажа административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1;

Приложение №8. Фасады административного здания ГК «Росатом» по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26, в осях 13-28/А1-Л1.

Приложение № 2

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.

| УТВЕРЖДАЮ ВЕИО – И.О. Генерального директора АО «УАЗ» |  | СОГЛАСОВАНО ___________________________ |
| --- | --- | --- |
| __________________О.А. Ханыков |  | ______________/_____________/ |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №_____

Участник процедуры закупки представляет самостоятельно.

Приложение № 3

к Договору  № ________ от «____» __________ 201_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Участник процедуры закупки представляет самостоятельно

Приложение № 4

к Договору  № ________ от «____»__________201_ г.

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ).

_______________________

наименование организации

| № п/п | Информация о контрагенте |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №5

к договору №_______ от «____» _________ 201_г.

Гарантия и согласие по представлению сведений

Условия о раскрытии Сведений о Подрядчике:

- Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, указанные в Приложении №3 от «__» ______ 201_г., являющееся неотъемлемой частью Договора №_________ от «____» _________ 201_г. (далее Сведения), являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений направить Генеральному подрядчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

- Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Генеральным подрядчиком, а также на раскрытие Генеральным подрядчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Генерального подрядчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возвращает Генеральному подрядчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Генеральному подрядчику претензии, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

- Подрядчик и Генеральный подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Генерального подрядчика от исполнения Договора и предъявления Генеральным подрядчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Руководитель организации

Подрядчика                                                     ________________ /____________/

МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №6 к Договору №_________ от «_____» ____________2015г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11.11.99. № 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
| Ген.подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда |  | номер |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с | по |  |
| AKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  |  |
| Номер |  |  |  |  |  | Цена | Коэффициенты |  |  |  | Справочно |
| п/п | поз. по смете | Шифр |  | Единица | Кол-во | на ед. |  | пункт |  | ВСЕГО | ЗТР, всего |
|  |  | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | попра- | коэффиц. | перес- | затрат, | чел.-час |
|  |  | и коды |  | рения |  | руб. | вочные | пересчета | чета | руб. | Ст-ть ед. |
|  |  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  | с начислен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность,подпись(инициалы,фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Генерального подрядчика: |  |  |  |  |  | От Подрядчика: |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________ В.Н.Жадушкин |  |  |  |  |  | _______________ /____________/ |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №7 к Договору №_________ от «_____» ____________2015г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от 11.11.99. № 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генподрядчик (субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |
|  |  | наименование, адрес |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |
|  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
| СПРАВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с начала проведения работ |  | с начала года по отчетный период включительно |  | в том числе за отчетный месяц |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генподрядчик (субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От Генерального подрядчика: |  |  |  |  |  | От Подрядчика: |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________ В.Н.Жадушкин |  |  |  |  |  | __________________ /___________/ |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к Договору №__________ от

«___» ______ 2015 г.

ФОРМА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Между |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нами, Руководителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главным бухгалтером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с одной стороны, и Руководителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главным бухгалтером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и составлен акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Документ |  | Дебет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  | Документ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дебет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо начальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сальдо начальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо начальное развернутое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сальдо начальное развернутое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо начальное по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сальдо начальное по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо конечное по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сальдо конечное по договору: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обороты за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обороты за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо конечное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сальдо конечное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо конечное развернутое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сальдо конечное развернутое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (_____________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (______________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (_________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От Генерального подрядчика: Генеральный директор АО «УАЗ» |  | От Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| __________________В.Н.Жадушкин |  | __________________/___________/ |
| М.П. |  | М.П. |