Приложение № 1

К Спецификации № _______
По Договору №___________

от «___» ___________201__ г.
Техническое задание 
на поставку дизельной электростанции ДЭС 160 кВт. (или эквивалент)
1. Общие требования: 
Дизельная электростанция ДЭС 160 кВт. – должна быть в исполнение в специализированном блок - контейнере. "Специализированный блок контейнер" представляет собой кожух, который защищает станцию от воздействия атмосферного влияния, осадков, а также выполняет шумозащитную функцию и частично теплозащитную. При этом блок контейнер должен позволять обеспечивать  обслуживание станции, без ее демонтажа из полости. Необходимо чтобы воздух для обеспечения работы станции поступал без открытия дверей (капотов). Также обеспечивается выброс отработанных газов. В кожух вмонтирована станция управления. Запуск, управление и снятие информации обеспечивается снаружи, без открытия капота (дверей).
2. Требования к качеству и количеству:
Оборудование должно быть новым, высокого качества, соответствовать требованиям  Технического регламента, установленного действующим законодательством РФ, год выпуска – не ранее 2011г., в количестве - 
1 шт.
3. Требования к размерам (Габариты): 
ширина……………………            …………………………………………………………1300 мм

длина…………………………………………………                 ………..…………………3700 мм

высота…………………………………………………….……………………            ……1750 мм

сухой вес…………………………………………………………………                        …3670 кг

4. Требования к техническим характеристикам: 
Номинальная мощность……………………………………...200кВА/220кВА (160кВт/176кВт)

Номинальное напряжение…………………  ……………………………………… 400/440В

Номинальная сила тока ………………………………………………………………289/289А

Частота тока……………………………………………………………………………50/60Гц

Коэффициент мощности…………………………………………………………….0,8

Количество фаз………………………………………………….Три фазы(четыре провода)

Скорость вращения генератора……………………………………………..1500/1800 мин-1

Класс изоляции…………………………………………………………………………F
Двигатель:
Производитель………………………………  
Тип - 4-х тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением и прямым впрыском топлива с турбонадувом. С интеркулером.

Номинальная мощность…………………………………………………181/199кВт (246/270кВт)

Количество цилиндров

(диаметр цилиндра*ход поршня (мм)..............................................................................6-130*150

Полный рабочий объём…………………………………………………………………11,945л

Батарея (отеч. стандарт)…………………………………………………………………150АЧ*2

Топливо…………………………………………….дизельное топливо ASTM №2 или аналог

Объём топливного бака………………………………………………………………..380л

Расход топлива(прибл.,л/ч)…………………………………………………………….42/47

Смазочное масло(объём, л)……………………………………………… …………….37

Объём охлаждающей жидкости(всего,л)……………………………… ……………..45

5. Требования к комплектации: 
- ДЭС 160 должна поставляться с  предпусковым жидкостным подогревателем (ПЖД) 
- Сервисные - наборы на период эксплуатации в течение первых  50 моточасов и 500 часов. 

- Станция поставляется с заряженными аккумуляторами, заправленным маслом и хладагентом, полностью готовым к эксплуатации

6. Требования к  документации:

· Сертификаты контроля качества и экологичности производства. 

· Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA TIER III. 

· Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.) 

· Сертификаты Соответствия по системе ГОСТ Р.
· Разрешение на применение на опасных объектах или сертификат соответствия требованиям Технического Регламента РФ;
· Инструкция по эксплуатации на электростанцию и на двигатель на русском языке. 

· Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.

	Покупатель
	Поставщик

	ЗАО «РУСБУРМАШ»
	

	Генеральный директор   
	

	_____________________ Риос Э.Д.Р.
	__________________/_______________

	М.П.
	М.П.


