ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку средств охранно-пожарной сигнализации
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка средств охранно-пожарной сигнализации для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым(дата выпуска-не ранее 2014 года, гарантийные обязательства-в соответствии с гарантией завода-изготовителя), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сигнал-20П SMD 

(или эквивалент)

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 
	Количество шлейфов сигнализации, не менее 20

Количество параметров конфигурации по каждому шлейфу, не менее 14

Количество программ управления по каждому выходу, не менее 32

Количество паролей пользователей не менее 64

Количество программ управления по каждому выходу, не менее 37

Емкость внутреннего буфера, событий, не менее 24

Напряжение питания постоянного тока В
10,2..28

Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме, мА:


- при питании 24 В
200 … 400

- при питании 12 В
300 … 600

Ток нагрузки шлейфа, мА
3,0

Количество релейных выходов, общее, не менее 5

Из них:


- на переключение, 28 В 2А постоянного тока, не менее 3

- на замыкание, 28 В 10A постоянного тока, не менее 2

Рабочий диапазон температур, °С
 от -30 до +50

Габаритные размеры, мм не более 230x135x37. 

Время технической готовности прибора к работе после включения питания – не более 3 с (при условии наличия стабильного напряжения выше 11 В на клеммах хотя бы одного ввода питания прибора). 

Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы  не менее 35000 часов.
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	2
	С2000-М 

(или эквивалент)

Пульт контроля и управления с ЖК индикатором
	Количество подключаемых приборов, не менее
127

Количество поддерживаемых разделов, не менее 511

Количество поддерживаемых групп разделов, не менее 128

Количество ШС, поддерживаемых С2000М, не менее 1023

Количество пользовательских паролей, не менее 1023

Количество управляемых релейных выходов, не менее 256

Количество «входных» зон, не менее 32

Количество пользователей, не менее 2047

Объем буфера событий, не менее
2047

Напряжение питания постоянного тока, В 10,2 … 28,4

Ток потребления в дежурном режиме, мА:


- при напряжении питания 12 В, не более 70

- при напряжении питания 24 В, не более 35

Число символов на ЖК-индикаторе 2х16

Длина линии связи RS-485, м, не более 3000

Длина линии связи RS-232, м, не более 200

Диапазон рабочих температур, °C, от 0 до +40

Масса пульта, кг, не более
0,3

Габаритные размеры пульта, мм, не более 140x114x25
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	3
	C2000-КПБ  Контрольно-пусковой блок 

(или эквивалент)
	Предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления «С2000» или «С2000М», прибором приемно-контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» или персональным компьютером.

Устройство должно соответствовать следующим характеристикам:
• Блок должен быть предназначен для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, видеокамерами, автоматическими установками пожаротушения (АУП), электромагнитными замками и т.д.).

• Блок должен быть предназначен для установки внутри охраняемого (защищаемого) объекта вблизи от исполнительных устройств и должен быть рассчитан на круглосуточный режим работы.

• Конструкция блока не  должна предусматривать его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.

• По устойчивости к механическим воздействиям исполнение блока должно соответствовать категории размещения 03 по ОСТ 25 1099-83.

• По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды блок должен соответствовать исполнению 03 по ОСТ 25 1099-83, но для работы при температуре от 243 до 323 К (от -30°С до +50 °С).
	не менее 12 месяцев
	30
	шт.

	4
	С2000-СП1 исп.01 (или эквивалент)

Блок релейный
	Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключаемыми контактами, 250 В -10А. Интерфейс - RS-485 

Назначение: Блок предназначен для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.).
Устройство должно соответствовать следующим характеристикам:

Напряжение питание постоянного тока, В 10,2 … 28,4

Потребляемая мощность блока, Вт, не более 4

Ток потребления (без учета потребления исполнительных устройств), мА:


- при напряжении питания 12 В (все реле включены), не более 300

- при напряжении питания 12 В (все реле выключены), не более 15

- при напряжении питания 24 В (все реле включены), не более 150

- при напряжении питания 24 В (все реле выключены), не более 10

Количество исполнительных реле с переключаемыми контактами 4

Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В, не более 100

Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А:


- при резистивной нагрузке (cosф=1) и переменном напряжении ~ 250 В 10

- при резистивной нагрузке и постоянном напряжении = 30 В
10

- при индуктивной нагрузке (cosф=0,4) и переменном напряжении ~ 250 В 4

- при индуктивной нагрузке и постоянном напряжении = 30 В, А 4

Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт:


- при постоянном токе, не более,
300

- при переменном токе, не более
2500

Максимально допустимое коммутируемое напряжение каждого реле, В

- при переменном токе 8 А
280

- при постоянном токе 0,5 А 125

Габаритные размеры, мм, не более 150x103x35

Масса блока, кг, не более 0,35

	не менее 12 месяцев
	30
	шт.

	5
	С2000-БИ SMD
(или эквивалент)

Блок индикации
	Устройство должно соответствовать следующим характеристикам:

· Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, не менее 35

· Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния 4 насосов, не менее 16

· Количество двухцветных индикаторов для отображения насосной станции, не менее 4

· Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений, не менее 8

· Напряжение электропитание постоянного тока, В 10,2 … 28,4

· Потребляемый ток, мА, не более 200

· Мощность, потребляемая прибором, Вт, не более 3

· Количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу, не менее 127

· Значение сетевого адреса блока при заводской настройке, не менее 127

· Длина линии связи блока с подключенными приборами, м, не более
4000

· Масса блока, кг, не более 1,2

· Габаритные размеры блока, мм, не более
370х38х190

	не менее 12 месяцев
	30
	шт.

	6
	ИПР 513-3АМ

(или эквивалент)
Извещатель ручной
	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов

Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-3АМ» предназначен для использования совместно с «С2000-КДЛ» для формирования тревожного сообщения «Пожар»
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	7
	ИПР 513-3АМ исп.01 (или эквивалент)
Извещатель пожарный ручной адресный
	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов
Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-3АМ» исп.01 предназначен для использования совместно с «С2000-КДЛ» для формирования тревожного сообщения «Пожар».
Встроенный блок разветвительно-изолирующий - "БРИЗ".
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	8
	Бокс 2x17Ач-12В
Бокс для аккумуляторов
	Бокс 2x17Ач-12В предназначен для двух аккумуляторов 17 Ач
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) 

Высота от 220 до 224

Ширина от 354 до 358

Глубина от 94 до 98

Масса (с аккумулятором), не более, кг 14

	не менее 12 месяцев
	30
	шт.

	9
	Бокс 2x17Ач-24В
Бокс для аккумуляторов
	Предназначен для совместной работы с резервированным источником питания РИП-24 (исп. 01) (или эквивалентом), допускающим подключение дополнительных аккумуляторных батарей емкостью 17 Ач для увеличения времени работы при отсутствии напряжения в сети переменного тока 220 В

Устройство должно обеспечивать защиту аккумуляторов от коротких замыканий и перегрузок по току с последующим автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) 

Высота от 220 до 224

Ширина от 354 до 358

Глубина от 94 до 98

Масса (с аккумулятором), не более, кг 14
	не менее 12 месяцев
	30
	шт.

	10
	РИП-24 (исп.01) 
(или эквивалент)

Источник вторичного электропитания резервированный
	Выходное напряжение, В


- при наличии сети
от 25,8 до 28,2

- при отсутствии сети от 20,0 до 27,0

Номинальный ток выхода, А 3,0

Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В от 187 до 250

Рекомендуемые аккумуляторы 12 В; 7 Ач (2 шт.)

Диапазон рабочих температур, °С, от -10  до+40

Габаритные размеры, мм, не более 340x270x95

Масса (без аккумулятора), не более, кг
6
	не менее 12 месяцев
	50
	шт.

	11
	С2000-2 

(или эквивалент)

Контроллер доступа
	Напряжение питания постоянного тока, В от 12 до 15

Ток потребления в дежурном режиме, мА 120

Мощность, потребляемая от внешнего источника пост. тока, Вт 2

Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity, не менее 2

Расстояние от контроллера до считывателя, м, не более 100

Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов), не менее 4096

Количество исполнительных реле для управления запорными устройствами 2

Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А 7

Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В
30

Максимальный коммутируемая мощность каждого реле, Вт
100

Емкость буфера событий 2047

Габаритные размеры пульта, мм, не более 150х105х35

Масса пульта, кг, не более
0,3
	не менее 12 месяцев
	30
	шт.


Количество выходов для отключения

	вентиляционных систем 1

Количество входов цепей контроля, не менее 9

Количество выходов на пожарную часть, не менее 2

Габаритные размеры, мм, не более 310х254х85

Масса, кг, не более 
8,0

Все оборудование должно взаимодействовать между собой.



	не менее 12 месяцев
	30
	шт.

	13
	РИП-12RS резервированный источник питания
	12 В, 3 А (2 мин-4 А), передача и управление по RS-485, световая и звуковая индикация, на входе 150-250В, под АКБ 17 А*ч, от -10 до +40°С

Назначение изделия

Предназначен для питания извещателей и приборов ОПС, СКУД и автоматики в составе системы "Орион".

Особенности изделия
Передача данных и управление по интерфейсу RS-485
Расширенный диапазон напряжения питания

Защита от превышения выходного напряжения

Термокомпенсация заряда АКБ

Релейный выход "Неисправность"

Индикация и сигнализация:

пять индикаторов состояний;

звуковой сигнализатор;

датчик вскрытия корпуса (тампер) 

Обеспечивается микроконтроллером:

диагностика и управление источником;

интеллектуальная световая и звуковая индикация;

защита при коротком замыкании или перегрузке по току с автоматическим восстановлением работоспособности;

проверка состояния АКБ и исправности зарядного устройства;

измерение и передача измеренных значений по интерфейсу напряжения сети, напряжения АКБ, выходного напряжения и тока нагрузки;

передача сообщений о неисправностях и вскрытии корпуса

конфигурация релейного выхода "Неисправность"
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	14
	Сигнал-20П   исп.01 Прибор приемно-контрольный  охранно-пожарный
	Количество шлейфов сигнализации 20

Ток нагрузки шлейфа, мА
до 3

Количество выходов:


- типа «сухие контакты» 3

- типа «открытый коллектор» 2

Напряжение питания DC, В 10.2…28

Потребляемый прибором ток в дежурном режиме, мА:


- при питании 24 В
200…330

- при питании 12 В
400…650

Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +50

Габаритные размеры, мм не более 229х136х41
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	15
	РИП-12 исп.01 источник питания резервированный
	12 В 3 А, под акк. 17 Ач, микропроцессорное управление

Блок бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12В постоянного тока.
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	16
	ИП 212-34А (ДИП-34А). Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	Тип извещателя адресный

Маркировка по взрывозащите
-

Чувствительность извещателя, дБ/м
0.05…0.2

Световая индикация
″Дежурный режим″; ″Пожар″

Напряжение питания, B:


- постоянного тока
-

- по шлейфу сигнализации
 8…10

Ток потребления, мА:


- при напряжении питания 12 В
-

- в дежурном режиме, мА
0.5

- в режиме «ПОЖАР»
-

Сопротивление:


- внутреннее, врежиме ″ПОЖАР″, Ом, не более 
-

Габаритные размеры, мм:
не более 

- диаметр
100

- высота
46

Степень защиты
-

Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +55

Масса, не более, кг
0.2
	не менее 12 месяцев
	500
	шт.

	17
	С2000-USB. Преобразователь интерфейсов
	Напряжение питания, В (USB-порт ПК)
5

Потребляемый ток, мА 100

Скорость передачи данных, Бод
110; 300; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200; 230400; 460800; 921600

Диапазон рабочих температур, °С
от -30 до +50

Габаритные размеры, мм
не более 150х103х35

Масса, не более, кг
0.2
	не менее 12 месяцев
	10
	шт.

	18
	С2000-Ethernet. Преобразователь интерфейсов
	Напряжение питания DC, В 11…28.4

Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более :


- при напряжении питания 12 В, мА, не более
90

- при напряжении питания 24 В, не более 50

Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232 (полудуплекс) :


- скорость передачи, бит/сек 9600

- количество стартовых/стоповых бит 1

- максимальная длина пакета, байт 256

Параметры работы по Ethernet-каналу:


- скорость передачи, , не менее Мбит/с
10

- используемые протоколы
UDP; ICMP (ping); ARP

- максимальное количество устройств по Ethernet-каналу от одного ″C2000-Ethernet″ 10

Габаритные размеры, мм, не более 150х103х35

Масса прибора, кг, не более  0.3

Диапазон рабочих температур, °С
от 0 до +50
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	19
	С2000-СП1 Блок релейный
	Блок релейный - 4 исполнительных реле, интерфейс - RS-485

Напряжение питание постоянного тока, В 10.2…28.4

Потребляемая мощность блока, Вт, не более 2

Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА, не более:


- при напряжении питания 12 В (все реле включены), не более 140

- при напряжении питания 12 В (все реле выключены), не более 15

- при напряжении питания 24 В (все реле включены), не более 70

- при напряжении питания 24 В (все реле выключены), не более 10

Количество исполнительных реле с переключаемыми контактами 4

Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В, не более 100

Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А, не более 2

Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт, не более 30

Габаритные размеры, мм не более 150х103х35

Масса блока, кг, не более  0,3
	не менее 12 месяцев
	10
	шт.

	20
	ЭДУ 513-3АМ адресное устройство ручного пуска системы пожаротушения  или эквивалент
	Ток потребления, мА:


- при сработавшем изоляторе короткого замыкания, не более 
3

- в дежурном режиме, не более 0.6

Степень защиты, не менее IP41

Габаритные размеры, мм, не более 94х90х33
	не менее 12 месяцев
	10
	шт.

	21
	С2000-К  Пульт управления  или эквивалент
	Напряжение питания, B 10.2…28.4

Типовой ток потребления в дежурном режиме составляет (12 В), мА, не более 50

Количество клавиш управления 16; с подсветкой

Индикатор жидкокристаллический, символов
16; с подсветкой

Объем внутреннего буфера, событий, не менее 255

Диапазон рабочих температур, не менее  °С от +1 до +40
	не менее 12 месяцев
	30
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика(при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 30 дней с даты подписания договора.

Начальник отдела снабжения                                                                        _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Г.Б. Ручкина
