от 31.07.2015 г. №7284/398 К2-1,2/-15-Р-3

Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №7284/398 К2-1,2/-15 «Поставка передвижной ДГУ-2000 кВт для сооружения энергоблоков 1,2 Курской АЭС»:

Вопрос 1:

Просьба, ответить на вопросы, возникшие по техническому заданию в тендере №31502581036 на Право заключения договора на поставку по лоту №7284/398 К2-1,2/-15 «Поставка передвижной ДГУ-2000 кВт для сооружения энергоблоков 1,2 Курской АЭС».

Перечень вопросов:

п. 3.1.4. Требования по прицепу для модульного контейнера?

п. 3.1.5. Площадка под модуль-контейнер, СМР проводит Заказчик или Поставщик?

п. 3.2.5.1 Нагрузочное устройство должно поставляться на какую мощность?

п. 3.3.1. MTU-20M4000G23(3D), 0,4кВ, 20 рабочий объем - 95,4л. Мы должны обеспечить рабочий объем и число цилиндров ДГУ или возможна альтернатива?

п. 3.6.4.1. Радиатор на раме или выносной?

п. 3.6.10.1. Необходимы данные для расчета шкафа силового (однолинейные схемы и т.д.) если он входит в данную поставку.

Ответ:

п.п..3,1,4- Прицеп должен обеспечивать устойчивость при сейсмических воздействиях, т.е. он должен быть оборудован автономно-работающими гидравлическими аутригерами (требование указано в п. 3.1.4). И удовлетворять требованиям габаритных размеров (см. ОЛПП к ИТТ).

п.п. 3,1,5- Площадки под модуль контейнер, СМР проводит Заказчик в данном случае АО НИАП по отдельному договору, и к данному лоту отношения не имеет

п.п.3,1,5,1- Нагрузочное устройство должно быть рассчитано на максимальную мощность АДГУ, т.е. на 2200 кВт.

п.п 3,3,1- Дизель должен соответствовать техническим и массогабаритным характеристикам, указанным в ИТТ (ОЛПП). Поставщик может рассмотреть альтернативные варианты.

п.п. 3,6,4,1-  Радиатор должен быть установлен на раме, т.к. выносные радиаторы могут не обеспечить такой срок службы. Срок службы ДГУ – 60 лет.

п.п. 3,6,10,1-  Щит в поставку входит, Какой ставить щит – выбор поставщика.  При этом коммутационная стойкость автоматов выбирается Производителем/Поставщиком на основании расчётного тока короткого замыкания на шинах дизель-генератора.