## Сентябрь 405
|  |  | Спецификация. Поставка задвижек специальных для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС | [22 empty] | Приложение №1 к договору №________________________от______________________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 27
1 | 2.ИСУП.3778725Д1 | 4SG20S01 | Задвижка запорная со встроенным электроприводом | по типу АЗ.102.300.Э | 3CIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | пар, конденсат |  | 380 | встроенный электропривод | 2-ПБ-17 | 1,7 | угл | под приварку | по типу ТЗ 37-030-29474183-2012 | R4.00215.3.0.16 изм. 1 | R4.00215.1.0.12 изм. 1 |  | R4.00215.8.0.12 изм. 1 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | dрасточки - 311+0,52мм;тип разделки -1-24-1 Строит. длина 500мм. Высота от оси патрубков до крайней точки привода не более 1558 мм. Высота при демонтаже не более 2148мм. Время открытия не более 73 сек. Напряжение питания цепей управления и сигнализации 24 В. | 2016-03-02 | БКП 1/2 | 89363.73
2 | 2.ИСУП.3788053Д1 | 4RQ22S10 | Задвижка запорная | по типу АЗ.102.300.Э | 3CIIIв | Оборудование | 300 | 2,5 | 250 | пар |  | 380 | встроенный электропривод | 2-ПБ-17 | 1,7 | угл | под приварку | по типу ТЗ 37-030-29474183-2012 | R4.00210.3.0.16 изм. 4 | R4.00210.1.0.12 изм. 3 |  | R4.00210.8.0.12 изм. 3 | C/3 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | напряжение питания цепей управления и сигнализации 24 В | 2016-03-02 | БКП 1/2 | 89623.92
0
0
|  |  | От Покупателя | [24 empty] | От Поставщика
|  |  | ___________________/_____________/ | [24 empty] | ___________________/_____________/