Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на
на техническое обслуживание технических средств физической защиты комплекса физической защиты на площадке ПХРО Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание технических средств физической защиты

комплекса физической защиты на площадке ПХРО Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

1. Основание:

НП-034-01 «Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ».

2. Цель:

Поддержание работоспособности, обеспечение надежной работы средств физической защиты на площадке ПХРО Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Место оказания услуг:

Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Дубъязский тракт, 21-й км (ПХРО Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

4. Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг - с момента подписания договора, дата окончания оказания услуг – по истечении 12 месяцев с даты подписания договора.

5. Перечень технических средств физической защиты:

| Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф | 39 |
| Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. | 17 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 8 |
| Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда (блок питания, блок сбора информации, преобразователь интерфейсов) | 20 |
| Блок выпрямительный, блок автоматики и заряда (аккумулятор) | 2 |
| Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, реле давления) | 2 |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф (Годограф-У, ВЧЭ, ВЧЭП) | 24 |
| Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда (преобразователь интерфейсов, источник питания) | 2 |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф (видеокамера, прожектор) | 4 |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф (коммутационная панель) | 1 |
| Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда (источник питания) | 3 |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф (ATEN CE250A) | 1 |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф (коммутатор) | 1 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов (монитор) | 2 |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф (видеокамера) | 1 |
| Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда (системный блок) | 1 |
| Шлейф с автоматическими и ручными пожарными, охранными извещателями многоразового действия (контактные, бесконтактные, пьезоэлектрические) обыкновенного исполнения типа АТП, АТИМ и т.п. | 8 |
| Извещатель пожарный (охранного, охранно-пожарного) оптико-электронного, радиоволнового, ультразвукового двухпозиционного типа СПИН-2, ИДПЛ, Вектор-2, Радий-1 и т.п., в составе блока питания и одной пары излучатель и приемник) | 3 |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф | 13 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | 6 |
| Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда (Усилитель+ИБП) | 8 |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф (С2000ПИ) | 2 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов (блок индикации) | 3 |
| Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда (источник питания) | 2 |
| Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда (аккумулятор) | 2 |
| Сигнализатор давления (Регулятор температуры) | 1 |
| Устройства сигнальные звуковых всех типов | 6 |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф (видеокамера, видеорегистратор) | 16 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов (Маяк-12КП) | 3 |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф (считыватель, С2000-10, С2000 РПИ) | 7 |
| Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда (аккумулятор) | 2 |
| Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда (усилитель, источник питания) | 4 |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф | 22 |
| Приборы приемно-контрольные, приборы управления, устройства сигнально-пусковые, охранные, пожарные и охранно-пожарные, устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные за первый шлейф (С 2000 БИ SMD, С2000-ПИ) | 3 |
| Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда (аккумулятор) | 1 |
| Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда (источник питания) | 1 |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов (Маяк, Молния, Маяк 12КП) | 5 |

6. Наименование оказываемых услуг:

6.1. Техническое обслуживание включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации технических средств, их коммутационных соединений, поддержание программного обеспечения в работоспособном состоянии;

- выезд на объект Заказчика для выявления причин неисправностей, составление дефектных ведомостей на вышедшее из строя оборудование, монтаж (установка) запасных частей к ИТСФ;

- ведение учётной документации технического обслуживания.

6.2. Работы по техническому обслуживанию проводятся на основе технических паспортов, руководств по эксплуатации систем и приборов:

| № | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Пожарная сигнализация ПС |  |  |  |
| 1.1 | Осмотр, диагностика и проверка системы на работоспособность | 1 раз в месяц в рабочее время Пн-Пт |
| 1.2 | Проверка на работоспособность системы – устройств, приборов, приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей | 1 раз в месяц |
| 1.3 | Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирование прибора приемно-контрольного (ППК), его крепления (установки) заземления и внешних соединений | 1 раз в месяц |
| 1.4 | Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, включателей и переключателей подлежащих ремонту, предохранителей, встроенных элементов питания ППК | По необходимости (при выявлении неисправностей) |
| 1.5 | Чистка наружных поверхностей корпусов ППК, внутреннего пространства боксов. Контроль их состояния | 1 раз в 3 месяца |
| 1.6 | Внешний осмотр составных элементов приемных и контрольных устройств, извещателей, шлейфов пожарной сигнализации на отсутствие на них повреждений, грязи, проверка прочности крепления и т.д. | 1 раз в месяц |
| 1.7 | Чистка наружных поверхностей извещателей, дымовой камеры, продувка; контроль состояния | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |
| 1.8 | Контроль состояния мест соединения со шлейфом. Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов). Восстановление контактов между розеткой и извещателем, между шлейфом и извещателем | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |
| 1.9 | Контроль основных и резервных источников питания системы пожарной сигнализации | 1 раз в месяц |
| 1.10 | Первичный инструктаж персонала эксплуатационных служб | 1 раз в 3 месяца (по мере необходимости, при обновлении штата) |
| 1.11 | Повторный инструктаж персонала эксплуатационных служб | Не реже 1 раз в год |
| 1.12 | Проверка работоспособности рабочего места охраны | 1 раз в месяц |
| 1.13 | Перенос контрольно-приемных приборов при изменении планировки объекта, изменений назначений помещений | по мере необходимости |
| 1.14 | Конфигурирование прибора при изменении планировки объекта, изменений назначения помещений (без до установки извещателей или замены шлейфов) | по мере необходимости |
| 1.15 | Профилактика оборудования: диагностика кабельных трасс, соединений и извещателей | 1 раз в месяц |
| 1.16 | Консультация персонала по телефону | С 8:30 до 17:30 в рабочие дни |
| 1.17 | Составление дефектной ведомости | Регулярно по каждому выезду, а так же при выявлении неисправностей |
| 1.18 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 месяца (при выявлении неисправностей) |
| 1.19 | Устранение различных неисправностей, восстановление целостности шлейфов и т.д. по вызову эксплуатационных служб | по мере необходимости |
| 1.20 | Проверка работоспособности оптико-электрических датчиков и контроль их питания | 1 раз в месяц |
| 2. Охранная сигнализация |  |  |
| 2.1 | Осмотр, диагностика и проверка системы на работоспособность | 1 раз в месяц в рабочее время Пн-Пт |
| 2.2 | Проверка на работоспособность системы – устройств, приборов, приемно-контрольных приборов, тревожных извещателей | 1 раз в месяц |
| 2.3 | Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирование прибора приемно-контрольного (ППК), его крепления (установки) заземления и внешних соединений | 1 раз в месяц |
| 2.4 | Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, включателей и переключателей подлежащих ремонту, предохранителей, встроенных элементов питания ППК | при выявлении неисправностей |
| 2.5 | Чистка наружных поверхностей корпусов ППК, внутреннего пространства боксов. Контроль их состояния | 1 раз в месяц |
| 2.6 | Внешний осмотр составных элементов приемных и контрольных устройств, извещателей, шлейфов охранной сигнализации на отсутствие на них повреждений, коррозии, проверка прочности крепления и т.д. | 1 раз в месяц |
| 2.7 | Чистка наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа; контроль состояния | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |
| 2.8 | Контроль состояния мест соединения со шлейфом. Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов). Восстановление контактов между розеткой и извещателем, между шлейфом и извещателем | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |
| 2.9 | Контроль основных и резервных источников питания системы охранной сигнализации | 1 раз в месяц |
| 2.10 | Первичный инструктаж персонала эксплуатационных служб | 1 раз в 3 месяца (по мере необходимости, при обновлении штата) |
| 2.11 | Повторный инструктаж персонала эксплуатационных служб | Не реже 1 раз в год |
| 2.12 | Проверка работоспособности рабочего места оператора (АРМ) | 1 раз в месяц |
| 2.13 | Перенос контрольно-приемных приборов при изменении планировки объекта, изменений назначений помещений | по мере необходимости |
| 2.14 | Конфигурирование прибора при изменении планировки объекта, изменений назначения помещений (без доустановки извещателей или замены шлейфов) | по мере необходимости |
| 2.15 | Профилактика оборудования: диагностика кабельных трасс, соединений и извещателей | 1 раз в месяц |
| 2.16 | Консультация персонала по телефону | С 8:30 до 17:30 в рабочие дни |
| 2.17 | Составление дефектной ведомости для проведения ремонта | Регулярно по каждому выезду, а так же при выявлении неисправностей |
| 2.18 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |
| 2.19 | Устранение различных неисправностей, восстановление целостности шлейфов и т.д. по вызову эксплуатационных служб | по мере необходимости |
| 2.20 | Проверка работоспособности оптико-электрических датчиков и контроль их питания | 1 раз в месяц |
| 3.Система видеонаблюдения и видеорегистрации |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка на работоспособность системы – устройств, передатчиков, видеокамер | 1 раз в месяц в рабочее время Пн-Пт |  |
| 3.2 | Чистка наружных поверхностей корпуса видеосерверов. Контроль их состояния, полная диагностика. | 1 раз в месяц |  |
| 3.3 | Чистка внутреннего пространства видеосерверов. Контроль их состояния, полная диагностика. | 1 раз в месяц |  |
| 3.4 | Контроль видеоархива, определение средней величины срока хранения видеоинформации (в днях) | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |  |
| 3.5 | Чистка наружных поверхностей видеокамер; контроль состояния | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |  |
| 3.6 | Контроль состояния разъемных соединений. Замена вспомогательных элементов (разъемов, комутац. клемм). Восстановление контактов. | 1 раз в месяц |  |
| 3.7 | Контроль основных и резервных источников питания системы видеонаблюдения | 1 раз в месяц |  |
| 3.8 | Первичный инструктаж персонала эксплуатационных служб | 1 раз в 3 месяца |  |
| 3.9 | Повторный инструктаж персонала эксплуатационных служб | 1 раз в 3 месяца (по мере необходимости) |  |
| 3.10 | Проверка работоспособности рабочего места оператора | 1 раз в месяц |  |
| 3.11 | Конфигурирование видеосерверов (проверка масок детекторов движения, скорости записи для каждого из каналов, настройка основных параметров яркость-контраст-баланс). | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |  |
| 3.12 | Консультация персонала по телефону | С 8:30 до 17:30 в рабочие дни |  |
| 3.13 | Составление дефектной ведомости для проведения ремонта | Регулярно по каждому выезду, а так же при выявлении неисправностей |  |
| 3.14 | Измерение электрического сопротивления линии видео сигнала, сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в месяц (при выявлении неисправностей) |  |
| 3.15 | Устранение различных неисправностей, восстановление целостности линии | при выявлении неисправностей |  |

6.3. Обеспечить прибытие специалистов для устранения неисправностей в течение 24-х часов после подачи письменной заявки о выявлении неисправности.

6.4. Заполнение учётной документации о проведённых работах.

6.5. Подготовка дефектной ведомости на выявленное неисправное оборудование в течение одного рабочего дня после завершения диагностики.

7. Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

- Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- Лицензия МЧС России на проведение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации).

8. Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…):

Качество материалов и оборудования, используемых при оказании услуг, должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.

9. Требования к продукции, работам, услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…):

Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 6 месяцев с даты оформления Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ. Гарантийный срок качества на вновь замененные элементы (приборы) в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания соответствующего акта.