## Лист1
Приложение 1 к договору
Спецификация поставки оборудования по лоту «00UTH.Пускорезервная котельная"
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | № сметы по тех проекту | Сметная стоимость по тех проекту | № сметы по РД | Сметная стоимость по РД | Цена за единицу продукции, руб. с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Срок поставки | Срок оказания услуг по проведению шефмонтажных работ (указать в календарных днях)
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
82.2.20 | 00CXJ11 00CXJ12 | Аппаратура программно-технических средств | АПТС «Дубна» или эквивалент | · Аппаратура обеспечивает возможность приема и обработку входных сигналов Наименование сигналов Параметры сигналов входной сигнал от шлейфа сигнализации токовый сигнал срабатывания пороговых пожарных извещателей входной сигнал адресного шлейфа серии 200/500 контроль состояния адресных извещателей и адресных устройств, включенных в адресный шлейф серии 200/500 входной дискретный сигнал типа "сухой контакт" источники сигнала – извещатели типа "сухой контакт" с внутренним сопротивлением: - для логического "0" не менее 15 кОм, - для логической "1" не более 1,5 кОм входной дискретный потенциальный сигнал постоянное напряжение на входе: от 0 до 10 В для логического "0"; от 18 до 30 В для логического "1" входной аналоговый сигнал от источника тока или напряжения постоянный ток или напряжение в диапазоне: - от 4 до 20 мА; - от 0 до 5 мА; - от 0 до 20 мА; - от минус 10 до 10 В; - от 0 до 10 В; - от минус 1 до 1 В входной аналоговый сигнал от преобразователя сопротивления Термопреобразователи сопротивления, Ом: ТСМ-50 от 39,225 до 92,775; ТСМ-100 от 78,45 до 177,00; ТСП-46 от 36,80 до 153,286; ТСП-50 от 40,00 до 133,405; ТСП-100 от 80,00 до 266,81 входной аналоговый сигнал от термоэлектрического преобразователя термоэлектрические преобразователи, МВ: ТХК (L) от 0 до 49,108; ТХА (К) от 0 до 45,119; ТПП (S) от 0 до 13,159 · Аппаратура обеспечивает возможность формирования и выдачу сигналов управления с параметрами: Наименование сигналов Параметры сигналов сигнал выходного релейного ключа 24В (активный выход) напряжение на выходе от 22 до 25В при токе нагрузки не более 1А (ключ - электромеханическое реле) сигнал выходного электронного ключа 24В (активный выход) напряжение на выходе от 22 до 25В при токе нагрузки не более 1А (ключ-оптореле) сигнал выходного ключа (релейный выход) сигнал типа "сухой контакт" для коммутации постоянного или переменного напряжения до 36В при токе нагрузки не более 1А сигнал выходного электронного ключа (пассивный выход) сигнал типа "сухой контакт" неполярный для коммутации постоянного или переменного напряжения до 60В при токе нагрузки не более 0,5А (1А в течении 5с) (ключ - оптореле неполярное) сигнал выходного электронного ключа (пассивный выход) сигнал типа "сухой контакт" полярный для коммутации постоянного напряжения до· Программного обеспечения для настройки и контроля аппаратуры; · Программного обеспечения интеллектуальных модулей; · Программного обеспечения модулей процессоров в программируемых контроллерах; · Программного обеспечения компьютеров центральных (КЦ). 60В при токе нагрузки не более 1А (2А в течении 5с) (ключ - оптореле полярное) сигнал электронного ключа 24В (активный выход) напряжение на выходе от 22 до 25В при токе нагрузки не более 0,5А. обеспечивается контроль подключаемых цепей на обрыв и к.з. контрольный постоянный ток не более 1,5МА при напряжении (24 ± 0,5)В и выключенном выходном ключе. сигнал управления пуском (активный выход) напряжение на выходе от 22 до 25В при токе нагрузки не более 1А. При кратковременном воздействии в течении времени не более не более 3с (1,3 ± 0,1)А. Обеспечивается контроль подключаемых цепей на обрыв и защита по току. Контрольный ток не более 1.5мА при постоянном напряжении (24 ± 0,5)В и выключенном выходном ключе. сигнал питания датчиков напряжение постоянного тока на выходе каждого канала от 22 до 26В при токе нагрузки каждого канала не более 35мА. Гальваническая развязка каналов. Защита выходных каналов по току и от перенапряжения. Пульсации выходного напряжения не более 0,1В | Технические требования к аппаратуре программно-технических средств "Дубна" (АПТС "Дубна") | 4H/III |  |  | шт | 2 |  | 400 | 800 | УХЛ4/II | 2С/II | 00UTH
82.1.17 | 00BKT52 | Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный сухой в сейсмостойком исполнении с литой изоляциейстепень защиты - IP31 | ТСЗС-1600/10-УХЛЗ или эквивалент | Номинальная мощность 1600 кВА, номинальное напряжение ВН/НН - 10/0,4 кВ; схема и группа соединений обмоток ВН/НН - D/Yн-11; материал обмоток – алюминий; напряжение короткого замыкания - 8 %; расположение вводов ВН/НН -вниз/вправо; степень защиты - IP31 | в соответствии с требованиями АРУЕ.670025.002 ТУ | 4/II | QNC | сборный | шт | 1 |  | 5 500 | 5 500 | УХЛ3/II | 8 (ОЖ3)/II | 00UTH
82.1.18 | 00BKT62 | Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный сухой в сейсмостойком исполнении | ТСЗС-1600/10-УХЛЗ или эквивалент | Номинальная мощность 1600 кВА, номинальное напряжение ВН/НН - 10/0,4 кВ; схема и группа соединений обмоток ВН/НН - D/Yн-11; материал обмоток – алюминий; напряжение короткого замыкания - 8 %; расположение вводов ВН/НН -вниз/влево; степень защиты - IP31 | в соответствии с требованиями АРУЕ.670025.002 ТУ | 4/II | QNC | сборный | шт | 1 |  | 5 500 | 5 500 | УХЛ3/II | 8 (ОЖ3)/II | 00UTH
82.1.19 | 00BLR00 00BLR01 00BLR02 00BLR03 00BLR04 00BLS00 00BLS01 00BLS02 00BLS03 | Комплектное распределительное устройство сейсмостойкое | КРУЗА П 12Ш, 13Ш, 14Ш или эквивалент | Номинальное рабочее напряжение 380 В, номинальный ток сборных шин 2500 А, степень защиты - IP31, двухстороннего обслуживания. Шкафы типа 12Ш – 2 шт. (00BLR00, 00BLS00) Шкафы типа 13Ш – 3 шт. (00BLR01, 00BLR04, 00BLS01) Шкафы типа 14Ш – 4 шт. (00BLR02, 00BLR03, 00BLS02, 00BLS03) | Технические характеристики. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, частично испытанные, шкафного исполнения КРУЗА П | 4/III | QNC | сборный | шт | 9 |  | 500 | 4500 | УХЛ3/II | 8 (ОЖ3)/II | 00UTH
82.1.20 | 00BLR61GH001 00BLR61GH002 00BLR61GH003 00BLR62GH001 00BLR62GH002 00BLR62GH003 | Комплектное распределительное устройство сейсмостойкое | КРУЗА П 14Ш или эквивалент | Номинальное рабочее напряжение 380 В, номинальный ток сборных шин 250 А, степень защиты - IP31, двухстороннего обслуживания | Технические характеристики. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, частично испытанные, шкафного исполнения КРУЗА П | 4/III | QNC | сборный | шт | 6 |  | 500 | 3000 | УХЛ3/II | 8 (ОЖ3)/II | 00UTH
82.1.22 | 00QHA00GH001 | Шкаф управления насосами сетевой воды с частотным регулированием Control MPC-E | Control MPC-E 4х75 | Количество подключаемых насосов – 4 шт., номинальная мощность электродвигателя – 75 кВт, напряжение питания – 380 В, на каждый насос – свой преобразователь частоты, степень защиты IP54 | Требования к шкафу управления насосами сетевой воды - 00QHA00GH001 | 4/- | QNC | сборный | шт | 1 |  |  |  | УХЛ3/II | 8 (ОЖ3)/II | 00UTH
82.1.23 | 00QHN10GH001 00QHN20GH001 | Шкаф управления дымососами с частотным регулированием «Грантор» | АЭП40-145-54Ч-11А | Количество подключаемых насосов – 1 шт., номинальная мощность электродвигателя – 75 кВт, напряжение питания – 380 В, степень защиты IP54 | Требования к шкафам управления дымососов - 00QHN10GH001, 00QHN20GH001 | 4/- | QNC | сборный | шт | 2 |  |  |  | УХЛ3/II | 8 (ОЖ3)/II | 00UTH
Блок сепаратора непрерывной продувки в т.ч.:
82.4.1.1 | QHA00BB001 | Сепаратор непрерывной продувки | БСНП-300-1,6 или эквивалент | Ду 300 - Расход пара 1 т/ч - Рабочее давление 0,06 МПа, не более - Температура рабочей среды, 113°С, не более - Вместимость сепаратора, м3 - Габаритные размеры, мм (диаметр 300мм, ширина, высота 2500мм, масса 0,242т) |  | 4H/III |  |  | шт | 1 |  | 284 | 284 | У1/II | II | 00UTH
82.4.1.2 | QHA00AC001 | Теплообменник сепаратора водоводяной | ХВ-790 или эквивалент | F=1,6м3 Q=5-10т/ч |  | 4H/III |  |  | шт | 1 |  | 130 | 130 | У1/II | II | 00UTH
207.19.1 | QHA00AA152 - 157 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ответными фланцами и крепежом | 30ч6бр или эквивалент | Ду50 Ру10 температура рабочей среды 225 0С, тип среды вода пар, способ управления ручной, класс герметичности С материал корпуса чугун |  | 4H/III |  |  | шт | 6 |  | 18 | 108 | У1/II | II | 00UTH
82.4.5 | QHG30BB001 | Комплексонатная водоподготовка со счетчиком с дозатором и адаптером, с двумя насосами дозаторами, | АСДР «Комплексон-6» (автоматическая система дозирования реагентов) или эквивалент | Q=40м3/ч установка 0009871-40 Комплексон-6-40 с реагентом 0007444 Оптион (Option) 313-1 (ОЭДФ-цинк), раствор 25% |  | 4H/III |  |  | шт | 1 |  | 250 | 250 | У1/II | II | 00UTH
82.4.7.1 | QUL00BB001-002 | Холодильник отбора проб двухПОТОчный |  | диаметр корпуса 133мм максимальное давление пробы 4 Мпа; давление охлаждающей воды 0,1МПа диаметр змеевика наружный 10мм; емкость и сухая масса аппарата. 25,9 кг | 15ОСТ 108 030-04-80 | 4H/III |  |  | шт | 2 |  | 31 | 62 | У1/II | II | 00UTH
82.4.6 | QHG10AP001-003 | Насос питательной воды | CRN 45-9-2 или эквивалент | Q=30м3/ч Н=180м с электродвигателем N=30кВт n=2960 об/мин, максимальное давление при t=120гр. С 30 бар, допустимое давление Pn16, Dn80 мм, установка вертикальная, вода чистая без твердых , абразтивных и волокнистых включений |  | 4H/III |  |  | шт | 3 |  | 383 | 1149 | У1/II | II | 00UTH
82.4.2 | QHA00AP001-004 | Насос сетевой воды с вибровставками | NK-80-250 A BAQE или эквивалент | Q=125м3/ч Н=84м с электродвигателем N=75кВт n=2980 об/мин максимальное давление Pn16 бар, Dn100/80мм, установка горизонтальная, вода чистая без абразивных, твердых и волокнистых включений |  | 4H/III |  |  | шт | 4 |  | 947 | 3788 | У1/II | II | 00UTH
82.4.3 | QHA00AP005-006 | Насос рециркуляционный | TP 100-270/4 DBUK или эквивалент | Q=90м3/ч Н=20м с электродвигателем N=11кВт n=1460 об/мин, максимальное давление Pn 25бар, Dn125/100мм, температура воды 150 гр.С, вода чистая без волокнистых, твердых и абразивных включений. |  | 4H/III |  |  | шт | 2 |  | 339 | 678 | У1/II | II | 00UTH
82.4.4 | QHA00BB002 | Грязевик | Серия 5.903-13 вып.5, ч.2 | ТС-568.00.000-07 Ду400 Ру 1,6МПа | Серия 5.903-13 вып.5, ч2 | 4H/III |  |  | шт | 1 |  | 1054 | 1054 | У1/II | II | 00UTH
Транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 (указать отдельно)
Шефмонтаж (указать отдельно)
Итого с учетом транспортных расходов и шефмонтажа
[6 empty] | ПОСТАВЩИК | [14 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ