ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ»

(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

филиал «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС»

(НТЦ АТР)

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора по теме:

«Разработка проекта (типового)  «Комплекс зданий и сооружений

пожарного депо на АЭС»»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки:

«Разработка проекта (типового)  «Комплекс зданий и сооружений

пожарного депо на АЭС»»

Москва

2015

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 6000000 | Услуги сухопутного транспорта |
| 6100000 | Услуги водного транспорта |
| 6200000 | Услуги воздушного транспорта |
| 6300000 | Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные |
|  | Услуги в области туризма и экскурсий |
| 6400000 | Связь |
| 6500000 | Услуги по финансовому посредничеству, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| 6600000 | Услуги по страхованию и пенсионному обеспечению, кроме услуг по обязательному социальному страхованию |
| 6700000 | Услуги, являющиеся вспомогательными по отношению к финансовому посредничеству |
| 7200000 | Услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров |
| 7411000 | Правовые услуги |
| 7412041 | Консультативные услуги в области налогообложения |
| 7010000 | Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая собственное или арендуемое |
| 7010010 | Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый жилой фонд |
| 7010020 | Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый нежилой фонд |
| 7100000 | Услуги по лизингу или аренде без оператора |
| 7400000 | Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочей |
| 8000000 | Услуги в области образования |

- Вышеприведенный перечень услуг не является исчерпывающим.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

# «Разработка проекта (типового)  «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо на АЭС»»

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

  - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо предназначен для размещения личного состава пожарной части, пожарных автомобилей и пожарного оборудования, с помощью которых организуется и осуществляется профилактика пожаров, спасение людей и материального имущества, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объекте защиты. Пожарное депо является объектом пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и её технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приёма извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, сооружения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

  - В процессе работы выполняется разработка проектной (типовой) документации на «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо на АЭС». Проектная (типовая) документация на «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо на АЭС» разрабатывается с целью повышения  готовности и эффективности сил и средств Пожарной охраны АЭС, за счет внедрения современных технических решений, оборудования и материалов в типовых проектах (проектах многократного использования), приведения их в соответствие с требованиями действующих нормативных документов, а также снижения сроков и затрат на сооружение, проектирование и эксплуатацию объектов Пожарного депо, путем использования типовых проектов.

  - Допускается корректировка настоящего ТЗ и Технических требований, в соответствии с решениями создаваемой Рабочей группы ОАО «Концерн Росэнергоатом».

  - Работы по теме: Разработка проекта (типового)«Комплекса зданий и сооружений пожарного депо на АЭС» проводятся по следующим основным этапам:

- согласование исходных требований на проектирование сооружений, площадок и помещений для размещения учебного тренажерного оборудования,

- 	разработка и согласование демонстрационных материалов;

- 	разработка проектной (типовой) документации;

-	согласование проектной (типовой) документации с заинтересованными организациями в установленном порядке и устранение замечаний;

- 	сдача согласованной документации в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом» Проектно-конструкторского филиала.

  - Заказчиком работы является: «Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР)».

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ

  - Общие требования

3.1.1 Состав и содержание документации проекта (типового) «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо на АЭС» должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания, Техническим требованиям (приложение 1 к ТЗ), а также действующих нормативных документов и законодательных актов Российской Федерации, Госкорпорации Росатом и ОАО «Концерн Росэнергоатом»,

3.1.2 Разделы и содержание технической документации должны соответствовать требованиям:

Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в текущей редакции),

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 02.08.2012) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,

ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»,

СТО 1.1.1.01.003.0668-2008. «Техническая документация. Правила построения, изложения, оформления и обозначения нормативных документов».

3.1.3 В ходе работ по теме «Разработка проекта (типового)  «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо на АЭС»» должно быть выполнено:

-	выполнен расчет сил и средств  проектируемого пожарного депо;

- 	мониторинг, анализ и учет опыта в области проектирования, эксплуатации и сооружения объектов пожарной безопасности АЭС;

-	выбор и обоснование применяемых проектных решений (архитектурных, конструктивных и объёмно-планировочных);

- 	подготовка проектной документации в соответствии с требованиями Технического задания и Техническими требованиями (Приложение 1 к ТЗ);

- 	согласование документации на «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо на АЭС» с Академией ГПС МЧС России, СПБ ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Проектно-Конструкторским Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

- 	сдача согласованной проектной документации в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом» Проектно-конструкторского филиала.

3.1.4 Исходные данные для выполнения работы содержатся в следующих документах:

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон № 170-ФЗ от 21.11.1995 «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального Закона от 23.06.2014 №160-ФЗ;

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- НПБ 114-2002 «Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования»;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ППБ-АС-2011 «Техническая документация. Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

- ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных электростанций»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

- СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- МЭК 62305 «Защита от молнии. Части 1-5»;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 44.131330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания»;

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;

- СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»);

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования».

- СП 113.1330.2012 «СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей»;

- ПУЭ, изд. 6,7 «Правила устройства электроустановок»

- ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий», «Электроустановки низковольтные»;

- ГОСТ Р 50746-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии электроснабжения общего назначения»;

- НП-043–11 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов для объектов использования атомной энергии»;

- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (приказ Госгортехнадзора от 12.11.2013 № 533);

- НП-045-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии»;

- ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения подземные. Общие требования от коррозии»

- СТО 17532043-001-2005 «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий»;

- СТО 1.1.1.02.011.0821-2013 «Системы и оборудование внутренней оперативной связи атомных станций»;

- СТО СРО-С 60542960 000030 2014, Приложение Б «Номенклатура кабельных изделий для атомных станций»;

- СТО СМК-ПКФ-018 (Перечень стандартов представлен в разделе 6 «Требования к качеству выполняемых работ»).

Остальные требуемые для выполнения работ и не оговоренные настоящим ТЗ исходные данные, технические условия, разрешения Исполнитель получает самостоятельно.

3.2 Требования к качеству выполняемых услуг

3.2.1	Работа по оказанию услуги должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы

3.3.1 Гарантийный срок на выполненные работы в рамках оказанных услуг – 12 месяцев, в объеме предусмотренном п.___ проекта Договора (часть 2 Том 1 Конкурсной документации).

  - Требования к конфиденциальности

3.4.1	Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета работы, хода её исполнения и полученных результатов.

  - Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы

3.5.1	Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы не предъявляются.

  - Требования по обучению персонала Заказчика

3.6.1 Требования по обучению персонала Заказчика не предъявляются.

  - Требования к составу технического предложения Участника

3.7.1 Требования к составу технического предложения будут определены документацией о проведении процедуры закупки.

  - Специальные требования

3.8.1 Специальные требования не предъявляются.

- РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

  - Описание конечного результата выполнения работы

    - В результате должна быть разработана и согласована проектная (типовая) документация на «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо на АЭС».

  - Требования по приемке работы

    - После выполнения каждого этапа Исполнитель представляет Заказчику комплект документации в объеме, предусмотренном Календарным планом (Приложение №1 к договору) для этого этапа.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов. Оформление результатов выполнения работы.

    - Все технические и иные документы, сформированные в процессе выполнения работы, передаются Заказчику.

    - По окончании выполнения работ по этапу, Исполнитель передает Заказчику проектную документацию в объеме, определенном Календарным планом для этого этапа,         на бумажных носителях (в четырех экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках): текстовая часть - в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате AutoCad 2007 (и выше) (в двух экземплярах); в отсканированном виде в формате TIFF или PDF (в пяти экземплярах).

    - По окончании выполнения работ по договору Исполнитель передает Заказчику согласованную документацию (типовую) на «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо на АЭС» на бумажных носителях информации (в пяти экземплярах) и на электронных носителях информации (оптических дисках) в форматах программ, применявшихся при подготовке этих материалов: текстовая часть - в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате AutoCad 2007 (и выше) (в двух экземплярах); в отсканированном виде в формате TIFF или PDF (в пяти экземплярах) в соответствии с требованиями ПКФ и ОАО «Концерн Росэнергоатом».

    - Оформление проектной документации типового проекта должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- 	ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации;

- 	ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

- 	ГОСТ 2.104-68 (2001). Единая система конструкторской документации Основные надписи;

- 	ГОСТ 2.105-95 (2001). Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;

- 	СТО СМК-ПКФ-014.2-06. Управление разработкой проекта. Часть 3. Оформление проектной документации.

    - Подготовка текстовых документов проектной документации должна выполняться машинным способом в форматах программ MicrosoftWord, MicrosoftExcel, входящих в состав MicrosoftOffice 2007 (и выше).

    - Сметная документация разрабатывается в программном комплексе «АтомСмета».

    - Подготовка графических документов проектной документации должна выполняться машинным способом в формате программы AutoCAD 2007 (и выше).

    - Разработанная и согласованная  проектная документация (типовая) передается Исполнителем в Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом», Проектно-конструкторского филиала.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

  - Требования к объему, формату обучения, времени и месту проведения, а также  численности обучаемых представителей Заказчика – не предъявляются

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПБ ОАО | Служба пожарной безопасности ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| 2 | ОКДП | Общероссийский классификатор продукции. |
| 3 | ГОСТ Р | Государственный стандарт РФ |
| 4 | СТО | Стандарт организации |
| 5 | НТД | Нормативно-техническая документация |
| 6 | ТЗ | Техническое задание |
| 7 | ПО | Пожарной охраны |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования на «Разработку проекта (типового) «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо на АЭС» | 11 |

| Заместитель директора по вопросам ГО, ЧС и противоаварийной готовности НТЦ АТР | _______________Н.А. Виноградов «____»_________________2015 г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к разработке проекта (типового) «Комплекс зданий

и сооружений пожарного депо на АЭС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 1 | Основание для выполнения работ | - План мероприятий на разработку нормативно-технической документации ОАО "Концерн Росэнергоатом" в 2015 году |
| 1.2 | Предприятие- Заказчик | Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС (НТЦ АТР) |
| 1.3 | Место строительства | Города-поселения в районах размещения атомных станций |
| 1.4 | Исходные данные | Определены в п.3.1.4 ТЗ |
| 1.5 | Вид работ | Оказание услуг по теме: Разработка проекта (типового) «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо на АЭС». |
| 1.6 | Стадийность проектирования | Разработка демонстрационных материалов. Разработка проектной (типовой) документации. |
| 1.7 | Категория сложности объекта | IIб |
| 1.8 | Классификация объекта | Запроектировать пожарное депо IV типа не менее чем на 6 выездов для охраны организации. В соответствии с НПБ 101-95 предусмотреть разделение территории пожарного депо на производственную и учебно-спортивную зону Размещение жилой зоны проектом не предусматривается. В состав пожарного депо должны входить следующие здания, сооружения и площадки: - Административно-производственный корпус; - закрытая гараж-стоянка с автомойкой; - склады; - трансформаторная подстанция. - открытая беговая дорожки с учебной пожарной башней; - модульная теплодымокамера; - баскетбольно-волейбольная площадка; - полоса психологической подготовки пожарных с возможностью установки специальных тренажёров; - тренажёр для тушения электроустановок под напряжением до 10 кВ; - подземный резервуар и пожарный гидрант с возможностью установки автомобиля для забора воды. Полную классификацию зданий и сооружений комплекса, их расположение и компоновку Исполнитель определяет на первом этапе выполнения работ и согласовывает с создаваемой Рабочей группой (РГ) и Заказчиком. Исходные требования для проектирования сооружений, площадок и помещений для размещения тренажерного оборудования определяются Исполнителем на основании Решения РГ на первом этапе и согласовываются Заказчиком. Технико-экономические показатели Исполнителю определить на стадии разработки демонстрационных материалов, с учетом современных требований к размещению необходимых служб и помещений. Разработка тренажерного оборудования не входит в объемы проектирования. |
| 1.9 | Типовые условия строительства и эксплуатации здания, сооружения | Принять следующие условия площадки строительства: расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 30 0С; скоростной напор ветра – 0,23 кПа (23 кгс/м2); вес снегового покрова – 1 кПа (100 кгс/м2); рельеф территории - спокойный, грунтовые воды отсутствуют, грунты непучинистые, непросадочные со следующими нормативными характеристиками: нормативный угол внутреннего трения цн=[0,49 рад или 280]; нормативное удельное сцепление Сн = 2 кПа (0,02 кгс/см2); модуль деформации нескальных грунтов Е= 14,7 МПа (150 кгс/см2); плотность грунта г=1,8т/м3; коэффициент безопасности по грунту Кг = 1; |
| 1.12 | Функциональное назначение объекта | Размещение сил и средств пожарной охраны АЭС с целью выполнения задач по: - организации и осуществлению профилактики пожаров; - организации и осуществлению тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; - ресурсного обеспечения деятельности подразделений ПО. |
| 1.13 | Силы и средства пожарной охраны АЭС планируемые к размещению | Расчёт сил и средств ПО, планируемых к размещению в комплексе зданий и сооружений пожарного депо Исполнитель определяет на первом этапе выполнения работ в соответствии с действующей нормативной документацией и согласовывает с СПБ ОАО «Концерн Росэнергоатом» Технологического филиала. |
| 2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |
| 2.1 | Требования к размещению и планированию площадки, благоустройство | 1. Расположение пожарного депо с учётом наиболее удаленного объекта АЭС категории А, Б, В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности определяется при привязке объекта в соответствии с действующей НД. 2. Предусмотреть комплексное благоустрой-ство территории пожарного депо включающее в себя: - озеленение не менее 15% участка пожарного депо, - малые архитектурные формы, - наружное освещение. 3. Дороги и площадки пожарного депо запроектировать с твердым покрытием, согласно пп.6 ст. 77 №123-ФЗ от 22.07.2008 и п.2.14 НПБ 101-95. Предусмотреть устройство выезда в соответствии п.7 ст. 77 №123-ФЗ от 22.07.2008 и п.2.15 НПБ 101-95. В основу решения по благоустройству территории пожарного депо необходимо принять принцип создания на участке застройки условий, благоприятных для передвижения пешеходов, подъезда автотранспорта и отвода поверхностных вод. 4. Разработку охранных мероприятий проектом не предусматривать. |
| 2.2 | Требования к объемно-планировочным и архитектурным решениям, условиям блокировки, составу помещений | 1. Территорию пожарного депо согласно разделить на производственную зону и учебно-спортивную зону (в соответствии с НПБ 101-95). Жилую зону не предусматривать 2. В производственной зоне предусмотреть размещение: 2.1.Административно-производственного корпуса в состав которого входят: - помещение для отдыха дежурной смены; - кабинет начальника дежурного караула; - учебный класс; - санузел; - помещение для временного хранения загрязнённой одежды; - помещение для мойки, сушки и временного хранения спецодежды; - комплекс помещений для мойки, сушки и хранения рукавов; - диспетчерскую; - аппаратную; - комнату персонала (для отдыха дежурных радиотелефонистов); - помещение постового; - помещение для размещения пожарных автомобилей; - бокс для мойки автомобилей со сквозным проездом; - бокс техобслуживания и ремонта, оборудованный смотровой ямой; - кладовую для инструмента и запасных частей; - помещение для зарядки аккумуляторов; - кабинет безопасности дорожного движения; - помещение сотрудников группы ресурсного обеспечения; - душевую комнату с санузлом; - помещение мастерской; - электрощитовую; - помещение венткамеры; - помещение теплового узла; - четыре раздевалки для личного состава дежурных смен караулов; - помещения душевых; - санузел; - кабинет психологической разгрузки; - комнаты приготовления и приема пищи, предназначенные для обеспечения питанием личного состава и служащих, рассчитанную на привозные обеды и приготовление несложных блюд; - помещение склада вещевого имущества; - спортивный зал для поддержания физической формы личного состава; - гардероб; - помещение венткамеры; - кабинет начальника части (с комнатой отдыха); - кабинет заместителей начальника части; - кабинет охраны труда и техники безопасности; - приемную; - помещения для размещения инженерно-инспекторского состава трёх смен; - санузел; - актовый зал. Кабинеты руководства, помещения инспекторов оснастить необходимыми комплектами мебели и оргтехники. - предусмотреть помещения для проверки, заправки, технического обслуживания и хранения аппаратов для защиты органов дыхания (ГДЗС) с необходимым комплектом оборудования. Данные помещения расположить на первом этаже отдельно стоящего здания, либо как пристроенные к пожарному депо, отделённые от остальных помещений несгораемыми стенами и имеющими отдельный выход наружу. Помещение компрессорной установки запроектировать в соответствии с требованиями НТД РФ, и предусмотреть не менее 2-х выходов, в том числе один из них непосредственно наружу. 2.2. Закрытая гараж-стоянка с автомойкой для размещения резервной техники. Количество пожарных автомобилей определить на первом этапе проектирования. 2.3. Склады: - склад пенообразователя (25 м3) и пожарно- технического вооружения; - склад пожарного оборудования и хозяйственного инвентаря. Заполнение резервуаров пенообразователем и пополнение запасов производить от привозной цистерны насосом, установленным стационарно на первом этаже. Трубопроводы и арматуру предусмотреть для агрессивной среды. Для хранения пожарного оборудования предусмотреть металлические стеллажи. 2.4. Трансформаторная подстанция. 3. В учебно-спортивной зоне пожарного депо предусмотреть размещение: - открытой беговой дорожки с учебной пожарной башней; - модульной теплодымокамеры; - баскетбольно-волейбольную площадку; - полосу психологической подготовки пожарных с возможностью установки специальных тренажёров; - тренажёр для тушения электроустановок под напряжением до 10 кВ; - подземный резервуар и пожарный гидрант с возможностью установки автомобиля для забора воды. 3.1. Требования к площадям, номенклатуре и расположению помещений с учетом их функционального назначения уточняются Заказчиком в ходе выполнения работ. 3.2. Исходные требования для проектирования сооружений, площадок и помещений для размещения тренажерного оборудования определяются Исполнителем на первом этапе. 3.3. Разработка тренажерного оборудования не входит в объемы проектирования. |
| 2.3 | Требования к конструктивным решениям | 1.Ограждающие конструкции комплекса зданий и сооружений пожарного депо АЭС запроектировать, исходя из условия обеспечения оптимальных технико-экономических показателей при использовании различных строительных материалов с учётом расчётных нагрузок элементов проектируемых строительных конструкций. 2. Строительные конструкции преду-смотреть, класса конструктивной пожарной опасности К0. 3. Конструктивные решения комплекса запроектировать в соответствии с требованиями 123-ФЗ к зданиям и сооружениям классификации: - по классу функциональной пожарной опасности: Ф 4.4; - по степени огнестойкости зданий и сооружений - II. 4. В соответствии с п.40 НПБ 114-02 пожарное депо и боксы для крупногабаритной пожарной техники следует предусматривать в сейсмостойком исполнении уровня максимального расчётного землетрясения для площадки АЭС. |
| 2.4 | Общие требования к инженерному оборудованию | Документацией предусмотреть обеспечение инженерными коммуникациями здания и сооружения пожарного депо от наружных сетей. |
| 2.5 | Основные требования к системе отопления, вентиляции и кондиционирования | 1. Источник тепловой энергии – от наружных сетей. Предусмотреть узел учета тепловой энергии на вводе в здание и автоматизированный индивидуальный тепловой пункт. 2. Расчетная температура воздуха в помещении пожарной техники должна составлять не ниже плюс 16 °С. 3. Расчетные параметры наружного воздуха принять - 30 град. 4. Систему отопления предусмотреть двухтрубную с теплоносителем – вода. Воздухообмен в помещениях пожарной техники, мойки и поста технического обслуживания автомобилей принять по принципу "сверху-вверх". 5. Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию и кондиционирование воздуха. Приточно-вытяжную вентиляцию в местах размещения пожарной техники рассчитать из условий одновременного выезда 50 % автомобилей. Предусмотреть принудительную вытяжную вентиляцию помещений аккумуляторной и тамбура. 6. В соответствии с санитарными нормами и правилами, для помещений административно-производственного корпуса предусмотреть приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением и системы кондиционирования для помещений пождепо (учебного класса, кабинета психологической разгрузки, помещений административного назначения, актового зала, комнатах приготовления и приема пищи и т.д.). Воздуховоды предусмотреть из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. |
| 2.6 | Основные требования к системам водоснабжения и канализации | 1. Подключение сетей водоснабжения и канализации – к наружным сетям. 2. Система канализации помещения мойки автомашин должна присоединяться к внешним сетям через песконефтеуловитель. 3. В помещении для размещения пожарной техники предусмотреть устройство пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. 4. Санитарные узлы должны быть предусмотрены на каждом этаже здания пожарного депо, в соответствии с действующей НД с учётом численности дежурного подразделения. |
| 2.7 | Основные требования к системам связи и сигнализации | 1.Здания и сооружения пожарного депо согласно п.4.7 НПБ 101-95 должны быть оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а так же административно-управленческой связью. Для этого в пожарном депо АЭС необходимо запроектировать пункт связи пожарной части в соответствии с требованиями п.3.8, п.3.17, п.3.18 и п.4.8 НПБ 101-95 в котором предусмотреть размещение оборудования систем связи и сигнализации. 2. Административно-управленческая связь должна обеспечивать: - немедленный вызов личного состава пожарной охраны для тушения пожара; - передачу распоряжений личному составу пожарной охраны, получение информации с места пожара и взаимодействие с привлекаемыми для тушения пожара подразделениями пожарной охраны. 3. Пункт связи пожарной части пожарного депо согласно п.4.9 НПБ 101-95 должен быть обеспечен прямым каналом связи с центром управления силами и средствами пожарной охраны. Оперативная связь должна иметь «горячее» резервирование канала связи и оконечного оборудования. 4. Необходимо предусмотреть создание системы связи между пунктом связи пожарной части радиостанциями на пожарных машинах и носимыми радиостанциями руководителей тушения пожара, пожарных, осуществляющих тушение пожаров в зданиях и сооружениях АЭС, а также на территории промплощадки. 5. В зданиях пожарного депо необходимо предусмотреть следующие системы связи и сигнализации: - пожарная сигнализация; - охранное видеонаблюдение; - охранную сигнализации; - система документирования оперативных переговоров; - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - система оповещения и поиска; - единая сеть часофикации АЭС 6. Подключение слаботочных (проекти-руемых) сетей - к существующим сетям |
| 2.8 | Основные требования к системе электроснабжения | 1. Подключение системы энергоснабжения – к наружным сетям. Электроснабжение пожарного депо следует предусмотреть I и II категории надежности электроснабжения (по ПУЭ 7-е издание). 2. Схему заземления принять TN-S. 3. Электроснабжение потребителей сооружений должно осуществляться двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями от независимых источников питания на напряжение 380/220 В, 50 Гц по трехфазной четырехпроводной системе. Максимальная расчетная нагрузка определяется проектом. 4. Предусмотреть: 4.1. Рабочее; 4.2. Аварийное (эвакуационное) освещение. 4.3. Наружное освещение предусмотреть в соответствии с нормативными требованиями. |
| 2.9 | Молниезащита | Для защиты зданий, сооружений и оборудования пож.депо АЭС от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические конструкции предусмотреть устройство молниезащиты, а так же защитного заземления и зануления технологического оборудования, согласно РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 и гл. 1.7.ПУЭ с учётом ст. 50 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в его действующей редакции. |
| 2.10 | Основные требования к сметной документации | Сметы выполнить в ПК «АтомСмета» |
| 2.11 | Основные требования к автоматизации систем жизнеобеспечения | Предусмотреть систему автоматизации инженерного оборудования обеспечивающую, автоматическое управление, необходимые блокировки, мониторинг объекта управления, выявление аварийных ситуаций и автоматический перевод инженерных систем в безопасное состояние при возникновении предаварийных и аварийных ситуаций, пожара, включая: - вентиляцию, кондиционирование, дымоудаление; - водоснабжение и водоотведение; - аварийное и эвакуационное освещение. |
| 2.12 | Требования по обеспечению пожарной безопасности | Предусмотреть необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности ФЗ№123 от 22.07.2008 г. |
| 2.13 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормами |
|  | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Не предусматривать |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Согласно нормам и правилам действующим в РФ. |
| 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 3.1 | Требования по составу документации | Документация (типовая) на комплекс зданий и сооружений пожарного депо должна разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» и содержать следующие основные разделы: - Раздел 1 «Пояснительная записка», - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». - Раздел 3 «Архитектурные решения», - Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», - Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно - технического обеспечения, перечень инженерно - технических мероприятий, содержание технологических решений»: - подраздел «Система электроснабжения», - подраздел «Система водоснабжения», - подраздел «Система водоотведения», - подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование, - подраздел «Сети связи», - подраздел «Технологические решения»; - Раздел 6 «Проект организации строительства»; - Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране; окружающей среды» - Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; - Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; - Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Проектная документация передается Заказчику на согласование, после получения согласования, документация - Раздел 11(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»; - Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», включающий документ «Перечень мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера». |
| 3.2 | Форма выдачи документации | В соответствии с п. 4.3. Технического задания |

Заместитель директора по вопросам ГО, ЧС

и противоаварийной готовности НТЦ АТР	__________________ Н.А. Виноградов