Том 2 «Техническая часть»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Фильтр аэрозольный Типа ФяС-А14 -016.1Б (А17) или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Фильтры должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для очистки воздуха от радиоактивных аэрозольных выбросов в системе специальной технологической вентиляции экспериментальных ядерных энергетических установок

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конструкция фильтров или материалы, используемые для их изготовления, должны исключать влияние повышенного содержания влаги в фильтруемом воздухе на эффективность очистки от аэрозолей Воздействие на аэрозольные фильтры и сорбенты повышенных (по сравнению с рабочими) температур не должно приводить к выделению токсических веществ. Фильтрующий материал должен удовлетворять требованиям класса "трудногорючие материалы" в соответствии с государственным стандартом пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Фильтр аэрозольный высокой эффективности. Производительность номинальная – 2500 м3/ч. Материалы деталей: - корпус – углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием; - сепараторы – алюминиевая фольга; - прокладка – резина вакуумная; - фильтрующий элемент – микротонкое стекловолокно; Площадь фильтрующей поверхности не менее 17 м2. Эффективность очистки не менее 99,995%, коэффициент проскока - 0,005 %; Начальное сопротивление при номинальной производительности не более – 320 Па; Габаритные размеры 636х610х572 мм. Масса не более– 45,0 кг. Начальное и конечное аэродинамическое сопротивление фильтра должны быть указаны в технической документации (паспорте). В конструкции фильтра должно быть предусмотрено усиление каркаса под прижимное устройство, исключающие деформацию фильтра при его установке.

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Срок службы фильтров аэрозольных определяется достижением предельного (конечного) аэродинамического сопротивления. Эффективность очистки воздуха должна быть не менее установленной в течении всего срока службы. Конструкция аэрозольного фильтра должна: - допускать увеличение расхода фильтруемого воздуха по сравнению с номинальным в 3 раза без разрушения структуры фильтрующих элементов. При снижении расхода до номинального эффективность фильтра не должна быть ниже принятой для нормальной эксплуатации; - обеспечивать сохранность фильтрующей поверхности при увеличении сопротивления ее воздушному потоку в 10 раз за счет накопления уловленных частиц в течение срока службы фильтра; - предусматривать возможность замены и транспортирования отработавших срок службы фильтров с соблюдением требований безопасности. Конструкция фильтра должна обеспечивать его надежную герметизацию в установочных рамах вентиляционных систем и исключать возможность протечек воздуха между корпусом фильтра и установочными рамами.

Подраздел 4.3 Требования к маркировки

Маркировка фильтра должна быть нанесена на наружную сторону корпуса фильтра и упаковочную коробку. Маркировка фильтров должна содержать: - наименование фильтра, его тип или условное обозначение; - наименование и адрес предприятия-изготовителя (товарный знак), наименование страны; - серийный номер фильтра; - дату выпуска; - класс фильтра по стандарту, - значение размера наиболее проникающих частиц; - эффективность при номинальной производительности для наиболее проникающих частиц; - номинальную производительность; - аэродинамическое сопротивление, Па, при номинальной производительности; - направление потока воздуха.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Фильтры аэрозольные поставляются в пригодной для транспортировки упаковке, защищающей от воздействия внешних условий, таких как: вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность фильтров на весь срок их транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Комплект поставки должен содержать: - фильтры аэрозольные (20 шт.); - паспорта на фильтры (партию фильтров); - копии актов, протоколов приемочных испытаний;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировать фильтры следует в упакованном виде. Упаковка должна соответствовать условиям транспортирования избранным видом транспорта. Ответственность за надежность упаковки несет - Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И /ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен гарантировать качество и надежность поставляемой продукции в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Исполнение для АЭС по ПНАЭ Г-01-011-97

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество - 20 шт. Срок поставки - согласно п.5 Извещения

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация должна быть представлена на русском языке.