| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Заместитель главного инженера – начальник ЭМЦ №60. ____________/ И.И. Сургаев/. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ___________ 2015 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | АО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2015 года |  | « __ » ___________ 2015 года |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматики котлов

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

ПОДРАЗДЕЛ 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

ПОДРАЗДЕЛ 2.2. Описание оказываемых услуг

ПОДРАЗДЕЛ 2.3. Объем оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

ПОДРАЗДЕЛ 3.1. Общие требования

ПОДРАЗДЕЛ 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

ПОДРАЗДЕЛ 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

ПОДРАЗДЕЛ 3.4. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

ПОДРАЗДЕЛ 3.5. Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

ПОДРАЗДЕЛ	 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

ПОДРАЗДЕЛ 4.2. Требования по приемке услуг

ПОДРАЗДЕЛ 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

ПОДРАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

ПОДРАЗДЕЛ 5.1. Общие требования

ПОДРАЗДЕЛ 5.2. Требования к специалистам Исполнителя

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Техническое обслуживание автоматики котлов АО «НИИТФА», расположенных в котельной АО «НИИТФА» по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46 строение 12.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ПОДРАЗДЕЛ 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг.

№; Наименование оборудования принимаемого на техническое обслуживание; Ед. Изм.; Кол-во. 1; Регулятор давления теплосети; сист.; 2. 2; Схема сигнализации электрическая; схема; 2. 3; Схема автоматического управления дымососом, вентилятором; схема; 4. 4; Схема защиты по питанию; схема; 2. 5; Схема управления исполнительными механизмами газ, воздух, разряжение; схема; 6. 6; Схема автоматики безопасности котла; схема; 2. 7; Устройство дифференцирующее; приб.; 2. 8; Сигнализатор температуры, давления, расхода, уровня; приб.; 12. 9; Устройство контроля погасания пламени одного горелочного устройства; приб.; 2. 10; Сигнализатор содержания газов в воздухе; приб.; 5.

ПОДРАЗДЕЛ 2.2. Описание оказываемых услуг.

2.2.1 Техническое обслуживание заключается периодическом наружном и внутреннем осмотрах блока управления котлом, периодическом обследовании оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА), а также устранении мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации. 2.2.2 Автоматика безопасности проверяется не реже одного раза в месяц специалистом по КИПиА, прошедшим специальную подготовку и имеющим соответствующие допуски к данному виду работ, согласно карты настройки автоматики безопасности. 2.2.3 После проверки оформляется акт испытания принудительной сигнализации и автоматики безопасности, запись величин параметров, при которых произошло срабатывание автоматики безопасности и время срабатывания. 2.2.4 Проверка автоматики безопасности и сигнализации котла производится по следующим параметрам: - срабатывание автоматики безопасности при понижении давления газа перед горелками котла; - срабатывание автоматики безопасности при повышении давления пара в котле; - срабатывание автоматики безопасности при уменьшении разряжения; - срабатывание автоматики безопасности при понижении давления воздуха; - срабатывание автоматики безопасности при погасании факела горелки; - срабатывание автоматики безопасности при повышении или понижении уровня воды в барабане котла; - отключение вентилятора; - отключение дымососа; - отключение электроэнергии; - срабатывание автоматики безопасности при превышении концентрации СО; - срабатывание автоматики безопасности при повышении концентрации СН4; - высокая температура воды от котла.

ПОДРАЗДЕЛ 2.3. Объем оказываемых услуг

2.3.1 Услуги оказываются в полном объеме в соответствии с техническим заданием и нормативными документами Российской Федерации, регламентирующими деятельность по предмету Договора. 2.3.2 Общий срок оказания услуг по техническому обслуживанию автоматики котлов: Начало: «01» марта 2016г. Окончание: «28» февраля 2017г. 2.3.3. Сроки ежемесячного обслуживания автоматики котлов по п. 3.1.3. и ежегодного обслуживания по п. 3.1.4.Технического задания устанавливаются Сторонами отдельно в Графике технического обслуживания автоматики котлов (п. 3.1.2. Договора).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ.

ПОДРАЗДЕЛ 3.1. Общие требования.

3.1.1 Услуги оказываются с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, Государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество и комплектность оказания услуг. 3.1.2 Исполнитель обязан обеспечить поддержание чистоты на рабочих местах и их своевременную уборку по окончанию оказания услуг. 3.1.3 Не реже одного раза в месяц производить: - производить проверку срабатывания автоматики безопасности и сигнализации котла по параметрам п.2.2.4 Технического задания; - обдувать внутреннюю полость щитов управления чистым, не содержащим масла воздухом, давлением не более 0.1 кгс/см2; - производить проверку соединений и креплений отдельных элементов системы; - производить осмотр гибких проводов для предупреждения обрыва; - проверять исправность предохранителей, автоматов и цепей управления устройств. 3.1.4 Не реже одного раза в год прочищать и промывать спиртом контакты всех реле (при обесточенном блоке управления).

ПОДРАЗДЕЛ 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

3.2.1 Оказываемые услуги должны производится в соответствии с следующими нормативными требованиями: Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления; Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий» (РД 153-34.0-34.0-03.301-00) (ВППБ 01-02-95*); инструкциями завода-изготовителя и иным нормативным требованиями, распространенными на территории Российской Федерации.

ПОДРАЗДЕЛ 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

3.3.1 В соответствии с нормативными документами Российской Федерации

ПОДРАЗДЕЛ 3.4. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

3.4.1 В случае аварийной ситуации по вызову Заказчика Исполнитель обязан прибыть на объект Заказчика для ликвидации аварийной ситуации в отопительный сезон в течении 4 (четырех) часов после вызова, включая выходные и праздничные дни, а в летний период - в течении 12 часов.

ПОДРАЗДЕЛ 3.5. Специальные требования

3.5.1 Расходные материалы, используемые Исполнителем в ходе оказания услуг, входят в стоимость услуг по Договору, и должны быть новыми, оригинальными и иметь сертификат соответствия, в случае если применяемые материалы подлежат обязательной сертификации на территории Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

ПОДРАЗДЕЛ 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг.

4.1.1 По всем произведенным работам производится запись в журналах установленной формы. 4.1.2 Исправное состояние и бесперебойная работа оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной.

ПОДРАЗДЕЛ 4.2. Требования по приемке услуг.

4.2.1 Ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа следующего за отчетным месяцем, обязан оформить в и передать Заказчику документы указанные в п.4.3 технического задания, подписанные уполномоченными представителями с обоих сторон.

ПОДРАЗДЕЛ 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).

4.3.1 Документы, предоставляемые Исполнителем: - Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 3 (трех) экземплярах; - Счет на оплату – в 1 (одном) экземпляре; - Счет-фактура – в 1 (одном) экземпляре; - Акт проверки автоматики безопасности – в 1 (одном) экземпляре; - Акт проверки срабатывания систем контроля загазованности по СО и СН4 – в 1 (одном) экземпляре.

ПОДРАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

ПОДРАЗДЕЛ 5.1. Общие требования

5.1.1. На территорию АО «НИИТФА» допускаются только граждане Российской Федерации. 5.1.2. Опыт завершенных договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года не менее 50% от начальной максимальной цены

ПОДРАЗДЕЛ 5.2. Требования к специалистам Исполнителя

5.2.1. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства Российской Федерации. Документом, свидетельствующим об уровне квалификации является документ установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен содержать следующую информацию: - наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; - подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалификационной комиссии; - печать образовательного учреждения. 5.2.2. Сотрудники должны быть аттестованы по: - «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - «Правилам безопасной эксплуатации оборудования работающего под давлением»; - «Общей промышленной безопасности».