ТОМ 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

по монтажу системы газового пожаротушения в помещении ЦОД УЭМЗ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Целью настоящего технического задания является проведение работ по монтажу системы газового пожаротушения в помещении ЦОД УЭМЗ,  расположенных по адресу: 620173, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9.

  - Целью работ является монтаж системы газового пожаротушения в помещении ЦОД УЭМЗ, к. 475, корп. 3Б.

  - Система газового пожаротушения должна обеспечивать автоматическое обнаружение очагов возгорания, звуковое и световое оповещение дежурного и обслуживающего персонала, включение средств газового пожаротушения для создания концентрации огнетушащего вещества, достаточного для локализации и тушения пожара в его начальной стадии без участия людей в защищаемом помещении.

  - Срок выполнения работ с момента подписания Договора в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ХАРАКТЕРИСТИКАМ, РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ.

  - Работы, должны быть, выполнены с учетом использования высококачественных современных материалов (товаров, используемых при выполнении работ). Предлагаемые материалы (товары, используемые при выполнении работ) должны соответствовать по своим техническим, функциональным и качественным характеристикам, требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

  - Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и оборудование, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ, быть новыми, ранее не используемыми и не эксплуатировавшимися. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

  - Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а так же  действующему на момент исполнения Договора законодательству, нормативно-технической и методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.). Исполнитель может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2001).

  - Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным Договором, а так же  действующим на момент исполнения Договора законодательству, нормативно-технической и методической документации, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

  - Исполнитель при выполнении работ обязан предоставлять по требованию Заказчика исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы и оборудования.

  - Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Приемка работ должна осуществляться по акту сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), который подписывается полномочными представителями Исполнителя и Заказчика.

  - При повреждении Исполнителем  (по вине Исполнителя) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Исполнитель восстанавливает или компенсирует Заказчику их стоимость.

  - Срок гарантии на выполняемые работы, оборудование и материалы, предоставляемый Исполнителем, должен составлять 12 (Двенадцать) месяцев с момента приемки работ.

  - Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Исполнитель и которые не позволяют  продолжить нормальную эксплуатацию Объекта (части Объекта), то гарантийный срок прерывается с момента их обнаружения, до момента устранения обнаруженных дефектов. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов.

  - Исполнитель  несет ответственность за недостатки или дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Наличие недостатков или дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика.

  - Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ.

  - Исполнитель должен иметь все необходимые сертификаты, лицензии и другие документы, разрешающие выполнение работ по монтажу системы газового пожаротушения в помещении ЦОД УЭМЗ.

  - Работы должны выполняться на основе технического задания на выполнение работ по монтажу системы газового пожаротушения в помещении ЦОД УЭМЗ

  - Технология производства работ должна соответствовать действующим нормативным документам, в том числе:

- "СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175) (ред. от 01.06.2011);

- НПБ 110-03. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (утв. Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 315);

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- "Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний. НПБ 54-2001" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 26.12.2001 N 85);

- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875) (ред. от 01.10.1993);

- ГОСТ 12.3.046-91 «Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53282-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53283-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации (утв. ВНИИПО МВД РФ 31.12.1998 г).

  - Работы необходимо выполнять в рабочие дни: понедельник – пятница с 8-00 ч. до 17-00 ч., а так же в выходные и праздничные дни выполнение работ возможно только по специальному согласованию с Заказчиком.

  - При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать режимные требования на объекте Заказчика, установленные действующим законодательством РФ и внутриведомственными нормативными актами.

  - Персонал подрядной организации должен иметь российское гражданство.

  - Заявку на оформление пропусков на работников (с указанием полных паспортных данных), транспортные средства, Исполнитель должен подавать не позднее двух дней  до начала выполнения работ

  - Заявку на вынос (вывоз) строительного материала, инструмента и другого имущества Исполнителя, использующегося для выполнения работ, необходимо подавать не позднее дня, предшествующего дню окончания работ, с 8-00 до 14-00.

  - Уборка объектов ремонта и вынос строительного мусора (далее – Мусор) осуществляется ежедневно силами Исполнителя. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования. Не допускается хранение мусора в контейнерах Заказчика.

  - Исполнитель обязан определить и согласовать с Заказчиком места расположения контейнеров-накопителей под мусор (при необходимости).

  - Транспортировка рабочих на место проведения работ обеспечивается Исполнителем.

  - Исполнитель обязан обеспечить своих рабочих сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 477 «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». При неисполнении данного требования Заказчик оставляет за собой право обратиться в Федеральную инспекцию труда и подведомственные ей государственные инспекции труда для привлечения Исполнителя к административной ответственности. Запрещается появление в спецодежде вне места производства работ.

  - Исполнитель обязан обеспечить в процессе выполнения работ возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к помещениям где будет осуществляться монтаж системы газового пожаротушения, и функционирования всех коммуникаций для выполнения должностными лицами и работниками своих функциональных обязанностей.

  - В случае необходимости – выполнить работы по освобождению помещений от мебели, оргтехники и прочего имущества Заказчика с последующей их расстановкой после завершения работ (без дополнительной оплаты).

  - Установленные системы газового пожаротушения должны функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без учета времени, необходимого для проведения регламентных работ. Также Исполнителем должно быть обеспечено резервное бесперебойное питание системы.

  - Служебные помещения, оборудованные системами газового пожаротушения должны быть оснащены световыми указателями и звуковыми извещателями.

  - При производстве работ по огрунтовке трубопроводов, Исполнитель должен применять материал (товар, используемый при выполнении работ),  соответствующий по своим техническим, функциональным и качественным характеристикам следующим требованиям: грунтовка для защиты в комплексном многослойном покрытии оборудования и металлических конструкций от воздействия минеральных кислот и щелочей. Грунтовка должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе винилового сополимера. Объемная доля нелетучих веществ 14-22%. Растворитель Р-4 или ЭМЛАК №229. Адгезия пленки не более 5 баллов. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Твердость пленки по маятникову прибору не менее 0,20 условных единиц. Прочность при ударе не менее 50см.

  - При производстве работ по окраске металлических огрунтованных поверхностей, Исполнитель должен применять материал (товар, используемый при выполнении работ),  соответствующий по своим техническим, функциональным и качественным характеристикам следующим требованиям: эмаль для защиты от коррозии металлоконструкций, эксплуатирующихся во всех типах атмосфер. Эмаль должна обладать высокими противокоррозионными свойствами, водостойкостью, атмосферостойкостью, маслобензостойкостью, стойкостью к истиранию. Доля нелетучих веществ по массе 40-45%. Растворитель Р-4 или ацетон. Прочность при ударе по прибору не менее 50см.

  - По окончании монтажных работ в помещениях, необходимо провести работы по герметизации помещений. А именно, принять меры по заделке всех технологических отверстий, соединяющих защищаемые помещения со смежными помещениями, таких как отверстие для прокладки кабелей, воздуховодов, труб отопления и т.п.

  - Исполнитель по завершению  монтажа автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией должен провести пуско-наладочные работы системы с предоставлением Заказчику  акта выполненных  работ.

  - Исполнитель обязан принимать участие в проверках, проводимых органами Государственного пожарного надзора, и другими  уполномоченными на это организациями, при сдаче – приемке системы газового пожаротушения.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ.

  - Исполнитель несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ, требований охраны труда, а так же действующих нормативных документов, в том числе:

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7) (ред. от 19.07.2002);

- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80);

- СНиП №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123);

- ПУЭ, 7-е издание «Правила устройства электроустановок» (Приказ Минэнерго от 20.06.2003 г. № 242);

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М - 016 - 2001 РД 153-34.0-03.150-00 (утв. постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. № 163);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6).

  - При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать Межотраслевые  правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (утв. постановлением Минтруда РФ от 9 октября 2001 г. № 72).

  - По требованию Заказчика Исполнитель обязан представлять копии приказов о назначении ответственных лиц за соблюдение правил электробезопасности, пожарной безопасности, а также  копии удостоверений о проверки знаний норм и правил работы в электроустановках;

  - Все работы связанные с повышенной опасностью необходимо оформлять наряд-допусками с предоставлением копий соответствующих удостоверений и талонов.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование позиции | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Модульная установка Газового пожаротушения |  |
| Переходник ¾ | 1 |
| Распылитель латунь. ¾ | 4 |
| Электрический активатор | 1 |
| Комплект кабеля для манометра 2 м. | 1 |
| Шланг разгрузочный 0,5 м. | 2 |
| Коллектор | 1 |
| Клапан с манометром резьба М25 | 1 |
| Закрепительные хомуты для баллона 80 л. | 8 |
| Крепление для модуля 640 мм. | 4 |
| Электрический кабель для активатора | 1 |
| Колпачок защитный для баллона | 4 |
| Модуль ГПТ FE-ISM-300-80-8 | 5 |
| Расходные материалы (Трубы, переходники, фитинги и т.д.) | Определить на предпроектном обследовании |
| Автоматическое управление ГП |  |
| «Газ уходи» Светозвуковой указатель | 2 |
| «Газ не входи, Автоматика отключена» | 2 |
| КВА Кнопка включения автоматики | 2 |
| КДП Кнопка дистанционного пуска | 2 |
| ППК и УП «АСТ 4.10-3» | 1 |
| Пульт диспетчерский ПДП | 1 |
| Расходные материалы (Извещатели, кабель, профиль монтажный и др.) | Определить на предпроектном обследовании |