ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку извещателей пожарных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка извещателей пожарных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИП212-126 (6500RS), или эквивалент
	  Обнаружение дыма в зоне длиной до 100 метров и шириной до 9 м.

  Не менее четырех фиксированных уровней чувствительности 25%, 30%, 40%, 50% и не менее двух адаптивных уровней 30% - 50%, 40% - 50%.

  Должна быть автоматическая компенсация загрязнения светофильтра и рефлектора для минимизации требований по техническому обслуживанию.

  Должен быть широкий диапазон рабочих температур (не менее «от -30°C до +55°C») для обеспечения работы в отапливаемых и не отапливаемых помещениях. Нагревательные элементы: BEAM-HK, BEAM-HKR повышают температуру на поверхности светофильтра, рефлектора относительно окружающей среды и защищают от образования конденсата и инея.

 Оптический "прицел", цифровая индикация уровня сигнала и автоматическая корректировка чувствительности.

  Съемные терминалы  

  Жесткое крепление приемопередатчика и рефлектора , допускается возможность использования телескопических штанг.

  Два реле для формирования сигналов ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ, дополнительные терминалы для установки токоограничивающего резистора в цепи реле ПОЖАР.

  Высокая точность контроля чувствительности по калиброванному ослаблению сигнала, отраженного от рефлектора по его шкале.

  В извещателе обязательно должен быть  дополнительно установлен серводвигатель, который по сигналу ТЕСТ вводит калиброванный фильтр в оптическую систему, что обеспечивает дистанционную проверку чувствительности

  Основная отличительная особенность извещателя   - это однокомпонентность. Приемник и передатчик инфракрасного диапазона должны быть выполнены в виде одного моноблока, который устанавливается с одной стороны контролируемой зоны, а на противоположной стороне устанавливается плоский пассивный (не требующий питания) рефлектор.  

В приемнике должны быть установлены три разноцветных светодиода для индикации состояния извещателя:

· мигание зеленого светодиода - дежурный режим;

· мигание желтого светодиода - режим НЕИСПРАВНОСТЬ (число вспышек указывает на причину выхода из дежурного режима);

· включение красного светодиода соответствует режиму ПОЖАР.

Извещатель не должен реагировать на кратковременную (менее 30 секунд) блокировку луча, при более продолжительной блокировке формируется сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ, а желтый светодиод вспыхивает 4 раза. Восстановление из режима, вызванного прерыванием излучения, происходит автоматически после устранения причины, вызвавшей неисправность.

Технические характеристики
Расстояние L между приемо-передатчиком и рефлектором

   

Не менее 70 м

   при использовании рефлектора BEAMLRK

 

Не менее 100 м

Чувствительность                    

 

 

   Уровень 1

 

25 % затухания

   Уровень 2

 

30 % затухания

   Уровень 3

 

40 % затухания

   Уровень 4

 

50 % затухания

   Уровень 5 (А1)

 

от 30 % до 50 % (адаптивная)

   Уровень 6 (А2)

 

от 40 % до 50 % (адаптивная)

Допустимое отклонение       

 

 

   детектор

 

± 10°

   рефлектор

 

± 10°

Температурный диапазон, не менее
 

от - 30°C до + 55°C

Относительная влажность, не менее
 

от 10 до 93 %
(без конденсата)

Степень защиты оболочки извещателя

 

IP54

Вес в упаковке, не более
 

1,77 кг

Размеры упаковки, не более
 

381 х 267 х 165 мм

Сечение проводников

 

от 1 мм2 до 2,5 мм2
Диапазон юстировки приемо-передатчика по горизонтали и вертикали

 

± 10°

Напряжение питания

 

от 15 до 32 В

Ток в дежурном режиме

 

17 мА при 24 В

Ток в режиме ПОЖАР

 

38,5 мА при 24 В

Ток в режиме НЕИСПРАВНОСТЬ

 

8,5 мА при 24 В

Ток в режиме ТЕСТ 

 

500 мА, пиковый

Релейные контакты

 

0,5 А при =30 В

Выход выносного индикатора

 

 

   Напряжение, в зависимости от напряжения питания 

 

от 15 до 32 В

   Ток (ограничен резистором 2,2 кОм)

 

от 6 до 15 мА

Срок службы - не менее 10 лет

 

 


	12 месяцев
	190
	шт.

	2
	Выносной пульт управления для извещателя пожарного 6500RTS-KEY (или эквивалент)
	·  Пульт должен быть предназначен для тестирования линейных извещателей и индикации режимов ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ 

· На передней панели выносного пульта управления должны быть расположены устройство запуска теста и светодиодные индикаторы режимов: ПОЖАР красного цвета, режима НЕИСПРАВНОСТЬ желтого цвета 

· В позиции "0" извещатель находится в дежурном режиме 

· Включение режима ПОЖАР производится при позиционировании ключа в позицию "TEST" (положение с фиксацией) 

· Сброс режима ПОЖАР извещателя производится поворотом ключа в позицию "RESET" с самовозвратом в позицию "0" 

· Установка и извлечение ключа возможно только в положение"0" 

· Универсальность установки пульта: непосредственно на поверхность или врезная установка в удобном для эксплуатации месте 

· Состав пульта: передняя панель, монтажная коробка, декоративная рамка (используется при врезной установке) 

· Пульт должен комплектоваться не менее чем двумя ключами 

Технические характеристики пульта 
Габариты, мм:

 

 

- поверхностная установка, не более
 

87х87х52

- врезная установка, не более
   

87х87х64

Расстояние от лицевой панели до установочной поверхности 
(при врезной установке), мм

 

32

Вес, гр., не более
 

178

Диапазон рабочих температур, °C, не менее
 

от -30 до +70


	12 месяцев
	180
	шт.

	3
	Кронштейн  на стену и потолок для извещателей 6500 BEAM-MMK (или эквивалент)
	Универсальный кронштейн для возможности установки извещателей и рефлектор на потолке или на стенах, где угол установки относительно друг друга превышает 10°. 
	12 месяцев
	200
	шт.

	4
	Монтажная коробка для открытой проводки  для извещателей 6500 BEAM-SMK (или эквивалент)
	Монтажная коробка для открытой проводки для извещателей пожарных, которая должна создавать дополнительную глубину до 43 мм и тем самым давать возможность ввода кабеля через боковую стенку.
	12 месяцев
	120
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя и паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 10 дней с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Эксперт по техническим характеристикам и иным показателям/параметрам             ______________________  /___________________/                                                                                                                                                               
