	
	УТВЕРЖДАЮ

Президент  АО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

____________________________

                       подпись 

         «___» ________  2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

по лоту № 225Пр/ЗП-014 

Модернизация системы видеонаблюдения этап-2 в здании АО «НИАЭП», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, пл.Свободы, д.3
том 2 «техническая часть»
г. Нижний Новгород 

2014 год
Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных работ
при модернизации системы видеонаблюдения

по объекту: здание ОАО «НИАЭП»  по адресу пл. Свободы  д.3
1. Наименование выполняемых работ: 
- модернизация системы видеонаблюдения  (ГПЗ-4156/10);
- инвентарный номер по бухгалтерскому учету 007003216.

2. Общие положения, основание.

2.1 Сведения об объекте.
Настоящий комплект рабочей документации (РД) "Система Видеонаблюдения" на объекте: "ОАО "НИАЭП". Производственное здание, расположенное по адресу: г.Н. Новгород, пл. Свободы д.3" (Далее объект), разработан на основании:

· Договора №3001/13 от 2013 г;

· Технического здания на корректировку рабочей документации по системе Видеонаблюдения от 2013 года;

· ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

· РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств;

· РД 78.36.002-2010 Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны системы контроля и управления доступом, средства охранного телевидения;

· Р 78.36.002-2010 Рекомендации. Выбор и применение систем охранных телевизионных;

· Р 78.36.008-99 Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов.

· ПУЭ "Правила устройства электроустановок";

ЗЕТ-09/2007-655-ВН комплект РД "Система охранного Видеонаблюдения", разработанный ООО "Фирма ЗЕТ" г. Нижний Новгород.

В соответствии с вышеуказанным, настоящим комплектом РД предусматривается оборудование объекта системой IP-видеонаблюдения (далее система ВН) на базе Видеосервера "Domination", производства компании "Випакс", г. Пермь с использованием IP-Видеокамер уличной и Внутренней установки.

С выпуском данного комплекта РД ранее выпущенный комплект РД ЗЕТ- 09/2007-655-ВН5 изм.1 аннулируется.

3. Требования к выполняемым работам.

Модернизацию системы видеонаблюдения выполнить на основании разработанного комплекта рабочей документации 3ET-08/2013-1275-BH, а также локального сметного расчета «Система видеонаблюдения».

Произвести замену 55 видеокамер для внутреннего видеонаблюдения и 22 видеокамеры для наружного видеонаблюдения.

Для внутреннего видеонаблюдения предусмотрены видеокамеры "Rvi- IPG2DNL" с ИК подсветкой. Для наружного видеонаблюдения предусмотрены видеокамеры "Rvi-IPC42DN" с ИК подсветкой и встроенным обогревателем.

Уличные видеокамеры установить на стене снаружи здания с помощью кронштейна и подключить кабелем ParLan F/UTP cat 5е 4x2x0,52 к сетевым коммутаторам D-link DGS-1210-20 (КЗ, К4, К7) с помощью разъемов RJ-45 и далее к видеосерверам (ВС1-ВС5). Кабели ParLan F/UTP cat 5е 4x2x0,52 проложить внутри здания за подвесными потолками в ПВХ трубах, снаружи здания - в герметичном металлорукаве.

Внутренние видеокамеры установить внутри здания на подвесном потолке (врезной способ установки), видеокамеры подключить кабелем ParLan F/UTP cat 5е 4x2x0,52 к сетевым коммутаторам D-link DGS-1210-2SP (К1,К2,К5,К6) с помощью разъемов RJ-45 и далее к видеосерверам (ВС-ВС5), Кабели ParLan F/UTP cat 5е 4x2x0,52 проложить за подвесными потолками в ПВХ трубах.

Электроснабжение системы видеонаблюдения обеспечить электроэнергией от сети 220В 50 Гц.

Питание видеосервера ВС1 и коммутатора К1 осуществить от существующего бесперебойного источника питания АРС Smart-UPS 1000VA RM 2U LCD 230V (ИБП1) при помощи сетевых шнуров.

Питание видеосервера ВС2 и коммутатора К2 осуществить от существующего бесперебойного источника питания АРС Smart-UPS 3000VA RM 2U LCD 230V (ИБП4) при помощи сетевых шнуров.

Питание видеосервера ВСЗ и коммутатора КЗ осуществить от существующего бесперебойного источника питания АРС Smart-UPS 3000VA RM 2U LCD 230V (ИБП5) при помощи сетевых шнуров.

Питание видеосервера ВС4 осуществить от существующего бесперебойного источника питания АРС Smart-UPS 3000VA RM 2U LCD 230V (ИБП6) при помощи сетевого шнура.

Питание видеосервера ВС5 осуществить от существующего бесперебойного источника питания АРС Smart-UPS 3000VA RM 2U LCD 230V (ИБП7) при помощи сетевого шнура.

ИБП1, ИБП4...ИПБ7 устанавливаются в существующую стойку ВН1.

Питание уличных видеокамер "Rvi-IPC42DN" выполнить от существующих резервированных источников питания "РИП-12 ucn.01" (ИП...) со встроенной АКБ 12В, 17А*ч кабелями ПВСнг-LS 2x1,5 и ПВСнг-LS 2x2,5.
4. Перечень проектной и рабочей документации

Таблица 1

	№
п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	ЗЕТ-08/2013-1275-ВН.С
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	3

	2
	ЗЕТ-08/2013-1275-ВН
	Рабочая документация «Система видеонаблюдения»
	35

	3
	
	Локальный сметный расчет «Система видеонаблюдения»
	5


5. Место выполняемых работ.

Помещения производственного здания ОАО «НИАЭП», на пл. Свободы, д. 3 в г. Н. Новгороде, расположенные в здании капитальной постройки.
Вход и Выход в здании" осуществляется через четыре центральных входа, 15 запасных выходов. Сообщение между этажами в здании осуществляется при помощи двух лифтов и по лестничным маршам.
6. Требования к безопасности выполняемых работ:
При производстве работ необходимо соблюдать:

- правила техники безопасности для электроустановок до 1000В;

- правила техники безопасности при работе на высоте;

- правила техники безопасности при работе с монтажным инструментом.

Монтажные работы выполняются подготовленным и аттестованным персоналом специализированной организации.
